- 技术规范书附件-参数表

注：

- 与参数表对应的评审要求：满足技术规范书参数要求得基础分20分，优于关键参数（技术规范书“*”条款）的加5分/项，优于一般技术参数的加2分/项，不满足一般技术参数的扣2分/项。（注：第三方报告有性能指标检测值的，以第三方报告检测值作为投标响应值对标评价。无第三方报告的，以投标人提供的合理的响应材料为准）。

- “*”条款不仅作为评审项，也作为初评否决项。

- 3.此表由供应商响应后作为技术文件中技术偏差表的组成部分。

- 4.此表响应值应与招标文件中有关证明材料（如有）一致，如不一致，取两者中低值作为实际响应值。

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 基准值 | 供应商响应值 | 偏差类型（正偏差/无偏差/负偏差） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例1 | “*”条款 | 额定电流 |  |  |  |
| 例2 | 一般参数条款 |  |  |  |  |
| 1 | “*”条款 | 长期允许工作温度 | 聚氯乙烯、聚乙烯绝缘应不低于70℃。交联聚乙烯绝缘应不低于90℃。 |  |  |
| 2 | “*”条款 | 绝缘厚度的标称值 | 绝缘厚度的标称值应符合技术规范书（通用））表4规定 |  |  |
| 3 | “*”条款 | 20℃时导体电阻 | 20℃时导体电阻应符合技术规范书（通用））表4规定 |  |  |
| 4 | “*”条款 | 抗张强度（最小值）/Mpa | ≧12.5 |  |  |
| 5 | “*”条款 | 断裂伸长率（最小值）/% | ≧200 |  |  |
| 6 | “*”条款 | 空气烘箱老化试验后抗张强度最大变化率/% | ≧±25 |  |  |
| 7 | “*”条款 | 空气烘箱老化试验后断裂伸长率变化率/% | ≦±25 |  |  |
| 8 | “*”条款 | 电缆拉断力 | 电缆拉断力应符合技术规范书（通用））表4规定 |  |  |