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1.总则

1.1  本招标技术文件适用于自动化设备一体化运维变电站运维管控平台的采购安装，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 投标者必须具有自动化设备一体化运维变电站运维管控平台的设计、制造经验，并有质检部门的认可文件、ISO-9001质量认证书或相当的认证文件、政府相关部门或行业协会出具的鉴定证书，提供的设备必须提供在电力系统商业运行的良好记录。

1.3 投标者投标时应提供经过审查的典型图纸。
1.4投标者的自动化设备一体化运维变电站运维管控平台及其操作系统、软硬件产品应满足：

1）网络安全法等国家法律法规；

2）电力行业信息安全等级保护基本要求（应用安全、数据安全、主机安全、网络安全等方面）；

3）电力监控系统安全防护规定（国家发改委27号令）、电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范（国能安全94号文）；

4）南方电网电力监控系统安全防护技术规范；

5）严禁含有预置的安全漏洞、恶意代码；

6）产品标准不低于《工作站政府采购需求标准（2023年版）》要求，详见中国信息安全测评中心（ww w.itsec.gov.cn）和国家保密科技测评中心（ww w.nsstec.org.cn）公告结果，CPU、操作系统、数据库、中间件应当符合安全可靠测评要求，交换机应满足自主可控要求，严禁含有架构体系缺陷，应能严密管控文件传送、加载和安装以及进程创建；

7）装置应依靠自身研发、设计及生产，全面掌握核心技术，实现从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全过程可控，具备知识产权、供应链、技术发展等方面完全可控特点。装置开发平台的编译、调试环境应具备自主知识产权或基于开源代码开发；

8）装置使用的核心元器件供应商应能够提供原厂级服务；

9）供应商应确保装置全生命周期内备品备件、升级及消缺等技术支持；

10）监控主机出厂前应完成安全加固，符合等保要求。因业务正常运行需要无法执行等保要求的，应提供原因说明。

1.5  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求（如压力容器、高电压设备等）。
1.6  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.7  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时， 按较高标准执行。
1.8  本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.9  本招标技术文件未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

1.10  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.11  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.12  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.13投标方应考虑产品和服务投入使用后可能带来的国家安全风险。影响或者可能影响国家安全的，应当主动配合招标方开展网络安全审查。
1.14  标注“★”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。

2.工作范围

2.1 工程概况

本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

	序号
	名 称
	内  容

	1
	工程（项目）名称
	

	2
	建设（采购）单位
	

	3
	工程（送货）地址
	


2.2 范围和界限

1）本标书适应于所供设备及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）现场安装和试验由投标方在招标方的监督下完成。
3）本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款2所规定的有关标准执行。
3.应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

主席令第五十三号         《中华人民共和国网络安全法》

主席令第三十五号         《中华人民共和国密码法》

技术要求

自动化系统额定电气参数

交流工频电量测量应采用交流采样方式。
额定交流输入：电流1A(5A)，电压100V(线电压)；
[image: image5.png]


(相电压)；频率50Hz；
输入回路应有电气隔离；
电压互感器回路应有快速小开关保护；
电流、功率满量程应有200%的裕度，线电压、相电压满量程应有线电压的120%的裕度，频率采样范围为45~55Hz，满量程后数据不能归零，以带超量程品质标志的满量程值送出；

在谐波干扰条件下测量功能应满足GB/T13729要求。
非电气量直流输入回路
非电气量信号宜采用直流采样。
模拟量输入：4～20mA/0～20mA/1～5V/0～5V和0～220V；可通过插件内部跳线设置。
开关量(包括BCD码)输入回路
输入方式：无源空接点，并经光电隔离；
输入回路应有防抖动的滤波回路，除特殊需求外防抖时间默认设置为10ms；
户外开关量的工作输入电压为110V/220V DC。
开关量输出回路
输出方式：空接点、配置遥控出口硬压板。
断路器、隔离开关等电气设备控制出口回路均应经硬压板才连至端子排上, 以方便运行人员投退；断路器分、合出口分别设置出口压板；隔离开关分、合出口共用出口压板，当刀闸遥控回路串接逻辑闭锁节点时，出口压板应设置在逻辑闭锁节点后，即遥控正电先经逻辑闭锁等节点再经出口压板最后到机构。
压板应采用普通分立式。连接片的开口端应装在上方，并满足以下要求：连接片在落下过程中必须和相邻连接片有足够的距离，保证在操作连接片时不会碰到相邻的连接片；连接片在扭紧螺栓后能可靠地接通回路；穿过测控屏的连接片导电杆必须有绝缘套，并距屏孔有明显距离；连接片在拧紧后不会接地。
每套测控(装置)交流电压回路功耗: 不大于0.5VA/相(保护)

每套测控(装置)交流电流回路功耗: 不大于0.75VA/相(保护)In=1A

设备工频耐压
交流回路对地



2kV/分
直流回路对地



1.5kV/分
交流回路对直流回路

2kV/分
浪涌电压冲击试验


5kV  1.2/50(s

自动化系统技术性能

4.2.1  系统结构
4.2.1.1  变电站计算机监控系统由站控层和间隔层两部分组成，并用分层、分布、开放式网络系统实现连接。本招标技术文件要求投标方按IEC61850(DL/T860)方案投标。
4.2.1.2  系统结构的分布性必须满足系统中任一装置故障或退出都不应影响系统的正常运行；站控层设备及网络发生故障而停运时，不能影响间隔层的正常运行。
4.2.2  网络结构
4.2.2.1  监控系统的站控层和主控楼间隔层设备应采用以太网方式组网，高压室的监控设备宜采用以太网方式组网，并采用冗余通信网络结构，冗余组网方式宜采用双星型网方式，双网均应同时进行数据通信，能实现网络无缝切换。继电保护信息系统独立组网，不与监控系统共网传输。
4.2.2.2  应具备合理网络架构和信息处理机制，保证在正常运行状态及事故状态下均不会出现因为网络负荷过重而导致系统死机或严重影响系统运行速度的情况。
4.2.2.3  变电站计算机监控系统必须具有与电力调度数据网连接的能力，按要求实现站内调度自动化、保护、管理等多种信息的远程传送。
4.2.3  硬件设备
变电站计算机监控系统的硬件设备由站控层设备、间隔层设备两部分组成。
4.2.3.1  硬件设备总体要求：
硬件设备应满足安全可控要求，采用模块化结构和选用方便扩展、配套、运行维护的标准化、系列化产品，并应具有较强的适应能力。
硬件设备必须具备抗强电场、强磁场、静电干扰的能力，并应有防止雷电冲击和系统过电压措施。
硬件系统应配有必要的备品备件及专用维修仪器和工具。
自动化装置应有明确标识以表明其运行状态。
冗余配置的远动装置、监控后台服务器主机应采用辐射供电方式（具备条件的宜采用直流供电），当采用直流供电时，其直流供电电源应分别取自不同段直流母线；规约转换器交换机等网络设备采用直流供电电源时，按A、B网应分别采用辐射供电方式。A、B双网的交换机等冗余配置的网络设备应取自不同段直流母线。

后台监控系统宜支持交流或直流电源。
自动化装置硬盘固件程序应具备纠错能力，包括但不限于ECC。
4.2.3.2  站控层设备
本招标技术文件中所指的站控层设备包括主机、智能远动机等。
操作员工作站
操作员工作站具有主处理器及服务器的功能，为站控层数据收集、处理、存储及发送的中心，管理和显示有关的运行信息，供运行人员对变电站的运行情况进行监视和控制。操作员工作站是站内计算机监控系统的主要人机界面，用于图形及报表显示、事件记录及报警状态显示和查询，设备状态和参数的查询，操作指导，操作控制命令的解释和下达等，宜具备可信计算功能。操作员工作站采用冗余配置。主机应选择成熟、稳定的并在国内电力系统有工程应用业绩的产品。
主要技术性能：

产品标准不低于《通用服务器政府采购需求标准（2023 版）》要求，详见中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）和国家保密科技测评中心（www.nsstec.org.cn）公告结果；

CPU和操作系统应当符合安全可靠测评要求：≥2颗，2.0GHz，8核     
内存：≥32GB
企业级固态硬盘：≥500 GB

RAID：支持RAID0、1、10、5
网卡：10/100/1000M 

操作系统：操作系统应当符合安全可靠测评要求（通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果）
每套主机至少应包括：1台操作员工作站，含2个网络接口、2个串口、1台显示器，1个键盘，1个鼠标、1台音响等。

智能远动机
智能远动机的硬件元器件及核心软件应满足安全可控要求，并应提供装置采用的硬件元器件及软件清单，以信息共享方式与监控系统进行数据交换，实现变电站的数据综合采集、数据处理、数据统一远方交换等远动通信功能，智能远动机通信接口的配置必须满足调度、集控对电网运行监视控制的需求。
接入智能远动机的业务，如远动、保信，应从软件结构、硬盘分区上合理分配，适当增加空间裕度，优化存储上送以及判别告警机制，避免因保信相关数据饱和造成智能远动装置异常等情况。

每台智能远动机至少包括：

工作站一台：产品标准不低于《工作站政府采购需求标准（2023 年版）》要求，详见中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）和国家保密科技测评中心（www.nsstec.org.cn）公告结果；CPU和操作系统应当符合安全可靠测评要求。

7个10M/100M网络接口、6个串口。并配置6 个远动通信防雷保护器、MODEM 3只（内置、外置可选）。

插座

监控台上布置2个交流防雷插座，技术参数为：

额定电流：≥10A

标称放电电流：≥10kA（8/20µs）

保护电压：≤1.4kV
插孔数量：≥5，插孔形式须与设备兼容

防雷保护模式：要求采用相线对地（L-PE）、相线对中性线（L-N）、中性线对地(N-PE)全保护模式
4.2.3.3  间隔层设备
4.2.3.3.1  测控装置
间隔层的测控单元硬件元器件及核心软件应满足安全可控要求，并应提供装置采用的硬件元器件及软件清单，应面向对象设计，采用统一的软硬件平台，实现多态数据的统一采集。采用可靠性高、抗干扰强的安全可控嵌入式实时软件操作系统。测控单元应按电气单元独立配置，母线设备和站用电设备的测控单元应单独配置。线路测控单元按线路配置；主变测控单元按侧分别配置。
应满足以下基本要求：
各间隔测控单元的I/O回路数量应满足本间隔信号数量的要求，并预留备用。

测控单元应是模块化、标准化的，易维护和更换的。除电源模块和CPU模块外的任何一个模块故障，应不影响其它模块的正常工作。测控单元应配备诊断、维护、编程接口。
测控单元应选用强电I/O模块，能在静电、高频、强磁场干扰的环境中正常工作而不降低精度和处理能力，抗干扰能力满足变电站运行环境要求。
应保证在接点抖动(单点防抖时间可设置)以及存在外部干扰情况下不误（漏）发信号、遥控命令。
测控单元应具备断路器合闸同期检测功能和“捕捉”同期功能，并支持通过监控主机、智能远动机遥控改变同期方式，支持监控主机、智能远动机带同期方式合闸指令，具备检测PT二次回路断线能力，PT二次回路断线时，不能造成非同期合闸；间隔层设备的五防闭锁功能应不依赖于站控层设备，当站控层发生故障而停运时（交换机除外），不能影响间隔层设备的正常五防闭锁控制操作。测控单元应能实时反映本间隔一次设备的分、合状态，宜有该电气单元的实时模拟接线状态图。
测控单元应具备相互间通信功能，实现状态信息共享和五防联锁功能。测控单元应能记录各种操作命令的源地址、时间等信息。

测控单元应具备记录详细SOE的功能，包括值的变位信息和变位的时间，记录的条数应不少于256条，应具备防存储溢出机制。

测控单元控制回路应采用控制操作电源出口回路和出口接点回路两级开放式抗干扰回路。
间隔层设备人机界面友好，装置面板具备LED、液晶、按键，全部菜单支持中文显示。
具有IRIG－B对时接口，装置的实时时钟具有掉电不丢失功能。
测控单元在进行遥控操作或传动试验时，必须进行密码确认，不允许密码缺省。
如果在测控屏内二次回路布置端子排式光隔，开入动作电压不小于70%额定值，遥信状态位逻辑“1”，开入电压小于55%额定值，遥信状态位逻辑“0”，持续时间约300ms。
测控装置遥信防抖时间设置必须满足保护装置合闸不成功跳闸的全过程，遥信防抖时间要求可调，功能开入如检修、就地、解锁、手合同期等默认为1s，其余遥信出厂默认设置为10ms，应支持一键式修改防抖时间设置。
测控装置同期软压板、同期量测上送监控中心，满足调控一体化远方遥控操作同期方式选择需求。

测控装置运维配置应参数统一、功能统一、界面统一和流程统一。测控装置应具备以下运维配置功能：

测控装置应开放运维配置参数的液晶修改权限和远程召唤、修改权限。
测控装置运维配置模型应写入装置能力描述（ICD）文件中。
测控装置硬接点的信号名称应写入装置能力描述（ICD）文件中。
硬接点信号名称应在测控装置液晶界面的遥信、遥控、遥测监视菜单中显示，实例化的信号描述应能够通过CID文件配置。

测控装置液晶界面应具备独立的运维配置菜单，运维配置菜单下应含且仅含有一体化运维配置参数，其它配置参数应放置于厂商私有配置菜单下。运维配置菜单应含有装置参数、同期参数、遥信参数、遥控参数、遥测参数5个子菜单。

（16）测控装置应具备内存软错误检查及纠正机制，内存发生单Bit位翻转时能够可靠防止装置误动。测控装置应具备充裕的遥测值处理及转发能力，不应出现因遥测值缓冲区满等原因导致上送客户端数据跳变。上电后对内存中不变的数据具备软件或硬件监视和校验功能，装置在监视到内存数据异常时，应记录异常,且能够自动恢复，或闭锁装置并告警。内存异常时，应能提供告警及故障硬接点输出信号。
（17）测控单元电源插件应采用性能可靠电子元器件，确保装置遥控、遥信及遥测功能安全可靠运行；当电源插件电子元器件发生故障导致无法供电时，电源插件闭锁接点应闭合。
4.2.3.2  网络设备
包括规约转换器及网络敷设材料等，装置硬件元器件及核心软件应满足安全可控要求，并应提供装置采用的硬件元器件及软件清单。

计算机监控系统的硬件元器件及核心软件应满足安全可控要求，并应提供装置采用的硬件元器件及软件清单，采用数据通信方式收集各类信息，负责直流电源系统、交流不停电系统、火灾报警装置及主要设备在线监测系统等子系统的接入，其容量及接口数量应满足以上所有设备的接入，并留有一定的余度，具备可扩充性以满足终期要求。规约转换器应能实现双机自动切换功能。
4.2.4  软件系统
4.2.4.1软件总体要求：
系统的开发应遵循软件工程的方法，经过充分测试，程序运行稳定可靠，系统软件平台应选择可靠和安全的版本；

系统应能够隔离故障，切除故障应不影响其它各节点的正常运行，并保证故障恢复过程快速而平稳；

系统应遵循共同的国际或国内标准，以保证不同产品组合一起能可靠地协调工作；
系统使用的全部软件为安全可控正版软件，提供全套使用授权。

系统应遵循国际标准，满足开放性要求，选用通用的或者标准化的软硬件产品，包括计算机产品、网络设备、操作系统、网络协议、商用数据库等均遵循国际标准和电力工业标准。
系统应采用开放式体系结构，提供开放式环境，能支持多种硬件平台，支撑平台应采用国际标准开发，所有功能模块之间的接口标准应统一，支持用户应用软件程序的开发，保证能和其它系统互联和集成一体，或者很方便的实现与其他系统间的接口； 

系统具有良好的可扩展性，可以逐步建设、逐步扩充、逐步升级，以满足电网监控与运行管理不断发展的要求；

系统应具备图模库一体化技术，方便系统维护人员画图、建模、建库，保证三者数据的同步性和一致性；

系统的管理上应采取各种措施防止内部人员对系统软、硬件资源、数据的非法利用，应提供安全的文件传输服务，严格控制各种计算机病毒的侵入与扩散，当入侵发生时系统能及时报告、检查与处理，系统万一被入侵成功或发生其它情况导致数据服务崩溃时要能有良好的恢复机制。

4.2.4.2  系统软件宜以中间件为系统集成框架，采用开放式体系结构，可分为操作系统层、支撑平台层和应用层共三个层次(具体产品可根据设计需要和技术的发展，细分为更多的层次)。
操作系统层：操作系统应当符合安全可靠测评要求（通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果。
支撑平台层：是整个体系结构的核心，应满足安全可控要求，一般情况可将其分类为集成总线层、数据总线层、公共服务层等三层，集成总线层提供各公共服务元素、各应用系统以及第三方软件之间规范化的交互机制，数据总线层为它们提供适当的数据访问服务，公共服务层为各应用系统实现其应用功能提供各种服务，比如图形界面、告警服务、网络管理监视等。
应用层：为各应用系统实现其应用功能提供各种服务，应满足安全可控要求，包括图模库一体化的图形管理工具、系统管理、报表管理、权限管理、告警服务、数据通信服务、网络管理监视等。
4.2.5  系统性能指标
模拟量综合误差                                   ≤1.0%

电网频率测量误差                                 ±0.005Hz

站内事件顺序记录分辨率(SOE)                      ≤2ms

遥测信息响应时间
从遥测量越死区至智能远动机向远方调度发出报文的延迟时间   ≤4s

总召唤时通信装置向远方调度发出报文的延迟时间               ≤2s

从遥测量越死区至站控层显示的延迟时间                       ≤2s

遥信变化响应时间
从遥信变位至智能远动机向远方调度发出报文的延迟时间      ≤4s

从遥信变位至站控层显示的延迟时间            
≤2s

从操作员工作站发出操作指令到现场变位信号返回总的时间响应≤4s(扣除回路和设备的动作时间)

画面实时数据更新周期模拟量                           ≤3s

控制操作正确率                                       100%

遥控动作成功率                                       ≥99.99%

遥测合格率                                           ≥98%

事故时遥信年正确动作率                               ≥99%

系统可用率                                           ≥99.9%

系统平均故障间隔时间(MTBF)                          ≥30000h

各工作站的CPU平均负荷率：
正常时(任意30min内)                              
≤30%

电力系统故障(10s内)                               
≤50%

监控系统网络平均负荷率：
正常时(任意30min内)                              
≤20%

电力系统故障(10s内)                                        ≤40%

模数转换分辨率                                      ≥14位
测控装置对时精度                                    ≤1ms

事故追忆
事故前：1min

事故后：2min

模拟输入信号容量                               ≥10000

开关量输入信号容量                             ≥32768

开关量输出信号容量                             ≥1024

主机及智能远动机双机切换时间                 ≤30s

动态画面响应时间                               ≤2s

4.2.6  间隔层性能指标
1) 间隔层测控单元平均无故障间隔时间



     ≥30000h

2) 监控单元的CPU负荷率：正常时≤30%；故障时≤50%。
3) 交流采样测量误差   
≤0.2％(U、I)；0.5％(P、Q、COSθ)其中母线电压≤0.1％
4) 采样模数转换分辨率
≥14位(带1位符号位)
5) 实时数据扫描周期       
≤2s

6) 实时数据循环上送周期  
≤5分钟
7) 模拟量死区整定值      
≤0.2％
8) 系统的可用率          
≥99.9％
9) 开关量输出接点容量：接点闭合容量（不断弧）：8A 250V AC，5A 220V DC；接点开断容量：8A 250V AC，60W 220V DC；输出继电器接点闭合自保持时间：20ms～10s可调；开关量输出回路容量应与接点容量匹配。
4.2.7  间隔层及网络设备的抗干扰能力
对静电放电     符合GB/T17626-4-2   4级
对辐射电磁场   符合GB/T17626-4-3   3级(网络要求4级)

对快速瞬变     符合GB/T17626-4-4   4级
对冲击(浪涌)    符合GB/T17626-4-5   3级
对电磁感应的传导符合GB/T17626-4-6  3级
对工频电磁场   符合GB/T17626-4-8   5级
对脉冲电磁场   符合GB/T17626-4-9   5级
对阻尼振荡磁场 符合GB/T17626-4-10  5级
对振荡波       符合GB/T17626-4-12  2级(信号端口)

4.2.8  网络性能指标
网络通信负荷率：变电站运行正常时通信负荷率≤30％；一次设备发生故障时通信负荷率≤40％。

制造工艺的一般要求

4.3.1 柜体
4.3.1.1柜内所安装的元器件应有型式试验报告和合格证。装置结构模式由插件组成插箱或屏柜。装置中的插件应牢固、可靠，可更换。屏柜包括所有安装在屏上的插件、插箱及单个组件应满足防震要求。插件、插箱应有明显的接地标志。所有元件应排列整齐，层次分明，便于运行、调试、维修和拆装，并留有足够的空间。
4.3.1.2屏柜下方应设置专用的不与柜体绝缘的接地铜排母线，其截面不得小于100 mm2（推荐使用40×3mm2），屏间铜排应方便首尾互连。
4.3.1.3柜体防护等级IP30级，选用高强度钢组合结构，并充分考虑散热的要求。用于安装有风扇设备的柜体必须采用前后网门结构，网孔的大小、位置应满足设备散热量的要求。集中组屏的交换机及网络安全设备柜体应采用后网门结构，网孔的大小、位置应满足设备散热量的要求。
4.3.1.4所有端子的额定值为1000V、10A，压接型阻燃端子。电流回路的端子应能接不小于4mm2的电缆芯线。CT的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接各保护装置的输入与输出回路。一个端子只允许接入一根导线。端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，并应留有20％的备用端子，直流电源的正负极不应布置在相邻的端子上。屏内配接线端子采用优质可靠端子。遥信、遥控端子排分段设置并相互隔开。
4.3.1.5前后开门柜体结构尺寸为2260(800(600mm，前开门旋转式柜体结构2260(800(800mm，端子接线位于后门。导线的颜色代号基本上应该与制造厂的标准一致。柜体颜色在合同签订后由招标方最终决定。引线应该加套, 这些套的颜色就作为相序的代号:

    交流回路中的相序是：
A相        黄色
B相        绿色
C相        红色
中性线      淡蓝色
    在直流回路中:

＋ (正极)    棕色 

－ (负极)    蓝色
4.3.1.6屏柜均有足够的支撑强度，应提供说明书，以保证能够正确起吊、运输、存放和安装设备，且应提供地脚螺栓孔。
4.3.1.7屏内的顶板上不宜装设照明灯，如装有交流220伏、20瓦的白炽灯，应经专用交流空气开关手动控制，禁止采用门控开关控制。
4.3.1.8屏面应清洁，并涂有一层底漆和两层面漆，以防止在运输、仓储和运行中的腐蚀和锈蚀。屏与屏的内外应清洁，应无灰尘、划痕及油污。
4.3.1.9屏上的所有设备均应有铭牌或标签框，以便于识别，铭牌应该固定在屏的表面或屏内醒目的地方, 铭牌应该用透明的丙烯酸树脂制成、铭牌为白底, 其上为黑色的粗体字, 并用中文标注，铭牌的尺寸：400×60mm。
4.3.1.10主机服务器组屏安装，屏前、后门及屏顶端应有足够的通风孔，屏内具有良好通风散热性；其它屏柜也应考虑散热功能是否良好。2台监控主机/操作员站合组一面屏，不应影响各主机的正常应用。
4.3. 1.11 由厂家负责敷设的网线应整齐，走向合理、布线美观；
4.3.2 电子回路

4.3.2.1为了预防外部和/或内部的过电压引起误动作, 在电子电路中应该使用金属护套带屏蔽层的电缆或绞合电缆。
4.3.2.2电子电路和电气回路之间在路径上应该保持合理的间隙。
4.3.2.3 电子电路的外部连接应该用连接器进行。
4.3.2.4应该用电线槽进行布线, 如果采用其他的布线系统则应由招标方审批这种布线系统。
4.3.2.5为了防止误动作和/或拒动, 在屏内应该有消除过电压发生的电路, 交流回路和直流回路都应该有预防外部过电压和电磁干扰或接地的措施。
4.3.2.6每块印刷电路板应该整个涂上漆以防潮气和灰尘侵入。
4.3.3 防雷与接地

4.3.3.1控制室远动屏至通信屏的语音线或RS232等信号线，应在远动屏侧安装标称放电电流不小于2kA（8/20µs）的相应信号SPD。
4.3.3.2变电站计算机监控系统与其他系统的通信线（如RS232、RS485等）应在两端安装标称放电电流不小于2kA（8/20µs）的相应信号SPD。
4.3.3.16变电站二次系统应采用共用接地方式，接地电阻满足R≤2000/I。
4.3.3.17二次系统的所有屏柜内应设置专用的接地铜排，其截面不得小于100mm2(推荐使用40×3mm2)，且屏内的接地铜排应就近用不小于50mm2铜导线接到二次接地铜排上。各种SPD的接地线就近引接至屏内的接地铜排。
4.3.3.18所有屏柜内设备的金属外壳应可靠接地，屏（柜）的门等活动部分应与屏（柜）体良好连接。
功能要求

4.4.1  站控层功能要求

监控系统功能在逻辑上形成智能数据中心、智能监视中心、智能控制中心和智能管理中心。

4.4.1.1  数据采集和处理
变电站计算机监控系统应能实现数据采集和处理功能，其数据采集范围必须满足现场和远方调控中心、调度对电网运行监视、控制的需求，监控系统数据一般分为模拟量、开关量、电能量以及其它装置的运行数据等。
4.4.1.1.1  信息采集原则
(1) 监控系统通过I/O测控单元实时采集模拟量、开关量等信息量；通过智能设备接口接受来自其他智能装置的数据。
(2) 非数字化变电站的信息采集装置应保持与保护装置的相对独立：配电装置的断路器、隔离开关、接地开关、操作机构的运行状态均直接由测控单元采用硬接点方式采集，全站交直流工频电量测量均应采用交流采样方式，凡涉及控制的一次设备位置信号应按双位置采集，对分相断路器位置信号应采集分相分、合位置信号。
(3) 宜采用网络通信方式采集继电保护设备、电能计量装置、UPS电源、站用直流电源、通信设备和机房动力环境等变电站运行设备的运行状态信息、动作报告、保护装置的复归和投退、定值的设定和修改等信息，并对故障录波的信息实现监视。重要的保护信号、设备运行状态信息和无法通过通信接口输出的设备运行状态信号和报警信息等宜采用硬接点的方式采集。

（4）站控层采集数据的时标应取自间隔层数据源，数据源未带时标时，采用站控层设备接收到数据的时间作为时标。
4.4.1.1.2  信息量配置
各变电站采集数据要满足供电可靠性、设备可用率、电压合格率、线损、电能电量等生产管理的要求，做到全方位、实时监控，确保电网、设备安全运行。
4.4.1.2 同步对时

监控系统设备应从站内时间同步系统获得授时(对时)信号，保证I/O数据采集单元的时间同步达到1ms精度要求。
站控层设备从时间同步信号扩展装置接受以下标准同步时钟信号之一来满足对时需求： IRIG-B码（优先）、脉冲信号（空接点、TTL电平）、时间报文（串口）、以太网对时信号。
当时钟失去同步时，应自动告警并记录事件。监控系统站控层设备优先采用SNTP对时或更高精度的对时方式。

4.4.1.3  监视

变电站所有的一次、二次设备的运行状态信号都必须归入监控系统的监视范围，监控系统设主机/操作员工作站，具有主处理器及服务器的功能，为站控层数据收集、处理、存储及发送的中心，是站内自动化系统的主要人机界面，用于图形及报表显示、事件记录及报警状态显示和查询，设备状态和参数的查询，操作指导，操作控制命令的解释和下达等。通过操作员站，运行值班人员能够实现全站设备的运行监视和操作控制，主机和备机采用双机互为热备的工作方式。
4.4.1.3.1  监控系统应能提供满足现场运行所需要的监视画面，如：电气主接线图、设备实时运行状态图、动态棒型图、动态曲线、历史曲线、计划曲线等和满足运行管理所需要的统计表格。
4.4.1.3.2  电气设备的监视画面应具有电网拓扑着色功能。
4.4.1.3.3  屏幕显示、制表打印、图形画面中的画面名称、设备名称、告警提示信息等均应采用中文。
4.4.1.3.4  监控信息能根据运行要求进行分类、分层、分级、分流显示和统计。
4.4.1.3.5  电气主接线图的图元、颜色、命名等应符合南方电网一体化电网运行智能系统技术规范要求。

4.4.1.3.6  监控系统画面上的实时信息(遥测、遥信)的显示应能根据信息的当前品质状态使用不同的显示颜色。当前品质状态至少包括：
采集失败
越高限
越低限
无刷新(在一定的时间内没有收到，时间可设)
死数(在一定的时间内数据没变化，时间可设)
检修态
人工置数
4.4.1.4  报警

监控系统应具有对告警信息进行综合分类管理和信号过滤，实现全站信息的分类告警功能。根据告警信息的级别，实行优先级管理，方便重要告警信息的及时处理，有助于变电站应对各类突发事件。具备条件的，可根据预先设定的逻辑和推理模型，对变电站的运行状态进行在线实时分析和推理，自动报告变电站异常并提出故障处理指导意见。

4.4.1.4.1 告警显示/驱动

应可以配置告警的动作、显示、确认方式等行为，报警应采用不同颜色，不同音响予以区别：

动作行为包括电笛、电铃、语音、打印、存储、推图、以及是否显示等。

显示行为，包括告警信息的字体、颜色、背景色、闪烁方式，以及告警确认前图标、确认后图标，报警确认前后是否闪烁等。

确认方式包括人工确认、自动确认以及延时自动确认，延时自动确认时间可配置。

除默认告警类型外，对于遥信、遥测告警，应可自定义告警类型。

应可按照告警类型，自定告警显示组，可按告警显示组检索、过滤、显示告警。

4.4.1.4.2 功能要求

根据设备的运行状态，应能对设备的运行状态进行分析、统计，触发计时计次等二次告警功能。自动化后台条件具备时，形成运行报告，提醒巡视人员重点巡视诸如重负荷、频繁打压等需关注设备。

现场告警（SOE、开关变位、保护事件等）发生时，如果技术条件成熟，可进行故障推理，从而生成故障诊断事件及处理报告，能为事故的快速诊断及故障后处理等功能提供依据。

应具备告警信息分层、分类、分级处理功能，应具备分流功能，便于值班人员监盘和查询，便于检修调试信息分流显示。可按变电站（间隔）名称、时间段、优先级、COS（SOE）、未（已）确认、未（已）复归等分类列表。

各类告警信息应保存历史记录备查，保存时间一般不少于3年。

事故状态方式时，事故报警立即发出音响报警（报警音量可调），运行工作站的显示画面上用颜色改变并闪烁表示该设备变位，同时显示红色报警条文，报警条文可以选择随机打印或召唤打印。
事故报警通过手动或自动方式确认，每次确认一次报警，自动确认时间可调。报警一旦确认，声音、闪光即停止。第一次事故报警发生阶段，允许下一个报警信号进入，即第二次报警不应覆盖上一次的报警内容。报警装置可在任何时间进行手动试验，试验信息不予传送、记录。报警处理可以在主计算机上予以定义或退出。事故报警应有自动推画面功能。
报警应能分层、分级、分类处理，起到事件的过滤作用，能现场灵活配置报警的处理方式。告警画面应能分级显示告警信息。
对每一测量值（包括计算量值），可由用户序列设置四种规定的运行限值（低低限、低限、高限、高高限），分别可以定义作为预告报警和事故报警。四个限值均设有越/复限死区，以避免实测值处于限值附近频繁报警。遥测越限告警的复归处理应有动作值和返回值，应支持每一遥测点均能独立设置。以防止告警/复归在“越限值”附近波动时不断动作。
采用DL/T860标准的设备应具备MMS网络通信状态和GOOSE网络通信状态异常告警。
重复报警不能互相屏蔽，宜具备同一报警内容的当天次数自动统计功能。
应具有报警管理功能，可对报警信息分类（事故报警、预告报警、异常报警、SOE）记录、存储。可对历史报警信息进行分类（事故报警、预告报警、异常报警、时段、关键字）检索、查询和打印。
当外部软件、历史进程等出现故障时，监控系统应保证曲线数据、历史数据能够自动保存，以及手动保存故障时刻的断面数据。

当一台监控系统A机出现故障或退出时，应保证另外一台监控系统B机正常运行。且故障或退出的监控系统A机恢复正常后，监控系统B机应能将曲线数据、历史告警数据传输至监控系统A机，保证两台监控系统数据的一致性。

4.4.1.4.3 告警类型

根据重要性和对电网运行影响的程度不同，将变电站所有信号分为：事故、异常、越限、变位、告知五类。级别分别对应为：事故-1级，异常-2级，越限-3级，变位-4级，告知-5级。

本规范各级信号具体含义如下：
1）第1级为事故信号：为电网故障、设备故障等，包括开关跳闸（包含非人工操作的跳闸）、保护装置动作出口跳合闸、安自装置动作的信号以及影响全站安全运行的远动业务中断等其他信号。是需实时监控、立即处理的重要信号。
2）第2级为异常信号：为各种反映一、二次设备故障或异常情况的报警信号，影响设备遥控操作的信号，直接威胁电网安全与设备运行，包括各类设备异常、VQC闭锁、装置通讯中断等。是需要实时监控、及时处理的重要信号。
3）第3级为越限信号：为反映重要遥测量超出报警上下限区间的信息。重要遥测量主要有设备有功、无功、电流、电压等。是需实时监控、及时处理的重要信号。
4）第4级为变位信号：为开关类设备正常状态（分、合闸）改变的信息。该类信息直接反映电网运行方式的改变，是需要实时监控的重要信息。
5）第5级为告知信号：为反映电网设备运行情况、状态监测的一般信息。主要包括隔离开关、接地刀闸位置信号、主变运行档位，以及设备正常操作时的伴生信号（如测控装置远方/就地）。该类信号需定期查询。
4.4.1.4.4 告警方式设置
告警方式主要采用自动推报警画面、自动推报警窗口、画面闪烁、登录报警窗口、音响报警等方式。

自动推报警画面指运行工作站应能将具体的间隔画面推出置顶，具备推出画面一键关闭、一键最小化、一键主画面置顶功能，防止推出画面过多影响监盘。

自动推报警窗口指运行工作站应能将报警窗口推出置顶，相关报警事项闪烁示警。

画面闪烁指具体的变电站或间隔画面中相应设备、光字牌闪烁示警。

登录报警窗口指报警事项登录报警窗口，可按需分层、分类、分级查询。

音响报警可分为报警铃音和自动语音两种，应根据报警优先级采用不同音响予以区别，可根据值班人员需要设置。

确认报警可分为手动确认和自动确认两种方式：手动确认需要值班人员点击设备、光字牌或报警事项进行确认，具备分界面确认及全部确认的功能；自动确认可根据需要设置一定延时后自动确认，不需要人工干预。

事故报警、异常报警应同时设置画面闪烁、登录报警窗口、音响报警方式，应采用手动方式进行确认，并可同时选配其它报警方式。
宜具备对单个告警信号进行屏蔽功能，屏蔽后，该告警信号出现时不再发出告警声音，但是必须对屏蔽操作进行人员身份认证，记录操作人员、屏蔽时间、恢复时间等信息。
应具备工作站（服务器）数据库同步异常发出告警并将告警信息通过远动装置上送至调度的功能，告警信息级别为2级。
4.4.1.5  人机界面

4.4.1.4.4.1  变电站计算机监控系统应能通过各工作站为运行人员提供灵活方便的人机联系手段，实现全变电站的监测和控制。
4.4.1.4.4.2  人机界面的所有交互式操作通过显示器、键盘和鼠标进行。界面应采用面向对象技术，具备图、模、库一体化技术，生成单线图的同时，自动建立网络模型和网络库。具备全图形人机界面，画面可以显示来自不同分布节点的数据，所有应用均采用统一的人机界面，显示和操作手段统一。变电站计算机监控系统图形界面应满足变电站监控系统的功能可视及操作要求。一次设备图元设计应符合GB/T 4728和GB/T 20063的相关要求，二次设备图元、标志牌图元等其它图元设计应适应南方电网运行要求。图形界面中窗口、标注、按钮、菜单等要素应选用符合视觉辨识要求的颜色进行静态及动态显示，显示应准确、连贯、一致和清晰。图形界面的安全设计应符合GB/T 28452—2012的相关要求。
4.4.1.5.3  能根据运行要求对各种参数、日志和时钟进行设置，并按一定权限对模拟量限值及开关量状态进行修改及投退。
4.4.1.5.4  所有静态和动态画面应存储在画面数据库内，用户可方便和直观地完成实时画面的在线编辑、修改、定义、生成、删除、调用和实时数据库连接等功能，并能与其他工作站共享修改或生成后的画面。
4.4.1.5.5  监控系统应可在线修改和增减画面上的动态数据，能方便的编辑、修改、生成画面。

4.4.1.5.6  监控后台运维配置应参数统一、功能统一、界面统一和流程统一。监控后台一体化运维配置工具均应符合一体化运维配置功能的要求，应具备以下运维配置功能：

1）监控后台一体化运维配置工具应部署在监控后台，通过“开始—一体化运维配置工具—监控后台一体化运维配置工具”菜单启动。监控后台登陆、发布配置应进行权限校验，对无权限用户不允许相应操作。

2）监控后台一体化运维配置工具应能对配置参数进行保存，保存后工具将数据存储到配置库，且与完整配置工具保持同步更新。在主界面、属性窗口进行配置后未保存配置的，切换窗口或关闭工具时应弹出对话框提示配置人员进行配置保存。

3）监控后台一体化运维配置工具应具备发布功能，配置选项修改保存后点击发布能将数据存储到数据库，且画面显示对应调度编号能同步更新。

4）监控后台一体化运维配置工具应具备备份功能。

5）监控后台一体化运维配置工具应具备查找替换功能。

6）监控后台一体化运维配置工具应具备配置检查功能，不对合法的配置项在输出窗口中告警显示。

7）监控后台一体化运维配置工具应具备在线校核功能，比对发布后实时库参数与配置工具参数，确认是否发布成功。

8）监控后台一体化运维配置工具应具备导出功能，导出文件应包含xml、pdf两种格式，导出参数应包含当前监控后台一体化运维配置工具对应的全部配置参数。

9）监控后台一体化运维配置工具应具备日志记录功能，用户可根据时间段查询日志记录，日志记录路径对用户隐藏，不允许修改日志。
4.4.1.6  控制与操作

监控系统控制功能应包括两种：自动调节控制，人工操作控制。
自动调节控制：由站内操作员站或远方控制中心设定其是否采用。它可以由运行人员投入/退出，而不影响手动控制功能的正常运行。在自动控制过程中，程序遇到任何软、硬件故障均应输出报警信息，停止控制操作，并保持被控设备的状态。自动调节控制常见有：电压—无功自动调节控制。
人工操作控制：操作员可对需要控制的电气设备进行控制操作。监控系统应具有操作监护功能，允许监护人员在不同的操作员站上实施监护，避免误操作；当一台工作站发生故障时，操作人员和监护人员可在另一台工作站上进行操作和监护。操作遵守唯一性原则，应能根据运行人员输入的命令实现设备的远程或就地控制操作。
4.4.1.6.1  控制范围：对所有具备电动操作的开关(断路器)、隔离开关、接地刀闸、主变有载调压开关、无功功率补偿装置、交直流站用电及其辅助设备等实现控制。对具备条件的保护设备重合闸软压板、备自投装置软压板等实现控制。
4.4.1.6.2  控制方式：可采用点对点的单对象控制和特定逻辑的批量顺序控制，同时，控制方式还应具备手动应急控制功能，当站控层设备停运时，应能在间隔层对断路器进行手动控制。手动应急控制应具备同期功能。
4.4.1.6.3  控制应包括下列各级控制，控制级别由低至高的顺序为：
远方控制：调度或集控中心远方控制；
站控层当地控制：变电站的监控系统后台控制；
间隔层应急控制：间隔层测控屏上的手动开关对断路器进行一对一控制；
设备层就地控制：配电装置处的就地手动开关一对一控制。
4.4.1.6.4  高一级在操作时，低级操作均应处于闭锁状态，并对被闭锁的控制应提供告警信息。
4.4.1.6.5  唯一性原则：同一时间应仅允许一个控制级别、一种控制方式、一个控制对象进行控制。对任何操作方式，应保证只有在上一次操作步骤完成后，方可进行下步操作。
4.4.1.6.6  高可靠性原则：在控制指令发出时，应可靠地执行，即不能拒动也不能误动；要有完善的闭锁措施，确保操作正确、可靠。对正确动作、拒动和误动应有相应的告警信息提示。

4.4.1.6.6  安全原则
设置操作权限：依据操作员权限的大小，规定操作员对系统及各种业务活动的范围，操作员应事先登录，并应有密码措施。操作人员名单应可根据人员变动情况由具备管理权限的人员如安全员、站长等实时增加或删除。
监护人措施：应具备本机监护和异机监护功能，优先采用异机监护，当异机故障时自动转成本机监护，当异机监护时，监护人应事先登录，并应有密码措施。
操作应按照选择、返验、执行的步骤进行，操作须经过五防闭锁校验。
操作必需在具有控制权限的工作站上进行。
4.4.1.6.7  提供详细的记录文件记录操作人员和监护人员姓名、操作对象、操作内容、操作时间、操作结果等，可供调阅和打印，可供远方和就地调阅。
4.4.1.6.8  具备设备检修挂牌功能，可以在断路器、隔离开关、接地刀闸操作处挂检修牌，检修挂牌时禁止对挂牌设备的控制。具备按照《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》设置电子标示牌功能，电子标示牌应设置为背景透明，避免遮挡设备信息，图样如下：
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4.4.1.6.9  自动控制应包括程序化控制(顺控)和调节控制，由站内设定其是否采用，主要包括电压无功自动控制、主变联调控制、以及操作顺序控制等。
4.4.1.6.10  程序化控制和调节控制功能管理应相对独立。它可以由运行人员投入/退出，而不影响正常运行。
4.4.1.6.11  系统应能支持程序化控制操作，各类程序化操作应逐次通过五防校验后方可执行。
4.4.1.6.12  操作员站应提供间隔操作画面，在其中显示与间隔有关的信息，包括间隔有关的动作事件、光字牌等，控制操作宜在间隔画面实现。
4.4.1.6.13  对运行人员的任何操作，计算机都将做命令合法性检查和闭锁条件检查。
4.4.1.6.14  对不满足联锁及闭锁条件的操作，监控系统应闭锁操作，并给出报警提示。

4.4.1.6.15时钟跳变时，监控系统不应误调误控。
4.4.1.7  智能远动功能

4.4.1.7.1  远动基本功能

（1）变电站远动功能由监控系统的远动信息远传通信装置(简称：智能远动机)完成，包括：向各级调度和集控中心发送遥测、遥信信息，接受遥控、遥调命令及召唤请求等功能，远动信息应满足调度和集控中心对信息内容、精度、实时性和可靠性等的要求。
（2）智能远动机应直接从间隔层测控单元获取调度所需的数据，实现远动信息的直采直送，智能远动机和站控层主机的运行互不影响。
（3）远动通信必须具备同时与多个相关调度/集控站进行远动数据通信的能力，支持链路数应不小于16个，并且与不同调度/集控站通信的实时数据库具有相对独立性，不相互影响数据的刷新，且应同时支持网络通道和专线通道两种方式与各级调度连接，并可根据实际需要灵活配置。通信接口的型号、数量、处理能力及智能远动机的存储、CPU处理等能力应满足接入各级调度（含主备调）要求。对于每个调度，智能远动机应具备远动三遥信息点表的映射指向功能，能将同一调度不同规约的远动通道指向同一张三遥信息点表。冗余配置的智能远动机应能够通过单一组态配置完成双机配置，并在下装时自动识别。
（4）智能远动机可根据调度端的要求采用双主机并机工作方式或主、备机热备工作方式，双机状态应能上送到调度端。智能远动机应支持冗余链路间进行SOE同步，在故障、重启及切换的过程中不应引起误操作及数据重发、误发、漏发，并且不能出现抢主机的现象。双机运行的智能远动机应具备双机数据同步等措施，保证远动数据的一致性。在主、备机热备工作方式时，主、备机状态应能上送到调度端。
（5）智能远动机对间隔层设备应支持配置为双主模式，对调度主站应支持按通道配置为双主或主备模式，101专线通道（含2M 101专线通道）应支持配置为双主或主备模式，并能正确体现主备运行状态，可根据调度主站需求灵活选择工作模式。冗余配置的智能远动机，其主备切换策略应综合判别本侧及对侧闭锁状态、网络通信状态等；当单机发生软硬件故障（包括单机对下网络全中断、单机失电或死机等）时，通道应能可靠切换至另一台远动机运行，确保任一单点故障均不影响远动业务正常运行。
（6）当智能远动机采集不正常时，传送调度端的信息必须保留原数据并在品质标志位打上品质标志。此处品质变化的上送应作为变化数据主动上送。当遥测数据发生过载时，品质位应置为溢出。
（7）远动通信规约必须满足《DL634.4.4.104-2002远动协议 南方电网实施细则》和《DL634.4.4.101-2002远动协议 南方电网实施细则》核实的要求，同时应能适应各级调度的现有通信规约。当智能远动机应用104规约与调度主站通信时，应满足104规约中报文传输安全控制机制要求，如果检测出通讯错误，应按照104规约规定关闭原有通讯链路，等待主站建立新的通讯链路，并记录相应的日志文件；在104链路保持过程中，如收到主站新建链路连接请求，应能够尽快关闭原有链路，释放相关Socket链路资源，重新响应来自该主站的104链路连接请求，建立新的104链路。远动重启与主站建立链接时不应发误数据，且响应总召上送数据正确。

（8）具备SOE、遥控操作事件记录保存功能且SOE和遥控操作事件应分开存放。其中SOE事件保存≥10000条，保存时间≥14天（事件条数未达到上限的情况下）。遥控操作事件记录每次控制指令的接收时间、控制内容、控制结果、指令来源，保存≥10000条，且保存时间≥14天（事件条数未达到上限的情况下）。
（9）具备遥信、遥测转发数据手动模拟设置并转发功能。
（10）支持逐点设置遥测死区值，以满足重要遥测的实时性要求。
（11）具备对遥信信息的逻辑组合功能，如事故总信号、断路器分相信号组合等，且在逻辑组合时，应当考虑品质状态和时标。
（12）智能远动机应具备将变电站电网模型直接传送至调度端的功能，以满足电网模型源端维护的要求。
（13）传送各级调度的通信模块应独立配置，不应该存在单点故障导致系统全部失效的隐患，并配置可监视智能远动机运行状态报警的空接点。

（14）智能远动机采用嵌入式装置的基于工业控制的32位及以上多处理器通信装置，采用可靠性高、抗干扰强的嵌入式操作系统，无风扇、硬盘等机械转动部件，硬件采用模块化结构，便于维护和扩展。各级通信缓冲存储区的容量必须满足电网事故时各级调度对远动信息的实时性、准确性和正确性的要求。

（15）智能远动机应支持网络通信、数字接口通信和四线模拟接口等多种通信方式，其中远动通信接口数量的最低要求：每台智能远动机的远动接口不少于：7个支持10M和100M自适应的网络接口、6个串口。并配置6 个远动通信防雷保护器、MODEM 3只（内置、外置可选）。

（16）能够接受厂站时钟源对时、主站对时，应支持SNTP、IRIG-B等对时方式。

（17）软件应具有可靠性、开放性、可维护性和可扩展性，操作系统应采用安全性高、实时性好、成熟可靠的操作系统。

（18）站内监控后台运行情况应支持通过远动上送信息至调度主站，无人值班站可在主站监视到监控后台状态。同时远动状态也应当支持送到监控后台，可辅助监视远动状态以便查找故障。

（19）智能远动机应支持站内、各级调度控制权切换功能。

（20）智能远动机的组态工具应具备报文查看功能。

（21）智能远动机应具备显示间隔层装置传输至远动机的遥测、遥信当前值的功能，在远动机上查看或者通过软件登陆远动机进行查看。

（22）智能远动机对下接入装置数量不少于300台，应满足工程扩建需求，接入300台装置情况下，CPU利用率不超过50%。

（23）智能远动机各项功能应满足南方电网公司相关反措要求。

1）上送总调/中调EMS系统三相遥信信号应进行合并，对于有单相重合功能的所有开关（如线路开关和旁路开关），必须采用常开接点三相串联合并信号上送（即开关合位取每相合位的“逻辑与”）。合并信号可以采用硬接点，也可在测控装置或远动机采用软件合成。对于采用软件合成的三相合并信号，合位信号的SOE时间与最后一相的合闸时间保持一致；开关分位应取自每相分位信号逻辑或，时间应与第一相分闸的时间保持一致。该合并信号的合成应采用触发扫描机制。

2）“事故总”信号应按照各级调度调管范围要求采用保护跳闸出口瞬动接点信号（能自动复归）,优先采用软件合成方式提供逻辑结点(可以采用硬接点方式合成)。

3）远动版本满足南网总调调自【2011】1号文关于厂站智能远动机104链路重建的有关要求；

4）满足南网总调调自【2012】3号文关于修改智能远动机配置并重启不得误发通道切换命令的有关要求；

5）远动机主、备机切换后备机应关闭TCP/IP链路。

6）当上送调度通道重建链路时，缓冲区中的变化数据SOE可设置为自动清除或不清除；遥信变位和变化遥测自动清除；

7）每台远动机的每个通道（包括专线或网络）应配备独立的变化数据缓冲区，缓冲区的容量应足够大(不少于1024条变位遥信)，以满足在短时间内发生大量变化数据的缓存要求。

8）网络中断或掉电重启，远动机能自恢复，且装置启动在数据接收完整前暂时屏蔽上送各级调度，无异常信号上送。

9）当智能远动机数据采集异常（网络中断或退出测控单元），传送主站数据保留原值且置无效品质位，品质位变化采取的上送方式不应产生误遥信和数据跳变。

10）智能远动机的公式计算模块，例如AVC防误模块，应满足“周期触发任务”与“变化突发任务”等多任务的同时调用需求，遥信的合成采用变化触发扫描的方式，遥测的合成采用周期触发扫描的方式，计算模块退出应能自动恢复，并触发日志记录及信息告警。
11）变化遥测应以上一次上送主站的遥测值为基准（包括总召、突发、周期上送），104规约在主站总召结束后应能及时上送实时遥测值。
12）智能远动机应具备装置异常告警功能，包括进程异常告警、装置失电告警等，告警信息可通过监控后台监视及告警。
13）在站控层网络恢复通信后，智能远动对站内装置总召数据时不应向主站上送历史遥信数据。
14）在保护跳闸冲击时刻，远动机不得丢失遥信和遥测报文。

（24）智能远动机运维配置应参数统一、功能统一、界面统一和流程统一。智能远动机一体化运维配置工具应支持以下启动方式：

1）集成在监控后台，通过监控后台的“开始—一体化运维配置工具—远动机一体化运维配置工具”菜单调用远动设备一体化运维配置工具，通过站内网络连接至智能远动机进行配置操作； 

2）安装于第三方笔记本电脑，连接至智能远动机进行配置操作。
（25）厂站远动配置应满足调控一体化主调、备调接入要求，每个调度端应至少配置2路独立的冗余通道，确保调度端设备集中监视和控制可靠。
4.4.1.7.2  主要功能

4.4.1.7.2.1 数据处理、存储与传输功能

智能远动机对数据处理、存储与传输的总体要求如下：

1）
数据处理

a)
智能远动机应直接从间隔层装置采集信息，智能远动机和站控层设备之间的数据交换通过站控层网络进行；

b)
支持变电站各类运行数据的综合采集功能，可采集测控数据、PMU数据、保护数据、电能量数据、故障录波数据、设备状态在线监测数据、环境监测数据等运行数据，以及直流屏、消弧线圈等辅助设备数据；

c)
应具备数据采集的扩展能力；

d)
支持公式计算、信号合成、人工置数功能；

e)
支持基于变电站内冗余数据进行量测量和状态量合理性分析的功能；

f)
数据采集的通信协议应支持DL/T667、 DL/T860等规范。

2）
数据存储

a)
支持变电站数据模型的存储；

b)
支持变电站重要数据的存储；

c)
支持控制（操作）命令的存储；

d)
支持运行日志、装置自检信息的存储，该类信息应能设置所占空间的大小，能够循环删除；

e)
存储容量应满足各业务应用需求，不宜小于128G。

3）
数据传输

a)
支持变电站和主站之间的数据传输，包括远动、保护信息、电能量、在线监测、PMU等数据；

b)
与主站之间的数据传输可通过不同的通道或者不同的通信协议来实现；

c)
应支持DL/T 634.5101、DL/T 634.5104、DL/T 719、DL/T476、GB/T 26864.4.2等协议；

d)
应具备与主站之间通信协议的扩展能力。

（1）远动数据

远动数据的采集、处理、存储及传输应满足以下要求：

1）
支持断路器、隔离开关、接地刀闸、主变分接头的位置等数据的采集及远传。

2）
支持电流有效值、电压有效值、有功功率有效值、无功功率有效值、功率因数、频率、直流量等数据的采集及远传。

3）
支持辅助设备状态数据、量测数据的采集及远传，主要包括：交直流电源的各项电压、电流、状态量、设备工况、异常及告警信号；安防、消防、门禁告警信号；环境温度和湿度、环境监测量异常告警信号等。

4）
支持保护动作及告警信息的采集及远传。

5）
支持电能量数据的采集及远传。

6）
支持装置告警信号的采集及远传。

7）
支持间隔层装置、过程层装置通信状态的采集及远传。

8）
支持主站对站内设备的控制与操作，包括遥控、同期、遥调、计划曲线接收等操作。

9）
支持遥信变位、遥测越限、控制（操作）命令的存储功能。

10）
模拟量越死区传送整定最小值应小于额定值0.1%，并逐点可调。

11）
支持多个主站的连接，连接数根据需要可扩展。

12）
能够判断设备的检修状态，既能带检修品质上送信息，也能屏蔽检修设备信息的上送。

13）
装置对遥测响应时间不大于1000ms。

14）
装置对遥信变化的响应时间不大于200ms。

15）
装置对控制命令的响应时间不大于200ms。

（2）保护信息

保护信息的采集、处理、存储及传输应满足以下要求：

1）
支持保护装置的动作、告警、自检等信息的采集、处理、存储及远传。

2）
支持保护模拟量召唤。

3）
支持保护硬压板、保护告警、一般遥信等状态量召唤。

4）
支持远方查看、修改保护定值以及定值区的切换。

5）
支持软压板的查看和投退。

6）
支持保护装置的信号复归。

7）
支持装置参数的召唤。

8）
支持主站对历史动作、告警、遥信变位等事件查询和召唤。

9）
支持保护装置、故障录波器的录波文件采集、存储及远传，支持主站对历史故障录波文件列表、故障录波文件的查询和召唤。 

10）
支持按时间、装置检索故障报告功能。

11）
支持多个主站的连接，连接数根据需要可扩展。

12）
支持保护动作事件、自检、告警、压板、保护装置和故障录波器的故障波形的存储，存储时间应不小于1个月。

4.4.1.7.2.2 远程浏览

应具备远程浏览功能，并满足以下要求：

1）
支持主站通过远程浏览服务直接浏览变电站实时监控画面。

2）
应具备图形格式转换功能，能够将变电站端图形文件转换成为DL/T 1230规定的CIM/G、SVG等标准格式，并建立转换后图形文件与智能远动机实时数据之间的映射。

3）
应在安全认证的基础上建立与主站的数据链路，实现主站和变电站之间图形文件与远程浏览数据的传输。

4）
宜具备远程浏览图形文件版本管理功能，当本地图形发生变化时，能够自动完成文件格式转换并主动通知主站重新召唤、更新图形文件。

4.4.1.7.2.3 源端维护

应具备源端维护功能，并满足以下要求：

1）
应支持主站和变电站之间的模型/图形转换、源端维护与数据订阅发布功能，实现主站对变电站模型、数据的灵活配置和动态管理。

2）
应能建立变电站数据模型、变电站图形、主站数据模型、主站图形、远动通信协议的信息点之间的对应关系。

3）
应支持模型对应关系的校验功能。

4）应具备同一调度多个通道且转发表相同条件下的MAP文件自动同步及初始化。
5）应具备源端维护全过程信息及日志记录功能。

4.4.1.7.2.4 顺序控制

应支持顺序控制的功能，并满足以下要求：

1）
智能远动机和主站配合实现顺序控制功能。

2）
顺序控制的范围包括：

a)
一次设备（包括主变、母线、断路器、隔离开关、接地刀闸等）运行方式转换；

b)
保护装置定值区切换、软压板投退。

3）
顺序控制宜通过辅助接点状态、量测值变化等信息自动完成每步操作结果的检查，包括设备操作过程、最终状态、操作引起的保护装置状态变化（如重合闸、备自投充放电、母差）等。

4）
支持操作过程的可视化，能够向主站上送操作票中每步操作的内容，能够向主站上送当前步骤和执行状态。

5）
操作过程中应检查防误逻辑，操作应通过防误校验。

6）
应支持操作票的编辑、修改功能。

7）
应支持仿真、预演功能。

8）
应支持顺序控制的暂停、启动功能。

9）
应支持急停功能。

4.4.1.7.2.5告警直传

智能远动机应具备告警直传功能，满足以下要求：

1）
支持通过DL476规约接收监控系统告警直传信息和向主站直传告警信息。支持将本地告警信息转换为带站名和设备名的标准告警信息，传给主站。

2）
支持按照告警级别做好现有告警事件的分类整理，对告警信息进行合理分类和优化，确保上送主站告警信息总量在合理范围之内，能够按照主站要求定制告警信息上送。

3）
告警直传支持同时上送多个主站。链路中断后恢复，能够补传链路中断期间规定时间内的告警信息，事故类和异常类告警信息优先补传。因故障无法正常上送告警信息时应主动断开与主站连接且不再响应主站重连请求，待故障恢复后，重新响应主站，建立连接。

4.4.1.6  继电保护信息采集

4.4.1.6.1  各种保护的跳闸信号、重要告警信号和装置主要故障信号应采用硬接点的方式接入测控装置。
4.4.1.6.2  故障录波装置和保护装置(含保护测控一体化)的管理由继电保护故障信息管理系统实现，监控系统如需直接调用保护信息，应有权限设置。
4.4.1.7  事件顺序记录及事故追忆

4.4.1.7.1  可将变电站内重要设备的状态变化列为事件顺序记录(SOE)，至少应包括：
断路器、隔离开关动作信号及其操作机构各种监视信号；
继电保护装置、安全自动装置、备自投装置、VQC系统等的动作信号、故障信号。
4.4.1.7.2  事件顺序记录的任何信息都不可被修改，但可对多次事件中的某些记录信息进行选择、组合，以利于事后分析。
4.4.1.7.3  事件顺序记录的分辨率应不大于2ms。
4.4.1.7.4  事故追忆的时间跨度和记录点的时间间隔应能方便设定。
4.4.1.7.5  事故追忆范围为事故前1分钟到事故后2分钟的所有相关的遥测、遥信量，采样周期与实时系统数据刷新周期一致，并能自动存储事故前后的必要的电力系统数据和接线方式。
4.4.1.7.6  事故追忆应由定义的事故源起动，也可设置为由人工触发。
4.4.1.7.7  应具备当定义的关键数据跳变≥30%当前值时触发事故追忆的功能。
4.4.1.8  统计及计算

4.4.1.8.1  应能按运行要求，对电流、电压、频率、功率及电量和一、二次设备的运行情况等进行统计、分析，包括停用时间、停运次数、动作情况、不平衡率、合格率、平衡率、负荷率、损耗、安全运行天数累计等。
4.4.1.8.2  存储的周期可按分、时、日、月、年来设定。
4.4.1.9  自诊断与自恢复

4.4.1.9.1  系统在线运行时，应对本系统的软硬件定时进行自诊断，当诊断出故障时应能自动闭锁或退出故障单元及设备，并发出告警信号。自诊断的范围包括：测控装置、主机、操作员站、保信子站、智能远动机、各种通信装置、网络及接口设备、通道、对时系统等。
4.4.1.9.2  自诊断与自恢复内容宜包括：
各设备的工作状态，正确判断出故障的内容，指出故障的设备及插件，并使其自动退出在线运行，以便能迅速更换；
双机系统其中一台主机发生软硬件故障时，应能自动切换至另一台机工作。双机切换从开始至功能恢复时间应不大于30s。各类有冗余配置的设备应能自动切换至备用设备；应用功能(如VQC，五防子系统子系统等)随主备机切换同步切换，切换时数据不能丢失，并且要保证主、备机数据库的一致性，切换过程不应对系统稳定运行产生扰动；
发生电源掉电故障时，系统应及时报警；电源恢复时，系统应能重新启动；
一般性的软件异常时，应能自动恢复正常运行；
测控装置应具备在线自诊断、自恢复功能。
4.4.1.9.3  计算机监控系统应具备一定的容错性，任一装置、部件、软件故障或退出不能影响系统的正常运行，运行人员的任何操作失误均不能引起系统的功能丢失和崩溃。

4.4.1.9.4 计算机监控系统宜具备快速修复功能，在系统软件进行杀毒过程中导致系统出现问题时能快速修复。
4.4.1.10  管理功能

4.4.1.10.4.1  变电站计算机监控系统应能根据运行要求，实现各种管理功能。宜包括：运行操作指导、事故分析检索、在线设备管理、操作票功能、模拟操作、其它日常管理等。
4.4.1.10.4.2  运行操作指导：应能对典型的设备异常或事故提出操作指导意见，编制设备运行技术统计表，并推出相应的操作指导画面。
4.4.1.10.3  事故分析检索：应能对突发事件所产生的大量报警信息进行筛选和分析。对典型的事故可直接推出相应的操作指导画面。
4.4.1.10.4  在线设备管理：应能对主要设备的运行记录和历史记录数据进行分析，提出设备运行情况报告和检修建议，并能保存设备的检修和故障处理记录。
4.4.1.10.5  操作票功能：可根据运行要求完成操作票的生成、预演、打印、执行、记录。
4.4.1.10.6  模拟操作：应能提供电气一次系统及二次系统有关布置、接线、运行、维护及电气操作前的预演，并能通过相应的操作画面对运行人员进行操作培训。
4.4.1.10.7  其它日常管理：能进行操作票、工作票、运行记录及交接班记录的管理，还应包括设备运行状态、缺陷管理、维修记录、规章制度管理等。
4.4.1.10.8  应能实现各种文档的存储、检索、编辑、显示、打印功能。
4.4.1.11  基于IEC61850标准的变电站计算机监控系统配置及模型要求

4.4.1.11.1  应提供系统配置工具和装置配置工具，配置工具应能对导入导出的配置文件进行合法性检查，生成的配置文件应能通过SCL的schema验证，并生成和维护配置文件的版本号和修订版本号。
4.4.1.11.2  配置工具能自动正确识别和导入不同制造商的模型文件。
4.4.1.11.3  应具备的配置文件包括：
ICD文件：IED能力描述文件，由装置厂商提供给系统集成厂商，该文件描述IED提供的基本数据模型及服务，但不包含IED实例名称和通信参数。ICD文件应包含版本修改信息，明确描述修改时间、修改版本号等内容。
SSD文件：系统规范文件，应全站唯一，该文件描述变电站一次系统结构以及相关联的逻辑节点，最终包含在SCD文件中。
SCD文件：全站系统配置文件，应全站唯一，该文件描述所有IED的实例配置和通信参数、IED之间的通信配置以及变电站一次系统结构，由系统集成厂商完成。SCD文件应包含版本修改信息，明确描述修改时间、修改版本号等内容，且具备唯一性；
CID文件：IED实例配置文件，每个装置有一个，由装置厂商根据SCD文件中本IED相关配置生成。
4.4.1.11.4  系统配置要求：
系统应提供灵活的IEC61850配置工具，能自动正确识别和导入不同制造商的模型文件，具备良好的兼容性，配置工具应包括系统配置工具和装置配置工具。
装置配置工具应能生成和维护装置ICD文件，并支持导入SCD文件以提取需要的装置实例配置信息，应能支持dU描述自动解析，完成装置配置并下装配置数据到装置，同一厂商的其各类型装置ICD文件的数据模板应具备一致性。
系统配置工具应能生成和维护SCD文件，支持生成或导入SSD和ICD文件，且应保留ICD文件的私有项；应能对一、二次系统的关联关系、全站的IED实例、以及IED间的交换信息进行配置，完成系统实例化配置，并导出全站SCD配置文件。
ICD、SSD、SCD、CID文件均应包含版本修改信息，明确描述修改时间、修改版本号等内容，不得随意变更。
工程实施过程中，系统集成商提供系统配置工具，并根据用户的需求负责整个系统的配置及联调，装置厂商提供装置配置工具，并负责装置的配置及配合系统集成商进行联调。
4.4.1.11.5  装置模型文件要求
间隔层各装置的ICD模型应遵守《DL/T1146-2009 DL/T860实施技术规范》的技术要求。
ICD模型的数据集的每个成员需配置自描述信息，在位于逻辑节点实例中的DO中，用CDC中的数据属性dU在线描述。
4.4.1.12  程序化操作(顺控)功能

4.4.1.12.1  程序化操作(顺控)指在需要进行一系列倒闸操作时，通过单个操作命令，改变过程状态。
4.4.1.12.2  系统应支持顺控功能，将一系列操作票转化为任务票，减少人工操作量，减少误操作和提高效率。
4.4.1.12.3  系统应支持在站控层和远方集控中心两种进行顺控的方式。
4.4.1.12.4  系统应充分考虑顺控操作的安全性，保证各类顺控操作应通过五防校验。
4.4.1.12.5程序化操作功能部署于厂站端监控后台和智能远动机，实现顺序控制指令防误与校核功能。

4.4.1.17数据质量辨识
应能自动识别变电站一次设备网络模型与参数错误。

对于量测数据，应进行粗检测，并列出可疑量测。

对于量测坏数据，应能进行辨识并告警提示。

对于错误的开关、刀闸信息，应能判断并告警提示。

应根据站内多源数据的数据质量情况，综合多源数据信息，实现站内状态估计，并给出上送数据的数据质量标记。

应能给出实时断面的估计结果，包括: 站内断路器的三相功率、变压器和出线的三相电流幅值、变压器和出线的三相功率、母线的三相电压幅值、出线的三相电压幅值、所有断路器和隔离开关的三相分合状态、变压器档位。

根据辨识结果，应实时统计坏数据、可疑数据、正常数据，并定期生成统计报表，为站内数据维护提供统计资料。

数据辨识宜具备参数界面，应能规避人工操作对数据辨识的影响。

应能方便设置数据质量辨识的收敛判据、执行周期、最大迭代次数、遥测粗检测的门槛值及可疑数据的门槛值。
4.4.1.18时间同步监测
时间同步监测按《南方电网时间同步规范化管理技术方案》执行，时间同步由授时端和被授时端共同配合完成，需要将时钟装置、被授时系统/设备的时间同步工作状态纳入监测、校验范围，形成包括对时钟装置、业务装置的闭环监测。相关设备应满足以下技术要求：

时间同步状态管理模块宜在监控系统中集成。
变电站时间同步状态管理模块基于NTP乒乓原理（四时标）实现对时钟装置以及保护、安自、测控、智能录波器等间隔层设备的时间同步监测。

站内时间同步装置、间隔层设备、过程层设备等业务装置采用DL/T 860协议将自身时间同步状态信息传送至时间同步状态管理模块，能响应时间同步状态管理模块的对时状态探询指令。
时钟同步监测信息包括对时信号状态、对时服务状态、跳变侦测状态、时钟同步偏差（毫秒），监测信息支持以光字牌列表方式展视。
4.4.1.19智能告警

4.4.1.20.1监控系统宜具备智能告警功能：采用统一的信息描述格式接收和汇总各类告警信息，并根据各自的特征对告警信息进行综合分类管理和信号过滤，通过预先设定的逻辑和推理模型得出智能告警推理结果并生成告警简报，以形象、直观的方式进行综合展示，并供其他应用系统（或模块）调用；宜支持采用DL476规约输出智能告警推理结果和告警简报。

4.4.1.20.2智能告警宜支持对变电站一次系统故障、二次系统状态故障、通信异常、数据异常及开关、刀闸状态异常等应用场景的智能告警。宜支持对伴随信号、抖动信号的预处理，以及非运行态信息过滤。

4.4.1.20.3宜支持在规范信号命名的基础上，建立变电站智能告警基准信号类。基准信号类的组成，应由用户根据信息类型进行选择，并具备模糊搜索及自动识别功能，可从变电站全站参数库表中自动或手动匹配信息点。基准信号及基准信号组成因子对用户透明，以便根据运行情况更新维护。智能告警知识库基于基准信号类建立推理规则，基准信号类的划分支持导入、导出。

4.4.1.20.4 智能告警推理规则宜开放、透明，支持用户自定义。推理规则宜与基准信号类一样，具备空间属性，即推理规则适应对象（线路、变压器、母线等）。推理规则宜包含定义电压等级、故障（告警）等级、故障（告警）结论、处理措施等属性。推理规则宜能实现遥信、遥测量的基本与、或、非及条件运算等逻辑。推理规则的实例化宜能根据其空间属性及电压等级范围自动模糊匹配，同时提供手动匹配功能。推理规则宜具备导入/导出功能。导出形式可包括但不限于csv，xml等文件形式，文件中应能体现推理规则与基准信号类的关系，以及基准信号类之间的逻辑运算关系。

4.4.1.20.5智能告警推理结果、智能告警简报宜以标准Syslog格式，通过DL476规约输出给其他系统或模块。
4.4.1.20.6故障信息综合分析决策

在故障情况下应对包括事件顺序记录信号及保护装置、故障录波等数据进行数据挖掘、多专业综合分析，形成故障分析结果（内容包括故障设备名称、故障时间、故障序号、故障区域、故障相别、开关动作信息、保护动作信息等）进行可视化展示或上送调度（监控）中心。

4.4.2  间隔层功能要求

4.4.2.1  数据采集和处理

监控系统通过间隔层的测控单元实时采集模拟量、开关量等信息量；通过智能设备接口接收来自其他智能装置的数据，对所采集的实时信息进行数字滤波、有效性检查，工程值转换、信号接点抖动消除等加工。从而提供可应用的电流、电压、有功功率、无功功率，功率因数等各种电网运行的实时数据，并将这些实时数据带品质描述传送至站控层和各级调度中心。
数据处理应包含以下内容：
模拟量输入信号处理应包括数据有效性、正确性判别、越限判断及越限报警、数字滤波、误差补偿(含精度、线性度、零漂校正等)、工程单位变换、信号抗干扰等功能；
开关量输入信号处理应包括信号隔离、接点防抖动处理、硬件及软件滤波、基准时间补偿、数据有效性、正确性判别等功能。
装置应支持常规电缆或GOOSE报文方式的开入采集和分合闸出口。当采用GOOSE 报文方式时，装置应具备GOOSE接口，满足状态量采集与处理要求。
4.4.2.2  同期

4.4.2.2.1  变电站计算机监控系统应具有同期功能，应能检测和比较断路器两侧PT二次电压的幅值、相角和频率，自动捕捉同期点，发出合闸命令，以满足断路器的同期合闸要求。
4.4.2.2.2 同期功能应满足如下要求：

1）应含有能反应并网对象可能影响同期功能的异常状态的闭锁功能。

2）应满足可靠性和准确性的要求。可靠性是指装置不误发、也不拒发合闸指令；准确性是指装置能正确的发出合闸指令，在差频并网方式下，在不考虑断路器合闸时间离散性的情况下，保证合闸角度误差不应超过±1°。

3）应实现就地信息显示和在线自动检测。在装置运行期间，能实时显示并网过程中的两侧的电压、频率、角度等信息，宜具备显示差值；当装置中模块或部件（出口继电器除外）损坏时，装置不应误发合闸指令，且应发出装置异常信号。

4）应具有同频和差频并网功能，并自动补偿同期点两侧电压固有相位角差功能。

5）应具有以时间顺序记录的方式记录正常运行及操作过程中的各种信息，如开关量变位、合闸成功、合闸失败、失败原因等。

6）宜具有合闸录波功能，符合COMTRADE 格式，记录装置合闸的动作过程，包含并网两侧电压、频率、压差、频差、角差、开关位置、合闸指令等。

4.4.2.2.3 同期主要技术性能 

1）测量误差

电压采样：±0.01UN（49.5Hz～50.5Hz 范围内）； 频率：不超过±0.01Hz（48Hz～52Hz 范围内）。 

2）允许发出合闸脉冲的频差 

检测运行系统与待并系统之间的频率差，在合闸脉冲发出时，频率差的误差不应超过整定值的±10%。 

3）允许发出合闸脉冲的压差 

检测运行系统与待并系统之间的电压差，在合闸脉冲发出时，电压差的误差不应超过整定值的±10%。

4）差频并网合闸角差 

不考虑开关动作时间误差的情况下，装置合闸误差角度不应超过±1°。

4.4.2.2.5 同期功能在间隔层完成，站控层应能对同期操作过程进行监测和控制。

4.4.2.2.6站控层应能对需要同期操作的断路器进行检无压合闸/检同期合闸/强制合闸三种功能的选择，三种功能的选择不允许由测控装置自行判别切换，应在操作员工作站上人工设定。

4.4.2.2.7 对于3/2断路器接线，应实现断路器合闸操作同期电压“近区优先”的电压选择。

4.4.2.2.8 不同断路器的同期指令间应相互闭锁，以满足一次只允许一个断路器同期合闸。

4.4.2.2.9 同期功能应能进行状态自检和设定，同期成功与失败均应有信息输出。

4.4.2.2.10 同期功能应可对同期电压的有压、无压、幅值差、相角差、频差、滑差的设定值进行修改，并可对断路器合闸本身具有的时滞进行补偿。

4.4.2.2.11 同期操作过程应有发令、参数计算及显示、确认等交互形式。操作过程及结果应予以记录。

4.4.2.2.12同期应能实现远方控制检无压/同期功能，支持软压板上送和远方控制。

4.4.2.2.13 间隔层的手动合闸应具备同期功能的解除/投入选择，且必须同时具备软压板（或控制字）和硬压板（或者把手）两种解除方式，现场可根据需要选择其中一种解除方式，两种解除方式为或的关系。

4.4.2.2.14 监控系统应能根据电气接线状态，自动选择同期检测的对象，同时应具有检测PT断线的功能，防止有压作无压合闸处理。
4.4.2.3  测控单元就地显示及操作

4.4.2.3.1  测控单元操作面板应可监视整个间隔串电气回路的单线模拟接线图，并可实时显示该电气回路的运行状态。
4.4.2.3.2  面板的操作应包括断路器、隔离开关的就地分、合控制，所有分、合控制必须经过本间隔防误闭锁。
4.4.2.3.3  面板的控制操作应遵守“先选择后控制”的原则。
4.4.2.3.4  面板的参数设置、修改和控制操作应具有权限闭锁。
4.4.2.3.5  测控单元应具备控制远方/就地模式的把手，具备遥控出口压板，方便一次设备处于运行状态下的远方不出口遥控调试。
4.4.2.4  控制

4.4.2.4.1  间隔层应实现站控层和远方遥控对一次设备的控制操作功能。
4.4.2.4.2  间隔层应提供在站控层设备停运或其它紧急情况下的手动操作功能。
4.4.2.5  开关量输出信号

4.4.2.4.4.1 间隔层设备输出开关量信号应具有严密的返送校核措施，并设置专用的执行继电器，其输出触点容量应满足受控回路电流容量的要求，输出触点数量应满足受控回路数量要求。

4.4.2.4.4.2 220kV开关在测控屏上单独配置开关遥控分闸、合闸出口压板。

4.4.2.6  通信功能

4.4.2.6.1  间隔层各设备应通过网络通信方式，将采集的信息上送站控层监控后台和智能远动机。
4.4.2.6.2  间隔层的测控单元的物理通信接口应冗余配置，满足双网通信要求。
4.4.2.6.3  间隔层各设备上电重启时不应误发数据。
4.4.2.6.4  测控单元应能设置本间隔的检修状态，检修状态下应屏蔽远动信息上送各级调度主站或后台监控。

4.4.2.6.5 测控单元应具备非法数据报文的过滤功能，如FCS帧校验错误、超短帧、超长帧等。
4.4.2.6.6 测控单元CPU的GOOSE缓存应不少于32KB，具备防止报文堵塞导致GOOSE断链的能力。
4.4.2.6.7 间隔层各设备应能与站控层设备可靠通信，具备MMS、GOOSE等通信任务相互隔离的能力，防止篡写。
4.4.2.7  时间同步对时

间隔层设备应能接收标准授时信号，进行时钟校正。
4.4.2.7.1  间隔层各设备应能满足IRIG-B码、空接点秒同步对时功能。
4.4.2.7.2  间隔层各设备对时误差应不大于1ms。
4.4.2.9  测控单元的自检功能

测控单元应具有对本身的硬件和软件故障进行自检和故障告警功能。
4.4.2.9.1  测控单元应能通过编程口对本身的硬件和软件故障进行诊断。
4.4.2.9.2  测控单元应能通过编程口对参数进行设置和修改，并能记录相关信息。
4.4.2.9.3  测控单元应具有硬件和软件故障告警功能。
4.4.2.9.4  测控单元应能对电源和通信故障进行诊断告警。
4.4.2.9.5  测控单元的在线诊断应至电路板级。
4.4.2.10  其他通信接口及协议

监控系统为保证变电站设备运行信息采集的完整性，应配置足够的通信接口装置，采集站内其它智能装置的运行信息，不满足IEC61850标准的应采用RS485或以太网连接，通信协议推荐采用DL/T667-1999。至少应具备以下通信接口：交、直流电源系统监控装置、站内电度采集装置、通信机房动力环境监视系统、安全稳定控制装置、低频低压减载装置、小电流接地选线装置、消防及火灾自动报警系统、图像监视系统、继电保护与故障录波信息管理子站系统、设备在线监测系统等。

4.4.3模拟断路器、模拟刀闸功能要求

应具有位置模拟及切换；

应具有位置指示及输出；

应具有手动分闸、合闸功能；

应具有输入控制功能；

4.4.4 统一配置工具

远动、监控、测控应支持南方电网统一配置工具。测控装置应支持一体化运维模型。应能接入一体化运维配置工具，采用DL/T 860协议的MMS读写服务实现一体化运维参数配置，通信过程应确保系统网络安全稳定。

4.4.5智能终端、合并单元功能要求

按照智能站《南方电网电力二次装备技术导则》、《智能终端技术规范》执行。

4.4.6  电力监控系统安全防护集成
电力监控系统安全防护防火墙、交换机、加密认证网关等设备均另行采购，本标书仅要求集成商负责提供电力监控系统安全防护设备组屏及设备之间互联线缆，配合互联调试、验收测试等相关工作内容。
除应满足4.3条柜体的制造工艺要求之外应为屏上每台装置配置独立的电源空气开关，并在空气开关跳闸后发出电源失电报警信号。
实施要求

投标方应积极参加项目建设工作，与集成方积极配合，如因投标方原因或配合不力造成的一切损失，均由投标方负责。
负责所供设备的运行、搬运，由投标方所在地至招标方指定地（含楼内）的运输和验收。

负责所供设备的站控层网络、过程层网络的现场安装、组网调试，并提供必备的通信线缆、光纤及配套交换设备。
负责所供设备的工厂集成安装调试及现场安装调试。

提供必需的技术资料和文件，并对其正确性负责。主要技术资料如下：深化施工图、竣工资料、设备技术说明书和使用说明书、使用说明书、产品型式试验和常规试验数据及试验报告、试验和验收标准、质量保证书和其它必需的资料。
有责任对招标方所提供的电网技术参数资料以及有关资料进行保密。
电子化移交要求：提供详尽设备台账信息，硬件包含但不限于设备名称、设备型号、厂家、机器名、SN号、管理IP、部署位置等。
5.资料管理

4.4.1文档范围

1）投标方提供的文档包括工程设计资料、系统技术资料、维护手册、培训资料、工程所需的软件文档和用户手册、联络会议记要、验收报告等。
2）还应提供每次维护（包括硬件及软件）的维护报告及技术文档。
3）提供的文档还应包括由投标方采购供货的第三方设备的软件的技术手册及相关资料。
4）编制项目施工图和竣工图。

4.4.2投标方的责任

投标方应对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。所有由投标方采购供货的第三方设备的技术手册的准确性由投标方负责。

5.3随机手册

对每一设备都应有完整的、装订好的安装图和说明手册，随设备装箱一起运至现场。

5.4文档种类

投标方必须至少提供以下文档（所有文档提供电子文档一份）：

项目           说        明                         数量

1          设备功能说明手册                       3
2          设备安装和配置手册                     3

5.5其它

在投标方定购设备到货后，投标方应立即准备以下文档各五份交给招标方：

1）全部订购设备的型号、技术特点和性能参数清单。

2）所有主要部件和连接线缆的材料规格。

3）设备连接的详细端子排。

4）设备的尺寸、功耗说明。

6.售后服务及技术培训

6.1硬件维护
1）提供设备自项目现场验收之日起5年的设备免费维护服务。

2）投标方所投产品需根据南方电网相关技术规范修编内容对所供产品进行升级，以满足相应技术规范要求。

3）提供7×24小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等。

4）保修期内硬件故障时，所提供的替代硬件设备的性能应等于或高于原产品性能，48小时内故障得以解决。

5）重大设备故障时，投标方应在接到故障电话后4小时到达现场，24小时内修复故障，如故障无法修复需要将故障设备返厂修理时，投标方应提供备品备件临时替换使用，所提供的替代硬件设备的性能应等于或高于原产品性能。

6.2软件维护
1）提供设备自项目现场验收之日起3年的软件免费维护服务，投标方应免费提供系统软件升级、培训、设计联络、技术服务，优惠提供有关扩建工程的软件扩容服务。 

2）提供7×24小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等。

3）在用户发现软件缺陷时，投标方必须在用户提出维护要求的2小时内作出响应，24小时内提交故障分析报告和解决方案，48小时内故障得以解决。

4）重大软件故障时，投标方应在接到故障电话后4小时到达现场，24小时内修复故障。

5）在有新的系统补丁或升级版本时，在征得用户同意的情况下可进行升级或打补丁。由于未提供给用户补丁或升级而引起的运行故障由投标方负责一切后果。

6.3技术培训

1）投标方应由资深系统研发专家为招标方的技术人员开设现场培训课程。招标方的技术人员应在安全防护设备的部署、运行维护等各方面得到培训，熟悉和掌握运行、检查、修理和维护相关安全防护设备并掌握软件开发工具。

2）投标方应向受训人员提供技术资料、图纸、参考材料、培训手册等；还应提供测试设备、工具和安全设备，以及其它必需品和工作场地。

3）投标方应提出对受训者最为有利的培训计划(包括培训时间、地点、内容)。

4）投标方应向招标方提交培训时间表和课程表，投标方应定出培训大纲，培训大纲和计划应提交招标方确认，根据招标方实际运行需求进行修改。

7.质量保证

1）订购的新型产品除应满足本规范书外，投标方还应提供产品的鉴定证书。

2）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

3）投标方应遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO900、GB/T1900质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

8.验收要求
1.验收分为两个阶段：现场验收（SAT）和整体考核验收（项目验收）。工厂验收（FAT）由供货方按照要求自行完成并在项目现场验收前应提供符合要求的工厂测试验收报告；
    2.FAT和SAT验收测试大纲根据项目招标技术文件、投标技术应答书、合同技术协议书等技术文件的内容编写，由卖买双方共同制定；整体考核验收测试大纲由项目建设单位组织完成SAT大纲编写，由卖买双方共同确认。
    3.FAT包括指定的系统功能测试、稳定性测试和可扩性测试。FAT按双方在设计联络会上确定的时间由供货方自行进行并在现场验收前提供相应FAT测试报告。
   （1）系统功能及性能测试
   在确定的测试条件下，建立完整的系统，确定系统正常运行，在此基础上按照用户的功能要求，逐一测试系统的全部功能及性能，例如亮度均匀测试、亮度测试、网络扩展接口的测试等。如果在测试中出现严重功能失败时，将重新FAT。
   （2）稳定性测试
    为考验系统稳定性，要进行系统连续72小时的稳定性测试。在此期间硬件不允许出现故障，不允许设备自启动，否则要重新开始稳定性测试。
   （3）测试人员要求
    投标方应派有经验的工程师参与FAT。结合项目实施情况，招标方可决定是否到工厂参与FAT测试旁站。
   （4）招标方的权力
    工厂验收通过后，即使招标方已签收，但若在招标方施工现场发现有不按合同供货的全部或部分设备，招标方仍有权拒收。
4.SAT测试
    （1）测试条件
系统安装调试结束并能正常运行后在现场环境下进行。
    （2）投标方的责任
        1）SAT由投标方负责，招标方参加。
        2）为便于系统的调试，投标方应派技术专家到招标方现场做技术支持服务。
        3）由于投标方的责任，SAT不能按时完成所引起的损失由投标方负责。
（3）SAT通过条件
    投标方工程师在现场对系统进行的各项测试，若在规定的时间不能达到测试标准，则SAT不能通过。

5.投标方应在验收测试前2周提供详细的FAT和SAT验收测试大纲，大纲应提供所有工厂验收和现场验收的细则，细则指定的实验项目以及达到的性能指标不得小于本招标文件要求。招标方有权提出一些合理的特殊测试（如超高清分辨率），并保留对大纲的修改权力。大纲经双方确认生效以后，招标方人员对验收的认可签字并不解除投标方对合同的保证负责。
   6.投标方将负责对现场安装和测试进行指导，投标方的工程师将协助进行现场试验验收。

9.包装、运输和贮存
1）设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。

2）所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失、损坏或被盗。

3）在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

4）各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5）包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。

6）整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

7）随产品提供的技术资料应完整无缺。

8）订购的新型产品除应满足本技术条件书外，投标方还应提供产品的鉴定证书。

9）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本技术条件书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

10）投标方应遵守本技术条件书中各条款和工作项目的ISO900、GB/T1900质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

11）屏柜内的各种元件, 应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品。

12）质保期间，因制造质量问题而发生损坏，或不能正常工作时，投标方应免费为招标方修理或更换零部件。

10备品备件及专用工具
10.1备品备件

1）投标方应保证备品备件长期稳定的供货。对主要备品备件及与其可兼容的插件替代品，其备品的供货期至少是设备验收后十年或该设备在市场停销后5年。当投标方决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知招标方，以便招标方增加这些设备的备品备件。投标方应在该期限内向招标方提供最优惠的价格，满足招标方购买时的要求。

2）投标方应对所提供监控系统进行在线联调以及三年运行和维护所必须的备品备件提出建议和报价。

3）投标方应提供有关备品备件的保管储藏资料，如存放期限、所需的干燥器等。

4）所有备品备件的一些主要部件(如印刷电路板)在发运前，都应逐一进行测试，以保证在系统中正常运行。

5）备品备件应是新品，与设备同型号、同工艺。

10.2随机备品备件清单

	序号
	名  称
	型号及规范
	单位
	数量
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11.技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集至表16。

表16   技术差异表  （投标方填写）
	序号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标方：                盖章：

12.投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
附件一：设备需求一览表
投标厂商需根据招标要求作出详细投标方案，报来投标产品型号规格、技术性能参数、产品使用说明书等资料，如有差异或更好建议配置，需作专门说明。

1）为保障变电站自动化培训系统可以适应现有运行变电站运行情况，购置4套不同品牌自动化设备一体化运维变电站运维管控平台设备，单套清单如下：
	序号
	屏柜名称
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量

	1
	220kV当地后台监控系统(不组屏，放在控制台)
	主机
	国产工作站
	台
	2

	
	
	监控系统软件
	
	套
	2

	2
	远动屏（屏1）
	智能远动机单元（双机双套）
	
	台
	2

	
	
	同步时钟
	
	台
	1

	
	
	网络交换机100M（24电口）
	24电口
	台
	2

	
	
	调制解调器
	
	台
	2

	
	
	模拟通道防雷器
	
	只
	4

	
	
	数字通道防雷器
	
	只
	2

	
	
	屏柜及附件
	自制屏柜、空开、端子、导线
	面
	1

	3
	220kV母线测控柜（屏2）
	220kV母线测控（常规测控）
	
	台
	1

	
	
	模拟断路器
	模拟断路器（6把刀闸/每台）
	台
	1

	
	
	屏柜及附件
	自制屏柜、空开、端子、导线
	面
	1

	4
	220kV主变测控及智能终端柜（屏3）
	220kV主变高压侧测控（常规采样GOOSE跳闸）
	
	台
	1

	
	
	220kV主变高压侧智能终端
	
	台
	1

	
	
	模拟断路器
	模拟断路器（主变）
	台
	1

	
	
	模拟刀闸
	模拟断路器（主变）
	台
	2

	
	
	屏柜及附件
	自制屏柜、空开、端子、导线
	面
	1

	5
	220kV线路测控及合智采集控制柜（屏4）
	220kV线路测控（SV采样GOOSE跳闸）
	
	台
	1

	
	
	220kV线路智能终端
	
	台
	1

	
	
	220kV线路合并单元
	
	台
	1

	
	
	模拟断路器
	每台8路
	台
	3

	
	
	模拟刀闸
	每台6把
	台
	2

	
	
	屏柜及附件
	自制屏柜、导线
	面
	1

	6
	通信电缆
	RS-485双绞线通信线
	屏蔽双绞线
	米
	300

	
	
	以太网双绞线通信线
	超五类屏蔽以太网线
	米
	300

	
	
	多模光纤跳线
	2M OM3
	根
	30
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