## 问题质询
广东电网有限责任公司2026年7月批次35千伏及以上基建项目施工澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 8ADADF94AA634E89B7AA389DBC635F11 | E3470C4AC2A140B5BB0E9A0BC9363273Z267 | 线路工程材料清册中：声波透射法检测，低应变检测，高应变检测，回弹法检测，由哪方负责？ | *** | 通用技术 | 标包 | 揭阳揭西110千伏塔头输变电工程等7项工程施工[揭阳揭西110千伏塔头输变电工程施工] | 2026-08-25 11:26:30 | 桩基检测未在本次招标范围内。
2 | 584A27E301C44A98882E11659F0DBBE5 | E3470C4AC2A140B5BB0E9A0BC9363273Z267 | 附件A-项目信息清单：报价表“投标费率＝[(投标报价-安全文明施工费-暂估价）/（最高投标限价-安全文明施工费-暂估价)]×100%”，此处的安全文明施工费是否按含税价代入计算？ | *** | 通用技术 | 标包 | 揭阳揭西110千伏塔头输变电工程等7项工程施工[揭阳揭西110千伏塔头输变电工程施工] | 2026-08-25 11:26:34 | 按未含税的安全文明施工费代入计算
3 | 5804597A01324898914E26C668D2FC70 | E3470C4AC2A140B5BB0E9A0BC9363273Z267 | 110kV塔头变电站工程，对侧间隔扩建工程，对侧保护改造工程的二次清册中“调试，扩容”项，系统扩容如涉及到厂家技术服务费，由哪方负责？如何结算？ | *** | 通用技术 | 标包 | 揭阳揭西110千伏塔头输变电工程等7项工程施工[揭阳揭西110千伏塔头输变电工程施工] | 2026-08-25 11:26:37 | 厂家技术服务费未包含在本次招标范围内
4 | 834ED49290F347D0B41939032FDE3198 | E3470C4AC2A140B5BB0E9A0BC9363273Z267 | 材料清册B1805S1-D0101-02,B1805C-A0201-02，设备和材料区分了甲供和乙供，招标资料中也提供了甲供设备和材料清单，如果材料清册和清单的设备和材料甲乙供不一致时，以哪个为准？ | *** | 通用技术 | 标包 | 揭阳揭西110千伏塔头输变电工程等7项工程施工[揭阳揭西110千伏塔头输变电工程施工] | 2026-08-25 11:26:40 | 以招标文件附件《附件：甲供设备材料明细表》为准
5 | 0DADE24DBCD24136A2B3A5BC4D61C6CB | E3470C4AC2A140B5BB0E9A0BC9363273Z267 | 图纸B1805S1-T0302-04 站区土方图 施工图中，说明2： 场地土石方工程由政府负责，请问投标范围是不是不包括此项内容？ | *** | 通用技术 | 标包 | 揭阳揭西110千伏塔头输变电工程等7项工程施工[揭阳揭西110千伏塔头输变电工程施工] | 2026-08-25 11:26:45 | 按施工图纸说明执行，标注政府负责部分未在招标范围内。
6 | FE9EAEFF387C4D41AA7FC866E32183C6 | E3470C4AC2A140B5BB0E9A0BC9363273Z267 | 110kV塔头变电站工程图纸：第2卷 电气二次部分 B1805S1-D0201-03 电气二次电缆清册只有封面页，缺内容，请补齐缺失页。 | *** | 通用技术 | 标包 | 揭阳揭西110千伏塔头输变电工程等7项工程施工[揭阳揭西110千伏塔头输变电工程施工] | 2026-08-27 08:56:32 | 详见澄清公告（一）补充附件1：B1805S1-D0201-03 电气二次电缆清册
7 | 43FA1C12F2BC4A88A0DEDC361A0D3D6A | E3470C4AC2A140B5BB0E9A0BC9363273Z267 | 您好，关于此标的中的标包：汕头 110 千伏长海输变电工程施工的变电站部分，我公司在如下问题中存在疑问： 1、招标图纸T0101-17图纸中二次设备房间有设置屏柜支架，招标工程量清单中未见，请明确是否在本次招标范围？ 2、根据招标图纸T0102-20主控通信楼吊车梁为混凝土吊车梁，招标工程量清单为“2AAAAASF2801 钢吊车梁”是否有误，应以哪一个为准？请明确。 3、招标图纸T0101-03图纸中要求首层房间地面需加设“2.0厚单组份聚氨酯防水涂料防水层(内衬耐碱玻纤网格布)”，招标工程量清单只有聚氨酯防水清单，无耐碱玻纤网格布清单，请明确是否在本次招标范围？ 4、招标工程量清单“2AAAAASJ0901 细石混凝土楼地面”混凝土强度等级C20与招标图纸C25不符，应以哪一个为准？请明确。 5、招标图纸T0101-03建筑地面做法楼3“刷环氧树脂底涂料一遍”，招标工程量清单中未见，请明确是否在本次招标范围？ 6、招标图纸T0101-03建筑墙面做法内1只有水泵房需要加设3.0厚聚合物水泥防水砂浆，招标工程量清单无除水泵房外内1墙面抹灰清单，请明确 7、"招标图纸Z0104-03施工期水土保持措施（共计新增临时排水沟401m，沉沙池2座，彩条布覆盖4000m2）招标工程量清单中未见，请明确是否在本次招标范围？" 8、招标图纸Z0104-03永久水土保持措施平面图中的雨水管350m，招标工程量清单中未见，请明确是否在本次招标范围？ 9、招标工程量清单“2AAAACST1101 电动百叶窗”项目特征规格：1200*1200与图纸不符，招标图纸T0101-22为1200*1500，请明确应以哪一个为准？ 10、根据《电力建设工程预算定额(2018年版)》第一册建筑工程第18章消防工程定额说明第5点，消防系统调试费按照消防安装工程人工费18%计算，招标工程量清单中未见，请明确该消防系统调试费是否在本次招标范围？ 11、根据招标图纸Z0101-09格栅式围墙剖面图,该段围墙需做砖砌墙体，招标工程量清单中未见，请明确是否在本次招标范围？ 12、根据招标图纸Z0101-09基础及垫层防护要求，招标工程量清单中只有大门独立基础防护清单，无围墙基础及垫层防护清单，请明确 | *** | 商务 | 标的 | 汕头110千伏长海输变电工程等3项工程施工 | 2026-08-28 11:39:03 | 1、在本次招标范围内，包含在招标工程量清单2AAAAASE8201。 2、无误，以招标工程量清单2AAAAASF2801为准。 3、在本次招标范围内，包含在招标工程量清单2AAAAASJ0501。 4、以招标工程量清单为准。 5、在本次招标范围内，包含在招标工程量清单2AAAAASL1101。 6、相关内容包含在招标工程量清单2AAAAASM0202。 7、在本次招标范围内。 8、在本次招标范围内。 9、以招标工程量清单为准。 10、在本次招标范围内。 11、在本次招标范围内，包含在招标工程量清单2ABBEASE1801及2ABBEASE1802。 12、相关内容包含在招标工程量清单2ABBEASE0101及2ABBEASE0102。
8 | D6556D14C3FA473AB66B6831611EA162 | E3470C4AC2A140B5BB0E9A0BC9363273Z267 | 您好，关于此标的中的标包：汕头 110 千伏长海输变电工程施工的变电站部分，我公司在如下问题中存在疑问： 1、招标工程量清单“2ACAAASB0101换填”及“2ACAAASB0103换填”是否包含挖土运土费用，如不含，招标工程量清单“2ACAAASA0501 挖基坑土方”及“2ACAAASA2401 余方弃置”工程量是否有误，请复核 2、余土余渣消纳费是否在本次招标范围，招标工程量清单中未见，请明确 3、招标图纸D0103-04电容器组平断面布置图及D0103-08材料汇总表中电容器组的镀锡铜母线和热缩套图纸未明确工程量，但招标工程量清单有，是否以招标工程量清单为准； 4、招标图纸D0103-08材料汇总表中铝合金槽盒50*50数量60米，D0101-09 主要设备材料清册无该材料，招标工程量清单也无该清单项，请明确是否在本次招标范围？ 5、招标图纸D0104-02主变压器及10kV母线桥安装图中地线挂钩6个未明确长度，且未见相关招标工程量清单，请明确是否在本次招标范围并明确长度？ 6、招标图纸D0107-16材料汇总表上热镀锌圆钢设备接地引上线φ22长度400米，但D0107-03、04、05共500米，请明确以哪个为准？ 7、招标图纸D0107-03热镀锌圆钢φ22配电装置楼层间接地引上线图纸100米，D0107-16材料清册无，且未见相关招标工程量清单，请明确 8、招标图纸未见安健环明细表，请补充 9、招标图纸D0101-09主要设备材料清册立柱5#角钢工程量为395米，招标工程量清单“2BAFACSG0609 电缆桥架、托盘、槽盒”为355米，请明确以哪个为准 10、招标工程量清单未见10kV互感器误差测试，请明确是否在本次招标范围？ 11、招标工程量清单“2BADCASE0501 UPS三相不停电电源”1套，但招标图纸D0101-09材料清册中为2套，请明确以哪个为准 12、招标工程量清单“2BAAAGSD1501 铁构件制作”及“2BAAAGSD1601 铁构件安装”工程量是否漏算油色谱柜安装材料2套，请明确以哪个为准 13、招标工程量清单“2BAAAGSC0201 支柱绝缘子”ZSW-20/16工程量为18个，但招标图纸D0101-09材料清册中为21个，请明确以哪个为准 14、招标工程量清单无GIS无尘室，请明确是否在本次招标范围？ | *** | 商务 | 标的 | 汕头110千伏长海输变电工程等3项工程施工 | 2026-08-28 11:52:14 | 1、招标工程量清单已包含。 2、不在本次招标范围内。 3、以招标工程量清单为准。 4、在本次招标范围内。 5、在本次招标范围内，详见招标工程量清单2BAAAGSC0602。 6、以图纸D0107-16材料汇总表为准。 7、以图纸D0107-16材料汇总表为准，详见招标工程量清单2BAFBASH0901。 8、详见澄清公告（一）补充附件2：110千伏长海输变电工程安健环材料清册补充安健环明细表。 9、以招标工程量清单为准。 10、不在本次招标范围。 11、以招标工程量清单为准，D0101-09材料清册为2面屏，按套计列为1套，以1套（2面屏）计列。 12、未漏算，包含在招标工程量清单2BAAAGSD1501及2BAAAGSD1601。 13、以招标工程量清单为准。 14、不在本次招标范围。
9 | 91F8ECD9F7D6487A8128F014B7B3DCF6 | E3470C4AC2A140B5BB0E9A0BC9363273Z267 | 您好，关于此标的中的标包：汕头 110 千伏长海输变电工程施工，我公司在如下问题中存在疑问： （一）变电站部分： 1、招标图纸D0101-08接地扁钢60*6 60米，招标工程量清单“2BABBGSHO803 户外接地母线敷设”项目特征为50*5扁钢60米，请明确以哪个为准 2、招标工程量清单“2BABBGSHO801 户外接地母线敷设”及“2BABBGSHO802 户外接地母线敷设”是否与“2BAFBASHO801 户外接地母线敷设”及“2BAFBASHO802 户外接地母线敷设”重复，请明确 3、清单“2AABGCSA0501 挖基坑土方”及“2AABGCSA2101 碾压”项目特征均为机械施工，现场是否具备机械进场条件 4、根据招标图纸T0101-23及T0101-24，消声板有镀锌方通骨架，招标清单工程量未见该内容，请明确 （二）线路部分 1、招标工程量清单“(补)B00001至(补)B00005，项目特征无相关人力运输，是否为不考虑人运”？ 2、招标图纸T7403S-A0100-01跨越工程量“水渠1次”，招标工程量清单中未见，请明确是否在本次招标范围？ 3、招标图纸T7404S-U0100-01防火槽盒2000x300x150，厚度为多少mm，项目特征及图纸均未描述 4、余土余渣消纳费是否在本次招标范围，招标工程量清单中未见 5、根据招标图纸T0201-03说明“电缆敷设完毕，在电缆沟进入工井或接头井处设防火隔墙;”招标工程量清单未见该项内容，请明确是否在本次招标范围？ 6、根据附件A-项目信息清单，电缆线路部分甲供物资范围包括“标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）”，但甲供设备材料明细表未见盖板，是否按乙供考虑，请明确 7、根据招标图纸D0102-01，序号23电缆工作井标志牌52组未见相关工程量清单，请明确是否在本次招标范围？ 8、根据招标图纸D0102-01，序号12，J4直线长井(行车、2.03米宽)为2座，但招标工程量清单“3BABBAN2.2.14 J4直线长井（机动车道） L=10.36m H=2.6 ”为1座；招标工程量清单与图纸不符，请明确以哪个为准 9、根据招标图纸D0102-01，序号40电缆工作井标志牌74组及序号41电缆工作井标志桩40组未见相关工程量清单，请明确是否在本次招标范围？ | *** | 商务 | 标的 | 汕头110千伏长海输变电工程等3项工程施工 | 2026-08-28 11:52:17 | （一）变电站部分： 1、以招标工程量清单为准。 2、以招标工程量清单为准。 3、具备。 4、包含在招标工程量清单2AAAAASL1501。 （二）线路部分 1、不考虑。 2、在本次招标范围内。 3、厚度为2.5mm。 4、不在本次招标范围。 5、不在本次招标范围。 6、以甲供设备材料明细表为准。 7、在本次招标范围内。 8、以招标工程量清单为准，详见招标工程量清单3BABBAN 2.2.14及招标工程量清单3BABBA0 2.2.15。 9、在本次招标范围内。
10 | 9D7CDA7B1B6F477486644DA55E01C7D8 | E3470C4AC2A140B5BB0E9A0BC9363273Z267 | 您好，关于此标的中的标包：汕头 110 千伏长海输变电工程施工，我公司在如下问题中存在疑问： （一）线路部分 根据图纸P0500-03 施工期水土保持措施平面图，“工程措施有表土剥离1818m²，表土回填500m³，植物措施有恢复绿化带1818m²”，招标工程量清单未见该部分内容，请明确是否在本次招标范围？ （二）通信部分 1、招标图纸U0100-44材料清册中设备机柜8面，招标工程量清单“2BAGAASM0101 机柜”为6面，请明确以哪个为准 2、招标工程量清单有外埔站清单，招标图纸U0100-44、45材料清册材料清册未见，是否招标图纸显示不全，请补充 （三）合同部分 根据招标文件第228页，合同专用条款第13.3.1项变更估价原则，第（d）点说明工程量清单缺项属于变更范围，应当调整合同价款，但第229页第（4）点说明错项（含漏项、多项）结算时视为已包括在其他工程子项的报价中，不予调整，请问二者是否矛盾？若工程量清单漏项应执行哪条？ | *** | 商务 | 标的 | 汕头110千伏长海输变电工程等3项工程施工 | 2026-08-28 11:52:20 | （一）线路部分 1、在本次招标范围内。 （二）通信部分 1、以招标工程量清单为准，另外2面机柜包含在招标工程量清单“2BAGAASL0201 光传输设备”、“2BAGAASL0202 光传输设备”。 2、材料清册详见设计图纸T7401S-U0100-43 110kV外埔站设备安装面板图。 （三）合同部分 不矛盾。工程量清单漏项执行第229页第（4）点说明错项（含漏项、多项）结算时视为已包括在其他工程子项的报价中，不予调整。
11 | 327CBA15AEA242BE986F76B638A36B0B | E3470C4AC2A140B5BB0E9A0BC9363273Z267 | 阳江图纸缺线路部分，还有一个压缩包打不开（10_附件：图纸（阳江塘口）-04）。已经重新下载了几次。 | *** | 通用技术 | 标的 | 阳江110千伏塘口输变电工程施工 | 2026-08-28 14:34:42 | 详见澄清公告（一）补充附件3：图纸
12 | D6A0ADC0348A4CB794A33EE13185229D | E3470C4AC2A140B5BB0E9A0BC9363273Z267 | 韶关武江110千伏百旺输变电工程变电站线路部分： 1、“施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费）” 已勾选，本费用是否在本次报价范围内？ 2、“塔基绿化恢复，临时施工道路修筑费”已勾选本费用是否在本次报价范围内？ | *** | 通用技术 | 标的 | 韶关武江110千伏百旺输变电工程等2项工程施工 | 2026-08-28 16:45:33 | 1、在本次报价范围内。 2、在本次报价范围内。
13 | 96144766555D46C5A891466D65FC4055 | E3470C4AC2A140B5BB0E9A0BC9363273Z267 | 韶关武江110千伏百旺输变电工程变电站建筑部分： 1、土建图纸B01-T0202-07配电装置楼独立基础集水池底板平面布置图独立基础配筋表中ZDJj14、ZDJj19、ZDJj26尺寸（A*B）分别为2100*3100、2500*3100、2200*2200，而平面布置图中以上3种类型的独立基础的尺寸分别为：2100*3300、2500*3300、2400*2400与独立基础配筋表中的尺寸不一致，请问以何处的标注为准，请明确； 2、土建图纸B01-T0202-09基础顶面~1.450m层柱轴线定位及配筋图柱说明第12点“混凝土采用C30砼”，而结构层楼面标高表中该层柱的砼等级强度为C35，两处标注不一致，请明确基础顶面~1.450m层柱砼的强度等级； 3、进站道路横断面图：220厚路面砼强度为C35，与说明及施工缝、膨胀缝构造图的砼强度为C30矛盾，请明确路面砼的强度等级； 4、过道路排水沟大样图砼C30，与进站道路图经济指标表中过路排水沟砼强度C20矛盾，请明确此处砼的强度等级； 5、请明确过道路排水沟成品格栅（满足汽车-20级荷重要求）材质； 6、请明确直立式挡墙DN50泄水管材质。 | *** | 通用技术 | 标的 | 韶关武江110千伏百旺输变电工程等2项工程施工 | 2026-08-28 16:45:36 | 1、以独立基础配筋表为准。 2、采用C30砼。 3、采用C30砼。 4、采用C20砼。 5、采用铸铁格栅。 6、采用硬塑管。
14 | D9BC72D947944CA2A19A58ACD22BF55F | E3470C4AC2A140B5BB0E9A0BC9363273Z267 | 韶关武江110千伏百旺输变电工程变电站电气部分： 1、电力监控系统并网前测评（安全评估）及等保测评是否由甲方另行委托其他单位完成，不在招标范围内？ 2、对侧新君站、芙蓉站的站端自动化系统数据库修改、保信子站数据库修改、网络安全测评是否由甲方另行委托其他单位完成，不在招标范围内？ 3、对侧阳岗站的五防系统扩容、站端自动化系统数据库修改、保信子站数据库修改、网络安全测评是否由甲方另行委托其他单位完成，不在招标范围内？ | *** | 通用技术 | 标的 | 韶关武江110千伏百旺输变电工程等2项工程施工 | 2026-08-28 16:45:40 | 1、不在本次招标范围内。 2-3、对侧新君站、芙蓉站、阳岗站的站端自动化系统数据库修改、保信子站数据库修改、网络安全测评不在本次招标范围；对侧阳岗站的五防系统扩容在本次招标范围内。
15 | 6C0308D8468E4D6F8ABEBFE7FC392551 | E3470C4AC2A140B5BB0E9A0BC9363273Z267 | 标的5标段3“揭阳揭东110千伏莱茵（大青）输变电工程施工”，图册《B1007S1-D0201-电气二次部分》第60页-第121页“电气二次电缆清册”及“电气二次光缆清册”内容存在乱码、显示不清晰问题，请重新提供《B1007S1-D0201-20电气二次电缆清册》及《B1007S1-D0201-21电气二次光缆清册》图纸。 | *** | 通用技术 | 标的 | 揭阳揭西110千伏塔头输变电工程等7项工程施工 | 2026-08-30 14:46:07 | 揭阳揭东110千伏莱茵（大青）输变电工程施工B1007S1-D0201电缆和光缆清册出现乱码，重新补充B1007S1-D0201-20、B1007S1-D0201-21图纸详见澄清公告（一）补充附件4：莱茵变电站B1007S1-D0201-20、21
16 | 439F75543E394EBF9F9680094DCBB33B | E3470C4AC2A140B5BB0E9A0BC9363273Z267 | 标的5标段3“揭阳揭东110千伏莱茵（大青）输变电工程施工”： 1.“110千伏飞凤至莱茵线路工程”《[X1007S1-A0101]综合卷》施工图设计说明书P8中：新建杆塔47基，新建光缆路径长2×16.255km，总长2×18.368；但在《[X1007S1-D0101]平断面图及杆塔明细表》卷册说明中，新建杆塔48基，新建光缆路径长2×18.368km，总长2×21.21km，请明确塔基数量和光缆路径及总长具体长度； 2.“110千伏飞凤至莱茵线路工程”【甲供材汇总明细表】中：角钢塔材为763.32t，地脚螺栓37.152t；但按照图纸计算出：角钢塔材为765.07t，地脚螺栓35.116t，请明确角钢塔材和地脚螺栓的工程量。 | *** | 通用技术 | 标的 | 揭阳揭西110千伏塔头输变电工程等7项工程施工 | 2026-08-30 16:56:25 | 1、新建杆塔为47基，以设计说明书及[X1007S1-U0501]OPGW光缆施工图为准。 2、经核实，图纸计算量与甲供材汇总明细表一致，请施工单位自行计算核实。
17 | BABCAE1D210648738F3A5385056B6E47 | E3470C4AC2A140B5BB0E9A0BC9363273Z267 | 标的5标段3“揭阳揭东110千伏莱茵（大青）输变电工程施工”： 1.《合同附件-【甲供材汇总明细表】揭阳揭东110千伏莱茵（大青）输变电工程》“110kV莱茵（大青）变电站工程”序号3电缆沟电缆沟轻型混凝土盖板1000mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚) 带孔数量为63块、序号1电缆沟轻型混凝土盖板 1000mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚) 不带孔数量为61块，对应电缆沟长度计算得62m，但《B1007S-T0305-02 配电装置楼±0.00米层建筑平面图》中只列出控制电缆沟数量33m，其余图纸均未标出对应电缆沟，请明确图纸中是否缺上述盖板对应电缆沟，如缺少请提供图纸，并确认最终执行工程量； 2.《合同附件-【甲供材汇总明细表】揭阳揭东110千伏莱茵（大青）输变电工程》“110kV莱茵（大青）变电站工程”序号2电缆沟轻型混凝土盖板 500mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚) 不带孔 数量135块、序号4电缆沟轻型混凝土盖板500mm(长)x497mm(宽)x50mm(厚)（不带孔） 数量92块、序号5电缆沟轻型混凝土盖板500mm(长)x497mm(宽)x50mm(厚)（带孔）数量24块，对应电缆沟长度计算得125.5m，但《B1007S-T0303-01 土建总平面布置图》中站内户外电缆沟长度（0.4*0.4）为60.8m，其余图纸均未标出对应该尺寸电缆沟，请明确图纸中是否缺该尺寸电缆沟，如缺少请提供图纸，并确认最终执行工程量； 3.《合同附件-【甲供材汇总明细表】揭阳揭东110千伏莱茵（大青）输变电工程》“110kV莱茵（大青）变电站工程”序号6电缆沟轻型混凝土盖板 1600mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)不带孔数量为74块、序号7电缆沟轻型混凝土盖板 1600mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)带孔数量为20块，对应电缆沟长度计算得47m，但《B1007S-T0303-01 土建总平面布置图》中站内户外电缆沟长度（1.4*1.2）为69.5m，请明确甲供汇总表中是否缺该尺寸电缆沟盖板，如缺少请提供图纸，并确认最终执行工程量； 4.《B1007S-T0306-26_13.000m层板配筋平面图》图纸中标有吊车梁牛腿，但图纸未给出牛腿大样图，请明确该部分内容是否为缺少内容，若缺少请补充图纸 | *** | 通用技术 | 标的 | 揭阳揭西110千伏塔头输变电工程等7项工程施工 | 2026-08-30 16:56:39 | 甲供材明细表与图纸均无问题 1、序号3盖板对应《B1007S-T0306-35 主变基础详图》主变油坑旁800*800电缆沟， 序号1的61块盖板对应《B1007S-T0305-02 配电装置楼±0.00米层建筑平面图》中电缆沟盖板。 2、序号2为室内电缆沟盖板数量， 序号4和序号5为室外电缆沟盖板数量。 3、69.5m电缆沟含20m过路段，按《B1007S-T0303-17 电缆沟联接大样一》做法，室内外电缆沟联接处需要安装1块钢化玻璃盖板，所以1600mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)盖板数量为49.5*2-5=94块。 4、详见《B1007S-T0306-12_13.000m~屋面层柱平面配筋图》。
18 | 16482BD882B5420BB2F9CE0C438AAB28 | E3470C4AC2A140B5BB0E9A0BC9363273Z267 | 标的5标段3“揭阳揭东110千伏莱茵（大青）输变电工程施工”： 1.《合同附件-【甲供材汇总明细表】揭阳揭东110千伏莱茵（大青）输变电工程》110kV 莱茵（大青）变电站工程壁挂式分体空调（制冷量 2.6kW，功率 0.63kW；制热量 4.3kW，功率 1.1kW）数量为9台；但站区通风空调系统图纸《B1007S1-N0101》中，同参数分体式冷暖壁挂式变频空调数量为6台。请明确：图纸该型号空调是否对应甲供材明细表内同款设备；是否存在图纸缺项；若缺项请补充对应图纸，并确认最终执行工程量； 2.《合同附件-【甲供材汇总明细表】揭阳揭东110千伏莱茵（大青）输变电工程》“110kV莱茵（大青）变电站工程”序号18正常照明配电箱数量为5台，但《B1007S1-D0106 全站照明及动力》中图纸统计及设备材料汇总配电楼照明箱数量为6个，请明确甲供材料汇总明细表是否为漏记，并确认最终执行工程量； 3.《B1007S1-XF0104-火灾自动报警系统-火灾自动报警系统设备材料汇总表》序号8智能σ防爆感烟探测器和序号10差温式σ防爆感温探测器数量不明确，请明确材料数量； 4.《B1007S-T0301-01 土建施工图设计总说明》第6章施工图卷册目录包含11B1007C1-T0401水喷雾灭火系统，但在招标文件第六章技术标准、要求及图纸308-309页卷册目录中列出11B1007C1-T0401水喷雾灭火系统，且01-110kV莱茵变电站工程水暖消卷册未见该部分内容图纸，请明确是否缺少这部分图纸，如缺少请提供图纸，并确认最终执行工程量； 5.《B1007S-T0306 配电装置楼结构》工程图纸目录序号25，“1100B1007S-T0306-24A_110kV线路电压互感器支架及基础”，但在同卷册中为“1100B1007S-T0306-24A_110kV线路电压互感器支架”且图纸中没有基础大样，请明确是否缺少这部分图纸，如缺少请提供图纸，并确认最终执行工程量； 6.《B1007S-T0306 配电装置楼结构》工程图纸目录序号26，“1100B1007S-T0306-24B_110kV氧化避雷器支架及基础”，但在同卷册中为“1100B1007S-T0306-24B_110kV氧化避雷器支架及基础”且图纸中没有基础大样，请明确是否缺少图纸，如缺少请提供图纸，并确认最终执行工程量 | *** | 通用技术 | 标的 | 揭阳揭西110千伏塔头输变电工程等7项工程施工 | 2026-08-30 16:56:42 | 1、合同附件-【甲供材汇总明细表】110kV 莱茵（大青）变电站工程壁挂式分体空调（制冷量 2.6kW，功率 0.63kW；制热量 4.3kW，功率 1.1kW）数量修正为6台，图纸没问题。 2、合同附件-【甲供材汇总明细表】序号18正常照明配电箱数量为5台，序号17备用照明配电箱数量为1台，合计6台，甲供材明细表与图纸均无问题 3、序号8智能感烟探测器数量为85套、防爆智能感烟探测器数量为2套，序号10差温式感温探测器数量为25只、防爆差温式感温探测器数量为2只。详见图号：B1007S1-XF0104-19中。 4、图纸未缺失，本工程无水喷雾灭火系统，施工图卷册目录出错。 5、参《B1007S-T0306-24110kVGIS室预埋件平面布置图》①号大样基础。 6、参《B1007S-T0306-24110kVGIS室预埋件平面布置图》①号大样基础。
19 | A1F81A746A334E5A88CF947B9F3DE8D6 | E3470C4AC2A140B5BB0E9A0BC9363273Z267 | 标的5标段3“揭阳揭东110千伏莱茵（大青）输变电工程施工”： 1.“110千伏飞凤至莱茵线路工程”《[X1007S1-A0101]综合卷》施工图设计卷册总目录中，第四卷杆塔部分：第一册X1007S1-T0401~第七册X1007S1-T0401塔结构图未提供；架空线路部分“110千伏广源硕线解口入莱茵站线路工程”《[X1007S2-A0101]综合卷》施工图设计卷册总目录中，第四卷杆塔部分：第一册X1007S1-T0401~第二册X1007S2-T0402塔结构图未提供，请提供相应图纸； 2.“110千伏飞凤至莱茵线路工程”《X1007S1-T0105-01基础附属设施说明》中，“基础鱼塘围堰图”未提供；架空线路部分“110千伏广源硕线解口入莱茵站线路工程”《X1007S2-T0105-01基础附属设施说明》中，“基础鱼塘围堰图”未提供，请提供相应图纸； 3.“110千伏飞凤至莱茵线路工程”《[X1007S1-A0101]综合卷》P7主要设备材料清册中：声波透射法检测8根、低应变检测120根、高应变检测10根；在架空线路部分“110千伏广源硕线解口入莱茵站线路工程”《[X1007S2-A0101]综合卷》主要设备材料清册中：声波透射法检测5根、高应变检测5根；但该部分费用在“附件A-项目信息清单（标的5标段3）”采购范围中不明确，请明确该部分费用是否计入投标报价； 4.“110千伏飞凤至莱茵线路工程”《[X1007S1-U0501]OPGW光缆施工图》光缆材料表中部分金具数量(OPGW光缆悬垂串45串、OPGW光缆耐张串104串、光缆防振锤304套、光缆引下线夹324套)，与“甲供材汇总明细表”中金具数量(OPGW光缆悬垂串44串、OPGW光缆耐张串102串、光缆防振锤300套、光缆引下线夹320套)不相符，多出材料为损耗，请明确损耗材料是否为甲供。 | *** | 通用技术 | 标的 | 揭阳揭西110千伏塔头输变电工程等7项工程施工 | 2026-08-30 16:56:45 | 1、杆塔为甲供，材料清册及杆塔一览图已经提供塔重等信息，不再提供结构图。 2、图纸未缺失，本工程无鱼塘围堰。 3、桩基检测不在本次招标范围。 4、损耗量的甲乙供范围与材料一致，按《合同附件-【甲供材汇总明细表】》中甲乙供划分。
20 | FB0B3C73160F4D409B4B1D63BCA314C2 | E3470C4AC2A140B5BB0E9A0BC9363273Z267 | 关于标的2标段2中汕头110千伏铜盂站扩建第三台主变工程的招标文件及附件答疑： 1、B2533 2S-D103-06 10kV电容器成套装置安装图中材料清册中材料清册显示铜母线、支柱绝缘子按需提供，请明确具体数量。 2、B2533 2S-D104-02 #3主变压器及10kV母线桥安装图中有支柱绝缘子ZN-10/4 该项材料，但B2533 2S-D101-2 110kV铜盂扩建#3主变设备材料及电缆清册中未有该项材料，请问当总的部分图纸施工图设备材料及电缆清册内容与详图统计表内容出现差异时，以哪个为准？ 3、B2533 2S-D101-2 110kV铜盂扩建#3主变设备材料及电缆清册中主变压器系统有铜铝过渡设备线夹SYG-300/40B 4只，110kV配电装置有铜铝过渡设备线夹SYG-300/40B 3只，但详图中仅有B2533 2S-D104-02 #3主变压器及10kV母线桥安装图中只有铜铝过渡设备线夹SYG-300/40B 1只，请问当总的部分图纸施工图设备材料及电缆清册中数量与详图统计表数量出现不一致的时候，以哪个为准？ 4、B2533 2S-D101-2 110kV铜盂扩建#3主变设备材料及电缆清册中主变压器系统的穿墙套管封板型号为1800×700×6，但详图中为穿墙套管封板型号为2000×900×6，请问以哪个型号为准？ | *** | 商务 | 标的 | 汕头110千伏长海输变电工程等3项工程施工 | 2026-08-31 08:59:38 | 1、支柱绝缘子按照9个/组，铜排按10m/组。 2、以详图统计表内容为准。 3、以总的部分图纸施工图设备材料及电缆清册中数量为准。 4、以1800×700×6为准。