## 问题质询
广东电网公司2026年配网分布式电化学储能系统、柔性低压互联设备框架招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 请问配网分布式电化学储能系统，对应合同文本专用部分的哪个类别？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年配网分布式电化学储能系统、柔性低压互联设备框架招标 | 已提问 | 正式投标 | 对应专用部分的“（二十六）电源系统”
2 | 《广东电网有限责任公司配网分布式电化学储能系统（移动式25kW/50kWh）标准化技术规范书》（通用部分）“6.1技术参数要求”表6-1配网分布式电化学储能系统（移动式25kW/50kWh）主要技术参数表中，额定功率要是25-30kW，电池系统额定能量要求是50-60kWh，是否意味着，投标产品功率在25-30kW范围内，电池系统额定能量在50-60kWh范围内即可 | 通用技术 | 标的 | 配网分布式电化学储能系统 | 已提问 | 正式投标 | 投标产品额定功率在25-30kW范围内、电池系统额定能量在50-60kWh范围内即可。
3 | 《广东电网有限责任公司配网分布式电化学储能系统（移动式60kW/120kWh）标准化技术规范书》（通用部分）“6.2.10其他技术要求5）其他选配件：满足另行选配转运车、充电桩、光伏等部件的能力。” 是具备充转运车、电桩、光伏接入能力，还是要提供转运车、充电桩、光伏这些配件。（专用部分供货一览表有充电桩、光伏） | 通用技术 | 标的 | 配网分布式电化学储能系统 | 已提问 | 正式投标 | 具备充转运车、电桩、光伏接入能力，并为上述部件预留标准化的电气接口、通信协议及机械安装空间，无需提供转运车、充电桩、光伏这些配件。
4 | 《广东电网有限责任公司配网分布式电化学储能系统（移动式60kW/120kWh）标准化技术规范书》（通用部分）“6.2.5本地能量管理系统（EMS）技术要求 3）应满足接入南方电网全域物联网平台和配网运行支持系统（含生产监控指挥中心）的条件。” 请提供具体接入要求或技术规范书 | 通用技术 | 标的 | 配网分布式电化学储能系统 | 已提问 | 正式投标 | 已提供《南方电网电力全域物联网平台接入技术规范》，详见澄清公告附件。
5 | 《广东电网有限责任公司配网分布式电化学储能系统（移动式60kW/120kWh）标准化技术规范书》（通用部分）“6.1技术参数要求”表6-1配网分布式电化学储能系统（移动式60kW/120kWh） 主要技术参数表中，额定功率要是60-80kW，电池系统额定能量要求是120-160kWh，是否意味着，投标产品功率在60-80kW范围内，电池系统额定能量在120-160kWh范围内即可，还是说投标产品功率必须在60-80kW之间可调节设置 | 通用技术 | 标的 | 配网分布式电化学储能系统 | 已提问 | 正式投标 | 投标产品功率在60-80kW范围内、电池系统额定能量在120-160kWh范围内即可。
6 | 《广东电网有限责任公司配网分布式电化学储能系统（固定式）标准化技术规范书》（通用部分）“6.2.8配件技术要求 2）消防箱技术要求 在配网分布式电化学储能系统外需设置消防箱，消防箱内含干粉灭火器，同时应该明显的位置配备电化学储能系统整机急停按钮。”急停按钮能否设置在电化学储能系统柜体面板上 | 通用技术 | 标的 | 配网分布式电化学储能系统 | 已提问 | 正式投标 | 规范要求“在配网分布式电化学储能系统外需设置消防箱，……同时应该明显的位置配备电化学储能系统整机急停按钮”，其中“系统外”和“明显的位置”强调的是急停按钮应便于外部人员在紧急情况下快速操作。将急停按钮仅设置在柜体面板上，不符合“系统外”和“明显位置”的要求。需在储能系统柜体外部（如消防箱旁远离柜体位置） 设置急停按钮，确保紧急情况下远离柜体即可停机，并在标书中写清楚明确的技术方案。
7 | 《广东电网有限责任公司配网分布式电化学储能系统（固定式）标准化技术规范书》（通用部分）“6.2.5本地能量管理系统（EMS）技术要求 3）应满足接入南方电网全域物联网平台和配网运行支持系统（含生产监控指挥中心）的条件。”请提供具体接入要求或技术规范书 | 通用技术 | 标的 | 配网分布式电化学储能系统 | 已提问 | 正式投标 | 已提供《南方电网电力全域物联网平台接入技术规范》，详见澄清公告附件。
8 | 《配网分布式电化学储能系统（固定式线路侧1.15MW/2.3MWh）标准化技术规范书》（通用部分）“5.1.1 通用要求 12） 配网分布式电化学储能系统，应满足接入南方电网全域物联网平台和配网运行支持系统（含生产监控指挥中心）的条件。” 请提供具体接入要求或技术规范书 | 通用技术 | 标的 | 配网分布式电化学储能系统 | 已提问 | 正式投标 | 已提供《南方电网电力全域物联网平台接入技术规范》，详见澄清公告附件。
9 | 《配网分布式电化学储能系统（固定式线路侧1.15MW/2.3MWh）标准化技术规范书》（通用部分）“5.6.4 系统基本保护策略 1）储能的SCS依据附录给出的通讯点表遥信设备的故障信息。”请提供附录具体内容 | 通用技术 | 标的 | 配网分布式电化学储能系统 | 已提问 | 正式投标 | 已提供《通讯点表清单》，详见澄清公告附件。
10 | 请问：1、附件图片2中显示，化学储能项目内有4个产品，这是一个投标包，必须要4个产品一起投，而化学储能和柔性低压互联投备是两个包，可以投一个或二个都投，是不是这样理解？ 2、附件图片1中显示，化学储能项目有标包1、标包2，是指中标第一名获标包1，第二名获标包2，这是理解对吗？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年配网分布式电化学储能系统、柔性低压互联设备框架招标 | 已提问 | 正式投标 | 1.本项目为框架招标，须按标的进行投标。举例：若投标“配网分布式电化学储能系统”标的，则必须投标该标的下的两个标包。 2.对于投标人综合排名第一的标包数为多个时，优先推荐该投标人作为预估份额较大标包的中标候选人，其余标包将不再推荐其中标，而是推荐剩余投标人综合评分排序靠前者，以此类推。
11 | 本次招标物资为配网分布式电化学储能系统，请问：近 3 年20MW以上大容量储能电站等电化学储能系统相关供货业绩是否予以认可？是否对储能业绩的项目容量、项目应用场景类型设置限制性要求？请予以明确。 | 商务 | 标的 | 配网分布式电化学储能系统 | 已提问 | 正式投标 | 按招标文件要求执行
12 | 招标文件要求的储能变流器“稳压精度、稳流精度”指标，来源于已废止国家标准GB/T 34120‑2017《电化学储能系统储能变流器技术规范》。现行有效国家标准GB/T 34120‑2023《电化学储能系统储能变流器技术要求》、GB/T 34133‑2023《储能变流器检测技术规程》已删除稳压精度、稳流精度试验项目，不再设置该检测项。请问，此参数的证明材料是否可采用技术资料？ | 商务 | 标的 | 柔性低压互联设备 | 已提问 | 正式投标 | 按招标文件要求执行
13 | 《广东电网有限责任公司配网分布式电化学储能系统（固定式100kW 200kW）标准化技术规范书》（专用部分） 表1.2：地面水平加速度“≤3 m/s²”。（通用部分） 表4.1：水平加速度“≤3 g”。 专用部分单位是m/s²（约0.3g），通用部分单位是g（重力加速度，约9.8m/s²）。两者相差近10倍。 通常抗震设防烈度8度对应的水平加速度约为0.2g-0.3g（约2-3 m/s²）。请投标方确认以专用部分还是以通用部分为准？ | 专用技术 | 物资类别 | 配网分布式电化学储能系统 | 已提问 | 正式投标 | 以专用部分为准。
14 | 《广东电网有限责任公司配网分布式电化学储能系统（固定式100kW 200kW）标准化技术规范书》（专用部分） 表2.2 序号30：BMS静态电流要求“≤0.1mA”。 请投标方澄清：0.1mA（即100μA）对于包含主控板、采集板、显示屏及通讯模块的完整BMS系统而言，属于极低功耗要求（通常工业级BMS在mA级别）。请确认该数值是否准确？是否允许放宽至常规工业标准（如≤5mA或≤10mA）？ | 专用技术 | 物资类别 | 配网分布式电化学储能系统 | 已提问 | 正式投标 | 表2.2序号30中“BMS静态电流≤0.1mA”的技术要求，系针对单一BMS采集模块（从控单元BMU），而非整套BMS系统（含主控、显示屏、通讯模块等）。该指标仅考核BMS采集模块在静态休眠状态下的功耗，请各投标人据此理解响应。
15 | 《广东电网有限责任公司配网分布式电化学储能系统（移动式25kW/50kWh）标准化技术规范书》（通用部分） 9.5 质量保证 与 9.8 售后服务：9.5条提及“质保期...不短于正常运行三年或设备到货三年半”，而9.8.1条提及“双方约定质量保证期为2年”。 请投标方明确最终的质量保证期时长。两个条款存在不一致，请确认以哪个为准，或明确不同部件（如电芯、PCS、其他）是否有不同的质保期要求。 | 通用技术 | 标的 | 配网分布式电化学储能系统 | 已提问 | 正式投标 | 本项目最终质量保证期以9.5条为准，即不短于正常运行三年或设备到货三年半，本次招标不区分部件设置不同质保期，全部设备（含电芯、PCS等）均统一执行上述质保期要求。
16 | 《广东电网有限责任公司配网分布式电化学储能系统（移动式25kW/50kWh）标准化技术规范书》（通用部分） 6.2.8 及 6.2.9：提及了光伏组件、充电桩、探照灯、底盘牵引车等“可选配”或“可选配增加”的部件。 请投标方明确本次招标是否包含这些选配件。如果包含，请明确具体配置数量和技术要求。 | 通用技术 | 标的 | 配网分布式电化学储能系统 | 已提问 | 正式投标 | 本次招标范围不包含光伏组件、充电桩、探照灯、底盘牵引车等选配件。但投标方须在系统设计中预留上述部件的标准化接口（含电气接口、通信协议接口及机械安装空间），并在技术方案中明确说明预留接口的类型、数量、位置及接入能力，确保后续按需选配时可直接接入，无需二次改造。
17 | 《广东电网有限责任公司配网分布式电化学储能系统（移动式25kW/50kWh）标准化技术规范书》（通用部分） 6.2.8 配件技术要求，第4条：“需加装外围栏，外围栏由投标方提供不低于2米的满足规范的护栏。” 请投标方明确“满足规范的护栏”所依据的具体规范标准，以及围栏的范围。 | 通用技术 | 标的 | 配网分布式电化学储能系统 | 已提问 | 正式投标 | 外围栏所依据的具体规范标准由投标方参照现行相关标准（如GB/T 51048、GB/T 42288等）自行选用，并在技术方案中明确体现；围栏范围应覆盖储能设备安装区域外围，确保有效隔离设备区域、防止非授权人员进入。
18 | 《广东电网有限责任公司配网分布式电化学储能系统（移动式25kW/50kWh）标准化技术规范书》（专用部分） 表2.2 标准技术特性参数表，序号17：额定输出功率(kW)为“25-30”，磷酸铁锂电池容量(kWh)为“50-60”。 请投标方澄清该参数范围是否仅要求投标产品额定功率、额定能量参数分别对应落在上述区间内即为合规？以25kW/50kWh规格投标是否满足投标要求？ | 专用技术 | 物资类别 | 配网分布式电化学储能系统 | 已提问 | 正式投标 | 投标产品额定功率在25-30kW范围内、电池系统额定能量在50-60kWh范围内即可。
19 | 《广东电网有限责任公司配网分布式电化学储能系统（移动式25kW/50kWh）标准化技术规范书》（专用部分） 表2.2 标准技术特性参数表，序号2、3：额定输出功率(kW)为“25-30”，最大输出功率(kVA)为“25-30”。 请投标方请明确PCS的额定输出功率和最大输出功率的具体数值。规范中给出的“25-30”是一个范围，作为投标响应和后续合同执行的关键指标，此范围值存在不确定性。建议明确一个固定值（如25kW或30kW），或明确额定功率与最大输出功率的具体关系。 | 专用技术 | 物资类别 | 配网分布式电化学储能系统 | 已提问 | 正式投标 | 投标产品额定功率在25-30kW范围内、电池系统额定能量在50-60kWh范围内即可。
20 | 《配网分布式电化学储能系统（移动式60kW 120kWh）标准化技术规范书（通用部分）》“6.1技术参数要求”表6-1配网分布式电化学储能系统（移动式25kW/50kWh）主要技术参数表中，外形尺寸不大于2200mm*1000mm*1800mm（长*宽*高）。该限定外形尺寸是否包含设备移动载具整体尺寸，请明确尺寸统计界定范围。 | 通用技术 | 标的 | 配网分布式电化学储能系统 | 已提问 | 正式投标 | 外形尺寸不大于2200mm×1000mm×1800mm（长×宽×高）系指包含移动载具在内的系统整体外形尺寸。投标方应按此限值进行整体方案设计，并在技术方案中提供包含载具在内的系统总装尺寸图。
21 | 《广东电网有限责任公司配网分布式电化学储能系统（移动式60kW/120kWh）标准化技术规范书》通用部分 表6-1最高车速：≥15 km/h 请招标方澄清“移动式”的具体应用场景。是自带动力短距离移动，还是需要拖车进行公路转运？建议删除“最高车速”要求，或明确其仅为场地内移动速度，以避免投标方进行过度设计。 | 通用技术 | 标的 | 配网分布式电化学储能系统 | 已提问 | 正式投标 | 该系统可不自带动力，但须配备可移动底盘。
22 | 《广东电网有限责任公司配网分布式电化学储能系统（移动式60kW/120kWh）标准化技术规范书》（专用部分）表2.1：国标直流快充系统（可选）、光伏组件（可选）。专用部分2.1条：“对于合同中未单独列明，但为满足合同技术要求而增加设备...费用将不作调整”。 请招标方澄清选配件（探照灯、底盘牵引车、充电桩等）是否需要包含在此次投标报价里。 | 专用技术 | 物资类别 | 配网分布式电化学储能系统 | 已提问 | 正式投标 | 选配件（探照灯、底盘牵引车、国标直流快充系统、光伏组件等）不纳入本次招标供货范围及投标报价，投标方仅需在技术方案中预留上述部件的标准化接口并予以说明。专用部分2.1条“费用不作调整”条款系针对合同已明确要求但未单独列明的必要设备，选配件不在此列。