## 问题质询
广东电网公司2026年防水浸型配电设备专项招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 1E241F3A06DC4BAAA7F9E409DA666167 | 8905BB94A032430BAEAA49FA17119194Z267 | 1、《10kV防水浸型配电站技术规范书（通用部分）》/附录B 设备标准配置表1/序号14 低压进线: 含两端电缆头、300电缆10m，备注为可选；《物资明细报价表》不体现此段电缆。请问变压器低压出线侧至低压进线柜，价格含在变压器还是在低压柜上？ 2、《10kV防水浸型配电站技术规范书（通用部分）》/5.3.4.5有对防水浸配电设备监控箱的技术要求，但《物资明细报价表》不体现防水浸配电设备监控箱，请问防水浸配电设备监控箱价格含在高压柜还是低压柜上？ 3、《10kV防水浸型配电站技术规范书（通用部分）》/5.3.4.5有对二次设备通信屏的技术要求，但《物资明细报价表》不体现通信屏，请问通信屏价格含在高压柜还是低压柜上？ 4、《防水浸型配电设备-关键技术参数表》/防水浸型配电站防护等级：高压柜、变压器、低压柜均要求满足IP68，且为否决项，请问是否需要具备IP68的第三方试验报告才具备投标资格？ | *** | 通用技术 | 标的 | 防水浸型配电设备 | 2026-09-01 08:08:55 |  | 已提问 | 正式投标 | 答：1.两端电缆头和300电缆10m需报价，价格需包含在变压器报价中。 2.防水浸配电设备监控箱需报价，价格需包含在低压柜报价中。 3.通信屏需报价，价格需包含在高压柜报价中。 4.是的
2 | 5307631673E94FC78D3FAE41719626CE | 8905BB94A032430BAEAA49FA17119194Z267 | 《10kV防水浸型配电站技术规范书（专用部分）》/4.3隔离开关技术参数/4.3.9操作机构：手动操作机构；而序号4.3.10电动操作机构额定功率（W）、4.3.11电动操作机构启动电流及持续时间（A、ms）、4.3.12电动操作瞬时最大功率（W）、4.3.13操作电压（V），序号4.3.10~13这4条均为针对电操机构的技术要求，行业内隔离开关没有电动操作机构，序号4.3.10~13与序号4.3.9手动操作机构矛盾，请问4.3.10~13本次是否可以不用做响应？ | *** | 专用技术 | 标的 | 防水浸型配电设备 | 2026-09-01 08:52:40 |  | 已提问 | 正式投标 | 答：隔离开关操作机构采用手动操作，故隔离开关基本参数4.3.10~13可不作响应。
3 | C35A7E7D9EE845B9B45BD23B7ACBA344 | 8905BB94A032430BAEAA49FA17119194Z267 | 本次招标不涉及10kV防水浸型油浸式配电变压器，而《防水浸型配电设备-关键技术参数表》涉及10kV防水浸型油浸式配电变压器的技术参数是否需要响应？若油变部分不响应，是否可用10kV防水浸型干式变压器的优于项替换10kV防水浸型油浸式配电变压器，如若可以，麻烦提供数据。 | *** | 专用技术 | 标的 | 防水浸型配电设备 | 2026-09-01 08:52:46 |  | 已提问 | 正式投标 | 答：本次招标不涉及防水型油浸式变压器，可不做响应。