## 澄清问题答复汇总表
海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目澄清问题答复汇总表
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 南方电网公司最新的变电站智能网关技术规范书要求“变电智能网关（标准型）应符合《电鸿物联操作系统PES高性能终端类公共中间件技术规范》及相应服务检测规范的设计与检测要求，具有电鸿适配认证证书，证书信息可在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）登记备案可查询，并纳入电鸿开源社区《电鸿生态兼容性产品名录》，可在（https://power-iot.cert.openatom.tech/）网站上进行查询，且测评版本为标准版”，本次招标技术规范书未提及此要求，是否以中国南方电网有限责任公司输配电与储能部公示技术规范书征求意见稿电鸿中间件和认证证书要求为准？ | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-变电站智能网关 | 以“附件1：海口110kV金牛岭变电站新建工程变电站智能网关技术规范书”为准。
2 | 南方电网公司最新的变电站智能网关技术规范书要求“变电智能网关（标准型）应符合《电鸿物联操作系统PES高性能终端类公共中间件技术规范》及相应服务检测规范的设计与检测要求，具有电鸿适配认证证书，证书信息可在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）登记备案可查询，并纳入电鸿开源社区《电鸿生态兼容性产品名录》，可在（https://power-iot.cert.openatom.tech/）网站上进行查询，且测评版本为标准版”，本次招标技术规范书未提及此要求，是否以中国南方电网有限责任公司输配电与储能部公示技术规范书征求意见稿电鸿中间件和认证证书要求为准？ | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-变电站智能网关 | 以“附件2：临高110kV南宝输变电新建工程变电站智能网关技术规范书”为准。
3 | 技术规范书通用部分章节3应遵循的主要标准条款中写到“除本技术标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行”，按照此条款要求，对照本次变电站智能网关招标技术规范书与中国南方电网有限责任公司输配电与储能部公示的变电智能网关技术规范书存在差异，请问是否以网级变电智能网关技术规范书为准？ | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-变电站智能网关 | 以“附件1：海口110kV金牛岭变电站新建工程变电站智能网关技术规范书”为准。
4 | 技术规范书通用部分章节3应遵循的主要标准条款中写到“除本技术标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行”，按照此条款要求，对照本次变电站智能网关招标技术规范书与中国南方电网有限责任公司输配电与储能部公示的变电智能网关技术规范书存在差异，请问是否以网级变电智能网关技术规范书为准？ | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-变电站智能网关 | 以“附件2：临高110kV南宝输变电新建工程变电站智能网关技术规范书”为准。
5 | 海南电网公司于2026年5月29日发布的专项采购（2026年第三批物资类专项公开招标项目）中的“变电站智能网关”物资在招标文件及澄清回复中均已明确按照南方电网公司面向全网发布的最新变电站智能网关技术规范书执行，即智能网关CPU采用国产安全可控ARM架构芯片（CPU主频≥2.4GHz，核数≥16核）、内存≥64GB DDR4、操作系统须采用电鸿物联操作系统等等。请问本次项目技术规范书是否以按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造？ | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-变电站智能网关 | 以“附件1：海口110kV金牛岭变电站新建工程变电站智能网关技术规范书”为准。
6 | 海南电网公司于2026年5月29日发布的专项采购（2026年第三批物资类专项公开招标项目）中的“变电站智能网关”物资在招标文件及澄清回复中均已明确按照南方电网公司面向全网发布的最新变电站智能网关技术规范书执行，即智能网关CPU采用国产安全可控ARM架构芯片（CPU主频≥2.4GHz，核数≥16核）、内存≥64GB DDR4、操作系统须采用电鸿物联操作系统等等。请问本次项目技术规范书是否以按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造？ | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-变电站智能网关 | 以“附件2：临高110kV南宝输变电新建工程变电站智能网关技术规范书”为准。
7 | 标的文件里没有通用技术规范书的技术要求与附件。 | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-铁塔构架高空防坠落装置 | 增加技术规范书（通用部分），详见“附件3：铁塔构架高空防坠落装置通用技术规范书”。
8 | 标的文件里没有通用技术规范书的技术要求与附件。 | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-铁塔构架高空防坠落装置 | 增加通用技术规范书，以“附件3：铁塔构架高空防坠落装置通用技术规范书”为准。
9 | 标的文件里没有通用技术规范书的技术要求与附件。 | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-铁塔构架高空防坠落装置 | 增加通用技术规范书，以“附件3：铁塔构架高空防坠落装置通用技术规范书”为准。
10 | 标的文件里没有通用技术规范书的技术要求与附件。 | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-铁塔构架高空防坠落装置 | 增加通用技术规范书，以“附件3：铁塔构架高空防坠落装置通用技术规范书”为准。
11 | 标的文件里没有通用技术规范书的技术要求与附件。 | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-铁塔构架高空防坠落装置 | 增加通用技术规范书，以“附件3：铁塔构架高空防坠落装置通用技术规范书”为准。
12 | 1、技术规范书专用部分要求“进线柜、2000A，ATS型”，所以请问“400V母线桥”及“中央配电室内配电屏”母排载流量是否也是按2000A选配？ 2、技术规范书专用部分“2.6 其他要求”中要求进线、母线及各馈出回路均需配置表计：“指示出进线、母线及各馈出回路的三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率等电量以及温度，并能通过通讯传送到后台”，同时还要求了监测进线及馈线开关位置、跳闸告警信号等；但招标附图中没有要求，请问是以招标附图为准吗？ 3、招标附图要求与技术规范书通用部分要求不一致时，是否是以招标附图为准？ 4、断路器等元器件是否有品牌要求？或是不指定由投标厂家自主选配？ | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-低压配电屏 | 1.400V母线桥按技术规范书 表2.1 中的2500A执行，配电屏母排载流量按降容后不低于2000A执行。 2.按技术规范书要求执行。 3.按技术规范书要求执行。 4.品牌不作要求，满足技术规范书要求即可。
13 | 1、母排载流量是否可以按进线断路器额定电流选配？ 2、请问本项目低压配电屏厂家是否需提供与站用变相连的封闭母线桥？如需要，请提供封闭母线桥的长度等要求？ 3、断路器等元器件是否有品牌要求？或是不指定由投标厂家自主选配？ | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-低压配电屏 | 1.按不小于2000A选配。 2.需要提供与站用变相连母线桥，母线桥载流量按400V，2000A、长度按16米提供。 3.品牌不作要求，满足技术规范书要求即可。
14 | 图纸中事故照明逆变器容量是5kVA，招标技术规范书专用部分供货范围表中是10kVA,两者要求不一致，请问是以图纸为准吗？ | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-低压配电屏 | 以图纸为准。
15 | 招标技术规范断路器和双电源要求按国内外名优品牌报价，招标图纸断路器型号为ABB，HF1N系列和UT系列,请问品牌是否需要按图纸品牌 | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-低压配电屏 | 品牌不作要求，满足技术规范书要求即可。
16 | 招标技术规范断路器和双电源要求按国内外名优品牌报价，招标图纸断路器型号为ABB，HF1N系列和UT系列,请问品牌是否需要按图纸品牌 | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-低压配电屏 | 品牌不作要求，满足技术规范书要求即可。
17 | 文件《6_[非结构化技术规范书附件]（0212026060000070376）021202》技术规范书（专用部分）-表2.1 供货范围及设备技术规格一览表-中央配电室 进线断路器 1600A/3(4)P 数量6台，但图纸文件《5_[非结构化技术规范书附件]（0212026060000070376）021202》与《8_[非结构化技术规范书附件]（0212026060000070376）021202》中央配电室 进线断路器 1600A/3(4)P 数量均为4台，请问以哪个为准？ | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-低压配电屏 | 以技术规范书为准。
18 | 技术规范书{(专用部分)10_[非结构化技术规范书附件]（0212026060000070376）021202}-表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中与一次系统图存在多处配置型号规格数量不一致的问题，例如：1.中央配电室-进线屏-屏柜，技术规范书配置数量为3面，一次系统图配置数量为4面；2.馈线屏塑壳断路器的型号及数量，互感器、监控单元配置数量，技术规范书与一次系统图不一致。等等； 问题：请明确设备配置是否按一次系统图为准？ | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-低压配电屏 | 以技术规范书为准。
19 | 文件《23_[非结构化技术规范书附件]（0212026060000070303）021202》技术规范书（专用部分）---表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中告知主馈电屏6面，但没有告知断路器数量，请问按多少回配置？额定电流分别是多少？ | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-500kV直流电源成套设备 | 每面屏按49个25A的开关、5个80A的开关、2个100A的开关配置。
20 | 文件《21_[非结构化技术规范书附件]（0212026060000070303）021202》图纸上有3台只能母联，但文件《23_[非结构化技术规范书附件]（0212026060000070303）021202》技术规范书（专用部分）---表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中并没有此设备，请问本项目是否需要提供此设备？ | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-500kV直流电源成套设备 | 本物资不包含智能母联。
21 | 文件《23_[非结构化技术规范书附件]（0212026060000070303）021202》技术规范书（专用部分）---表2.1 供货范围及设备技术规格一览表---序号9直流放电装置数量3套且没有提及蓄电池远程核容装置及其屏体，但文件《21_[非结构化技术规范书附件]（0212026060000070303）021202》显示为蓄电池远程核容装置1套，请问本项目是否仅需提供蓄电池远程核容装置1套？（若需是否补充1面屏体？） | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-500kV直流电源成套设备 | 本物资不包含蓄电池远程核容装置。
22 | 1、招标文件未明确6面主馈电屏内的配置要求，请明确。 2、招标文件未明确10面直流分屏内每面屏60个馈线开关对应的额定电流分别是多少，请明确。 3、请问技术规范书专用部分“表2.1 供货范围及设备技术规格一览表”内的“直流放电装置”是指蓄电池的放电试验开关还指其它什么配件？其数量“1x3”分别指需要三个放电试验开关吗？ 4、招标附图中有“蓄电池远程核容”及“智能母联”，但技术规范书专用部分“表2.1 供货范围及设备技术规格一览表”内没有，所以请问本次本项目直流电源成套设备采购是不是不含蓄电池远程核容和智能母联等设备？ 5、断路器等元器件是否有品牌要求？或是不指定由投标厂家自主选配？ | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-500kV直流电源成套设备 | 1.每面屏按49个25A的开关、5个80A的开关、2个100A的开关配置。 2.每面屏55个25A开关和5个16A开关。（根据极差配合计算适当调整） 3.是，每面充电机屏需要1个放电实验开关。 4.不包含。 5.品牌不作要求，满足技术规范书要求即可。
23 | 您好，在技术规范书-白沙220千伏可好输变电新建工程-2.1供货范围中：硬压板状态监测及遥控装置这个部分的具体数量是以供货范围表中名称那列所包含的数量为准，还是以表格中的数量那列的数据为准？ | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-五防系统 | 以供货范围表中名称那列所包含的数量为准。
24 | 您好，在技术规范书-海南东方CZ7与CZ9海上风电项目接入系统工程-2.1供货范围中：硬压板状态监测及遥控装置这个部分的具体数量是以供货范围表中名称那列所包含的数量为准，还是以表格中的数量那列的数据为准？ | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-五防系统 | 以供货范围表中名称那列所包含的数量为准。
25 | 500kV儋州CZ2与CZ3海上风电二期项目接入系统配套工程的南网主干调度数据网A平面现网品牌为华三，询问：本工程调度数据网A平面低端路由器设备是否可以使用其他品牌路由器设备。 | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-调度数据网设备 | 按技术规范书要求执行，中标人所提供设备须能接入主干调度数据网网管系统，满足南网主干调度数据网入网标准。
26 | 500kV儋州CZ2与CZ3海上风电二期项目接入系统配套工程的工程文件描述中：新建主干调度数据网 B 平面开通SDN功能，SDN控制器采用华为设备；汇聚层站点中端路由器采用华为设备，询问：本工程调度数据网B平面低端路由器设备是否可以使用其他品牌路由器设备。 | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-调度数据网设备 | 按技术规范书要求执行，中标人所提供设备须能接入主干调度数据网网管系统，满足南网主干调度数据网入网标准。
27 | 因同一时间有不同专业的单位（动力控制电缆、防火板、光纤测温等）在电缆沟施工，电缆沟盖板的掀开及盖回是否和本项目无关。 | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-电力电缆光纤测温在线监测装置 | 与本项目无关。
28 | 根据采购文件第四章货物专项采购标准合同文本，第三节专用合同条款，通用部分，6.2 安装、调试6.2.1.1 安装调试按照通用合同条款 6.2.1 中的方式（2）进行，由买方根据卖方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装。 但这和电力电缆光纤测温在线监测装置标包的技术规范专用部分矛盾，根据技术规范专用部分2.1 供货需求及供货范围，4）供货商负责本系统现场设备的施工安装 （场地准备、设备就位、线缆的敷设）、调试、投运、维护并配合施工（含消防报建及专项验收）和服务。 先提请招标人澄清，电力电缆光纤测温在线监测装置标包的施工安装由谁负责。 | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-电力电缆光纤测温在线监测装置 | 由中标厂家负责施工安装。
29 | 我方在研读本项目技术规范书相关条款、结合国家现行标准及消防行业相关法规要求后，发现部分技术参数、标准依据及资料要求存在需明确的内容，为确保投标方案编制合规、响应参数准确、投标资料完整，现向贵方提出如下澄清申请，恳请予以明确回复： 一、项目产品属性及国标适用依据确认 根据本项目技术规范书（专用部分）中章节2.1 供货需求及供货范围中“注：“中内容： 3）招标方提供本工程平面图纸，投标方在投标方案中须提交光纤线型感温火灾探测系统成套的详细设计方案以供评标评审。” 4）除上述项目物资清单中设备材料外，供应商必须保证提供实现光纤线型感温火灾探测系统设施完整功能所需的其他必要部件及材料。供货商负责本系统现场设备的施工安装 （场地准备、设备就位、线缆的敷设）、调试、投运、维护并配合施工（含消防报建及专项验收）和服务。 结合上述条款可明确，本项目招标核心物资为消防范畴专用产品，其中核心设备“分布式光纤测温主机”需严格遵循消防类产品国家标准要求。特此确认，本项目分布式光纤测温主机是否需完全符合《GB 16280-2014 线型感温火灾探测器》全部规范要求？ 二、超长距离通道参数与国标冲突问题澄清 《GB 16280-2014 线型感温火灾探测器》有明确规定如下： 1）章节4.2.3.1 a）条款要求感温光纤总长度不应超过10km； 2）章节4.2.4.1条款要求设备测量通道数不应大于4个。 但本项目技术规范书表2.2标准技术特性参数中，2.4.1、2.4.2条款所列的通道长度参数，突破了上述国标10km的限值要求，存在技术参数与现行国家强制性标准不符的情况。 为保证投标产品合规、满足消防验收标准，特此澄清：技术规范书表2.2中2.4.1及2.4.2通道长度参数，是否以《GB 16280-2014 线型感温火灾探测器》国标要求为准并执行？ 三、消防产品合规证书及检测资料要求明确 本项目招标物资属于消防专项产品，根据国家消防相关法律法规及招投标合规要求，市场销售、工程应用的消防类产品必须具备合规的消防认证证书、权威检测报告等佐证资料。 恳请招标方明确：本项目投标及后续供货阶段，投标方需提供的消防产品证书、检测报告等相关资料的具体范围及要求。 特此申请，望贵方尽快予以书面澄清回复。 | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-电力电缆光纤测温在线监测装置 | 1.本项目分布式光纤测温主机需完全符合《GB 16280-2014 线型感温火灾探测器》全部规范要求。 2.本项目工程需求总长度为40km，按4台主机配置，按技术规范书要求执行。 3.本物资不属于消防专项产品。
30 | 35kV干式交流电力变压器技术规范书（专用部分）表2.2技术参数表，序号7铁心结构,项目单位要求值为卷铁心。请问本次项目的铁心结构能否按叠铁心响应？ | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-35kV干式交流电力变压器 | 按“卷铁心”执行。
31 | 需求条目编码:0162026000007493333物资名称：35kV两柱水平开启式隔离开关，□－35/1250-31.5，双接地，1250A，热稳定电流31.5kA(4S)，而技术规范书表2.2 标准技术特性参数表热稳定电流40kA(4S)，请明确热稳定电流31.5kA(4S)还是热稳定电流40kA(4S)？ | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-35kV交流隔离开关 | 按技术规范书 表2.2 执行，热稳定电流为40kA(4S)。
32 | 需求条目编码:0162026000007493336物资名称：35kV两柱水平开启式隔离开关，□－35/1250-31.5，单接地，1250A，热稳定电流31.5kA(4S)，，而技术规范书表2.2 标准技术特性参数表热稳定电流40kA(4S)，请明确热稳定电流31.5kA(4S)还是热稳定电流40kA(4S)？ | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-35kV交流隔离开关 | 按技术规范书 表2.2 执行，热稳定电流为40kA(4S)。
33 | 招标技术规范断路器和双电源要求按国内外名优品牌报价，招标图纸断路器型号为ABB，HF1N系列和UT系列,请问品牌是否需要按图纸品牌 | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-发电车开关箱 | 品牌不作要求，满足技术规范书要求即可。
34 | 招标技术规范断路器和双电源要求按国内外名优品牌报价，招标图纸断路器型号为ABB，HF1N系列和UT系列,请问品牌是否需要按图纸品牌 | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-发电车开关箱 | 品牌不作要求，满足技术规范书要求即可。
35 | 招标技术规范断路器和双电源要求按国内外名优品牌报价，招标图纸断路器型号为ABB，HF1N系列和UT系列,请问品牌是否需要按图纸品牌 | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-发电车开关箱 | 品牌不作要求，满足技术规范书要求即可。
36 | 招标技术规范断路器和双电源要求按国内外名优品牌报价，招标图纸断路器型号为ABB，HF1N系列和UT系列,请问品牌是否需要按图纸品牌 | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-发电车开关箱 | 品牌不作要求，满足技术规范书要求即可。
37 | 招标技术规范断路器和双电源要求按国内外名优品牌报价，招标图纸断路器型号为ABB，HF1N系列和UT系列,请问品牌是否需要按图纸品牌 | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-发电车开关箱 | 品牌不作要求，满足技术规范书要求即可。
38 | 1、招标附图要求与技术规范书通用部分要求不一致时，是否是以招标附图为准？ 2、技术规范书专用部分要求ATS开关的型号630A/4P，但招标附图中ATS为400A/4P，两者要求不一致，请问是以招标附图为准吗？ 3、母排载流量是否可以按进线断路器额定电流选配？ 4、断路器等元器件是否有品牌要求？或是不指定由投标厂家自主选配？ | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-站用电源屏 | 1.以技术规范书要求为准； 2.以技术规范书要求为准； 3.按技术规范书通用部分供货范围清单执行； 4.品牌不作要求，满足技术规范书要求即可。
39 | 请明确此标包物资的额定容量是多少VA | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-220kVSF6气体电流互感器 | 以“附件4：220kVSF6气体电流互感技术规范书”为准。
40 | 《海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目采购计划明细》中要求瓷外套，《220kV油浸及SF6式电流互感器技术规范书》专用部分中，表2.2项1.20.1项目单位要求值为硅橡胶，请问按照哪种套管响应？ | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-220kVSF6气体电流互感器 | 以“附件4：220kVSF6气体电流互感技术规范书”为准。
41 | 标包22-1 220kvsf6气体电流互感器的额定容量是多大？ | 专用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-220kVSF6气体电流互感器 | 以“附件4：220kVSF6气体电流互感技术规范书”为准。
42 | 是否可以提供26-1避雷器在线装置的无线汇聚单元的数量或图纸？ | 通用技术 | 标的 | 海南电网有限责任公司2026年第三批物资类专项公开询比采购项目-避雷器在线监测装置 | 以“附件5：避雷器在线监测装置（免取PT二次信号型）图纸”为准。