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1、总则
1.1  本规范书适用于110kV静州送变电(韦恩云数据中心业扩配套)工程项目五防钥匙管理机采购，它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2   需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，供方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.3  供方须执行现行国家标准。有矛盾时，按较高的标准执行。

1.4  本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的产品。
1.5  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议, 则意味着投标方提供的设备(或系统)完全符合本招标技术文件的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.6  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
1.7  本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
1.8  投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
1.9  本招标技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。
2、应遵循的主要标准
下列标准所包含的条文, 通过在本招标技术文件中引用而构成本招标技术文件的基本条文。在本招标技术文件出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本招标技术文件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。按标准号顺序排列标准，如果各标准要求有所不同，满足更高的标准要求。
	标准号或文号
	标准名称

	Q/CSG-GXPG2153005-2021
	广西电网有限责任公司信息化项目管理细则

	Q/CSG-GXPG2153006-2021
	广西电网有限责任公司信息化项目建设管理细则

	Q/CSG-GXPG2IT002-2019
	广西电网有限责任公司网络安全管理细则

	Q/CSG218018-2014
	中国南方电网有限责任公司数据质量管理细则

	Q/CSG218005-2018
	中国南方电网有限责任公司数据资产管理办法

	Q/CSG-GXPG2153001-2021
	广西电网有限责任公司数据共享开放管理细则

	Q/CSG2153089-2021
	中国南方电网有限责任公司主数据管理细则

	
	中国南方电网有限责任公司元数据管理指导意见（试行）

	Q/CSG2153090-2021
	中国南方电网有限责任公司元数据与数据资产目录管理细则

	Q/CSG-GXPG2153011-2021
	中国南方电网有限责任公司数据认责管理细则

	Q/CSG2153081-2020
	中国南方电网有限责任公司数据模型管理细则

	Q/CSG2153082-2020
	中国南方电网有限责任公司数据采集与运维管理细则

	Q/CSG-GXPG2IT003-2019
	广西电网有限责任公司数据安全管理细则

	Q/CSG-GXPG2IT004-2019
	广西电网有限责任公司数据共享开放实施细则

	Q/CSG-GXPG2IT006-2019
	广西电网有限责任公司数据应用管理细则

	Q/CSG-GXPG2IT005-2019
	广西电网有限责任公司数据运行维护管理细则

	Q/CSG-GXPG218007-2014
	广西电网有限责任公司IT服务管理细则

	
	广西电网有限责任公司数字化转型和数字电网建设数据管控工作指引(2020年版)


3、使用条件
正常工作大气条件
环境温度：-10℃～+55℃；
相对湿度：月平均相对湿度不大于90%、日平均相对湿度不大于95%；
大气压力：80kPa～106kPa。
海拔高度：小于1000m
最大日温差：25K
污秽等级：Ⅳ级（除特别注明外）
周围环境
场地符合GB/T 9361-1988中B类安全要求；
使用地点不出现超过GB/T 11287规定的严酷等级为I级的振动；不发生GB/T 17742－1999规定的烈度为Ⅶ度的地震；
使用地点无爆炸危险的物质，周围介质中不含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面敷层的介质及导电介质，没有严重的霉菌存在；
技术要求

实现功能要求
多级权限管理：权限为操作人、授权人、管理人等不同应用权限，并可根据需要进行配置，实现不同的管理操作；

多种钥匙管理功能：使用红外检测技术，同时可管理机械解锁钥匙、跳步解锁钥匙和电气解锁钥匙，兼容其他主流五防厂家的解锁钥匙管理；

智能人脸识别：通过采用移动APP人工智能人脸识别技术，确保申请解锁时，操作人、监护人本人到场；

支持就地、远程等授权方式：系统既支持刷卡、密码两类就地授权方式，又支持远程网络、手机无线等远程授权方式，满足多种应用需要。

集控管理应用：配置管理系统，对联网的钥匙管理机实现集中化远程管理和控制，支持多级管控模式，实时记录和查看各钥匙管理机的运行情况，存取数据的统计分析，并支持远程管理和维护。

存储记录功能：本装置具有存储操作人员ID、开门时间、取放钥匙时间、钥匙名称、关门时间等信息的功能；容量大，可存储多条操作记录，采用循环覆盖存储模式；

GSM短信功能：可自动收发预定格式的GSM短信进行身份识别和授权，提高了管理的灵活性；

非接触射频IC卡刷卡功能：采用先进的非接触射频IC卡刷卡技术，作为身份识别及授权工具，灵活可靠方便；

数据通讯接口功能：本装置配有标准的RS232串行接口或10M/100M以太网接口，操作记录可传输到电脑进行统计分析和查看；

远程管理功能：配有管理软件，用户可通过网络对管理机进行远程设定，记录下载等工作；

记录浏览功能：在管理机上随时按时间顺序可查看操作记录；

时钟存储及调节功能：内置实时时钟，外接电源失效是时钟不丢失；同时具有超级权限的人员可以调节更改该装置的系统时间；

开门报警功能：在取完钥匙或归还钥匙后，蜂鸣报警，直至门关上为止；

一次多取存功能：一次开门可存取多种钥匙，并存储对所有钥匙的记录，以防违规操作；

备用电源功能：本机自己集成后备电池和智能充电，在外接电源失效时自动转入后备电池继续工作；

应急解锁功能：支持紧急情况下通过应急窗取钥匙功能。

系统框架及结构图
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物资技术参数

钥匙管理机
	项目
	技术参数
	备注

	管理钥匙数量
	10
	

	彩色液晶显示
	单色液晶显示，分辨率320*240带背光
	

	接口配置
	1个10M/100M自适应以太网接口
	

	平均无故障时间（MTBF）
	50000次
	

	工作温度
	-50～70(℃) ；
	

	工作湿度
	5～95(%RH) ；
	

	最大保存记录
	8000条
	


功能要求
系统既支持刷卡、密码两类就地授权方式，又支持远程网络、手机无线等远程授权方式，满足多种应用需要。

刷卡授权：在钥匙管理机的刷卡区刷授权卡进行解锁钥匙；
密码授权：输入拥有权限的用户名和密码进行授权，解锁钥匙；
短信授权：系统通过GSM把信息发送到拥有该台钥匙管理机审批权限的用户，经用户同意授权后，即可解锁钥匙；
网络授权：在上位机上通过软件对需要解锁的钥匙进行授权，授权成功后即可解锁相应钥匙；
手机APP授权：APP授权又可分为二维码、动态码（在线/离线）以及移动网络授权三种方式，可按需配置。
5、试验
应按照国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验，并且各项试验结果应符合本技术标准。

5.1 型式试验项目（提供型式试验鉴定报告）

5.2 出厂试验项目

5.2.1外观和尺寸检查；

5.2.2工频耐压试验，主回路电阻测量。

6、供方在投标时应提供的资料和技术参数

6.1 提供与投标产品一致而且有效的产品型式试验报告、鉴定证书及产品型号使用证书等。

6.2 出厂试验报告，产品合格证书，使用说明书，运行、检修手册及相关资料。

7、技术资料及图纸交付进度

7.1 在签订合同后20天内，供方应向需方提供下列技术文件4份（并提供CAD软盘）：

7.1.1总装图：应表示设备总装配情况，包括外形尺寸、设备的重心位置与总重量、受风面积、运输尺寸和重量、材料及其它附件；

7.2设备供货时提供下列资料：设备的开箱资料，除了条款1中所述图纸外还应包括安装、运行、维护、修理说明书、部件清单资料和工厂试验报告（包括型式试验报告及出厂试验报告）、产品合格证。

7.3 供方提供的设备及附件规格、形式有变化时，应及时书面通知需方。

8、包装、运输、贮存和质量保证
8.1  设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。
8.2  所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。
8.3  在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。
8.4  各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
8.5  包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB15166.3-94)。
8.6  整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。
8.7  随产品提供的技术资料应完整无缺。
8.8  订购的新型产品除应满足本招标技术文件外， 投标方还应提供产品的鉴定证书。
8.9  投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等(包括投标方的外购件在内)均应符合本招标技术文件的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。
8.10 质保期间，因制造质量问题而发生损坏，或不能正常工作时，投标方应免费为招标方修理或更换零部件。
9、订货范围
投标方应确保供货范围完整，以能满足用户需求、运行要求为原则, 在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在调试、运行中发现缺项(属投标方供货范围)由投标方补充。

物资采购需求明细清单
	序号
	配件名称
	单位
	数量
	规格及型号

	1
	钥匙管理机
	台
	1
	


附表一 技术性能偏差表
投标方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。
	序号
	投标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容
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