变压器中性点单柱立式接地隔离开关技术规范书

（专用部分）

版本号：2024版V1.0

编号：

中国南方电网有限责任公司

2024年03月

知识产权声明

南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。

Intellectual Property Rights Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.

本技术规范书适用的物资品类型号

| 序号 | 名称 | 品类优化清单对应型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变压器中性点单柱立式接地隔离开关技术规范书（专用部分） | 变压器中性点单柱立式接地隔离开关，□－126/630-31.5 变压器中性点单柱立式接地隔离开关，□－126/1250-31.5 变压器中性点单柱立式接地隔离开关，□－72.5/630-31.5 变压器中性点单柱立式接地隔离开关，□－72.5/1250-31.5 |

目  录

一、工程概述	1

1.1 工程概况	1

1.2 使用条件	1

二、设备详细技术要求	2

2.1 供货需求及供货范围	2

2.2 标准技术特性参数表	3

2.3 投标人资料提交时间及培训要求	9

2.4 主要元器件来源	9

2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	10

三、投标方技术偏差	10

3.1 投标方技术偏差	10

3.2 投标方需说明的其他问题	11

四、设计图纸传递表	11

4.1 图纸资料提交单位	11

4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）	11

4.3 设备图纸及资料	11

五、其他	12

5.1 LCC数据文件	12

- 一、工程概述

- 1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 内容 | 项目单位填写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  | 110kV青园站#2主变扩建工程 |
| 2 | 工程建设单位 |  | 崇左供电局 |
| 3 | 工程地址 |  | 广西壮族自治区崇左市扶绥县青年产业园 |
| 4 | 工程规模 |  | 本期1×50MVA |
| 5 | 运输条件 |  | 设备从生产厂家就近通过高速公路运输至崇左市扶绥县，下渠黎收费站→龙乐大道→市政道路→进站道路→站址。高速出口至变电站的运距约6.4公里。沿路无需要修复加固的桥梁。 |
| 6 | 电气主接线 |  | 终期110kV扩大内桥接线 |
| 7 | 安装点短路电流 |  | 31.5kA |
| 8 | 系统标称电压 | 35kV | 35kV |
| 9 | 系统最高电压 | 40.5kV | 40.5kV |
| 10 | 系统额定频率 | 50Hz | 50Hz |

- 1.2 使用条件

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 最高日温度 | ℃ | +40 |  | +40 |  | 正常使用条件 |
| 1.2 | 最低日温度 | ℃ | -25 |  | -25 |  | 正常使用条件 |
| 1.3 | 最大日温差 | ℃ |  |  | 25 |  | 正常使用条件 |
| 1.4 | 年平均温度 | ℃ |  |  | 22 |  | 正常使用条件 |
| 2 | 海拔 |  | ≤1000 |  | ≤1000 |  |  |
| 3 | 太阳辐射强度 | W/cm2 | 0.1 |  | 0.1 |  | 正常使用条件 |
| 4 | 污秽等级（污秽等级:d级/e级） |  | d | e | e |  | 特殊使用条件 |
| 5 | 覆冰厚度（覆冰厚度:20/30） | mm | 20 |  | 20 |  | 正常使用条件 |
| 6 | 风速(风速:34/40) | m/s | ≤35 |  | ≤35 |  | 正常使用条件 |
| 7 | 相对湿度 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 最大日相对湿度 | % | 100 |  | 100 |  | 正常使用条件 |
| 7.2 | 最大月平均相对湿度 | % | 100 |  | 100 |  | 正常使用条件 |
| 8 | 耐受地震能力（地震烈度8度/9度） | g | 8度 |  | 8度 |  | 正常使用条件 |
| 9 | 系统标称电压 | kV | 110 |  | 110 |  |  |
| 10 | 系统最高电压 | kV | 126 |  | 126 |  |  |
| 11 | 系统额定频率 | Hz | 50 |  | 50 |  |  |
| 12 | 系统中性点接地方式 |  |  |  | 110kV侧经隔离开关接地； 35kV侧经消弧线圈接地； 10kV侧经消弧线圈并联小电阻接地 |  |  |
| 13 | 安装点母线短路电流 | kA |  |  | 35kV：31.5kV |  |  |
| 14 | 机构箱电压 |  |  |  | AC220 |  |  |
| 14.1 | 控制回路电压 | V |  |  | AC220 |  |  |
| 14.2 | 电动机电压 | V |  |  | AC380 |  |  |
| 14.3 | 加热器电压 | V |  |  | AC220 |  |  |
| 14.4 | 照明灯电压 | V |  |  | AC220 |  |  |
| 15 | 设备运输条件 |  |  |  | 陆运 |  |  |
| 16 | 安装地点 |  |  |  | 室外 |  |  |

- 二、设备详细技术要求

- 2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目要求型式、规格 | 项目要求数量 | 投标方保证型式、规格 | 投标方保证数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV中性点接地隔离开关，IV级防污 | 台 | 35kV中性点接地隔离开关，IV级防污，630A，31.5kA/4s，80kA，e级防污。配电动操作机构（并有手动功能），电动机电压AC380V，控制电压AC220V，配钢支架及地脚螺栓。 | 1 |  |  |

- 2.2 标准技术特性参数表

投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

- 针对标准值特性“单一”，项目单位和投标人均无需填写，投标人必须无条件满足，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时须将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“特殊”，用于项目单位提出的其他技术要求，投标方根据实际情况对应填写投标响应值。

- 项目单位要求值的数据填入格式：1）标准参数值要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“项目单位要求值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“项目单位要求值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值”多个选项选择的，按照“标准参数值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）项目单位录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

- 投标人响应值的数据填入格式：1）标准参数值和项目单位要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“投标人响应值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“投标人响应值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值、项目单位要求值”多个选项选择的，按照“标准参数值、项目单位要求值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）投标人录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

- 若投标人响应值存在偏差，请填写“偏差说明”。

表2.2   标准技术特性参数表

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地隔离开关总体技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 接地隔离开关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 接地隔离开关型式 | 单柱立式 | 单一 | / | / | / |  |  |
| 1.1.2 | 操动机构方式 | 电动（具备手动操作功能） | 单一 | / | / | / |  |  |
| 1.2 | 接地隔离开关技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 额定电压等级(kV) | 72.5； 126； | 可选 | 见本表第2.1项 | / | 型式试验 |  |  |
| 1.2.2 | 额定电流(A) | 630； 1250 | 可选 | 630 | / | 型式试验 |  |  |
| 1.2.3 | 额定短时耐受电流（kA） | 31.5 | 单一 | / | / | 型式试验 |  |  |
| 1.2.4 | 额定峰值耐受电流（kA） | 100(72.5kV)；100(126kV)； | 单一 | / | / | 型式试验 |  |  |
| 1.2.5 | 额定短路持续时间（s） | 3 | 单一 | / | / | 型式试验报告 |  |  |
| 1.2.6 | 接地开关的导体与底座之间、底座与支架之间的铜质编织软连接线或连接铜排的最小截面（ mm2） | 不小于200 mm2（500kV）、180mm2 (220kV)、150mm2（35－110kV） | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 提供产品设计图纸 |  |  |
| 1.2.7 | 隔离开关配备的平板式接线端子表面应镀锡或镀银，镀层厚度（µm） | 镀层厚度≥12 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 相应工艺文件及检验报告 |  |  |
| 1.3 | 接地隔离开关寿命 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | M2级接地开关操作次数（次） | ≥10000 | 单一 | / | / | 型式试验报告 |  |  |
| 1.3.2 | 敞开式接地开关使用寿命（年） | ≥40 | 单一 | / | / | 产品技术文件 |  |  |
| 1.3.3 | 本体大修周期（年） | ≥18 | 单一 | / | / | 产品使用说明书、文件编号、文件起止页码 |  |  |
| 1.3.4 | 操作机构大修周期（年） | ≥18 | 单一 | / | / | 产品使用说明书、文件编号、文件起止页码 |  |  |
| 1.4 | 操作机构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 机构箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | 操动机构箱公称厚度（mm） | ≥2.0 | 单一 | / | / | 关键原材料及组部件型号及供应商列表 |  |  |
| 1.4.1.2 | 抗机械撞击水平 | IK07（2J） | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 1.4.1.3 | 防护等级 | 不低于IP56 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 1.4.1.4 | 操动机构箱应采用材质 | 防锈性能不低于304不锈钢材质 | 单一 | / | / | 关键原材料及组部件型号及供应商列表 |  |  |
| 1.4.1.5 | 机构箱顶部突起部分（mm） | ≥10 | 单一 | / | / | 产品设计图纸 |  |  |
| 1.4.1.6 | 机构箱及汇控柜的门密封垫使用寿命(年) | ≥18 | 单一 | / | / | 产品设计文件及密 |  |  |
| 1.4.1.7 | 操动机构的控制柜内应配置接地铜排用于二次回路的接地（mm2） | ≥100 | 单一 | / | / | 产品设计文件 |  |  |
| 1.4.1.8 | 离海岸线3km内地区应采用材质(适用时) | 316L不锈钢 | 单一 | / | / | 关键原材料及组部件型号及供应商列表 |  |  |
| 1.4.2 | 二次元器件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1 | 加热器电压（V） | AC220 | 单一 | / | / | 元器件技术文件 |  |  |
| 1.4.2.2 | 驱潮加热总功率（W） | ≤100W | 单一 | / | / | 元器件技术文件 |  |  |
| 1.4.2.3 | 每组端子排预留备用端子 | 15% | 单一 | / | / | 产品设计文件 |  |  |
| 1.4.3 | 电压 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.1 | 电动机电压（V） | AC220； AC380 | 可选 | AC380 | / | 产品设计文件 |  |  |
| 1.4.3.2 | 控制电压（V） | AC220； DC220； DC110 | 可选 | AC220 | / | 产品设计文件 |  |  |
| 1.4.4 | 辅助开关和辅助触点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4.1 | 接地开关常开辅助触点（副） | ≥12 | 单一 | / | / | 产品设计文件 |  |  |
| 1.4.4.2 | 接地开关常闭辅助触点（副） | ≥12 | 单一 | / | / | 产品设计文件 |  |  |
| 1.4.4.3 | 机械寿命(万次) | ≥1 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 1.4.4.4 | 电气寿命(万次)：直流 | ≥1 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 1.4.4.5 | 电气寿命(万次)：交流 | ≥1 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 1.4.4.6 | 辅助开关触头镀银层厚度（µm） | ≥10 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 产品技术文件 |  |  |
| 1.4.4.7 | 辅助触点切断容量应满足（A） | ≥5(AC220V )；≥5(DC220V )；≥2.5(DC110V) | 可选 | ≥5(AC220V )；≥5(DC220V ) | / | 产品设计文件 |  |  |
| 1.5 | 荷载承受能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 接线板应承受的弯矩而不变形（N·m） | 1000 | 单一 | / | / | 技术报告 |  |  |
| 1.5.2 | 设备的静态安全系数 | ≥2.75 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 技术报告 |  |  |
| 1.5.3 | 动态安全系数 | ≥1.7 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 技术报告 |  |  |
| 1.6 | 隔离开关双确认 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | 隔离开关双确认型式 | 磁感应； 微动开关； 无配置 | 可选 | 无配置 |  |  |  |  |
| 2 | 项目单位需求差异（项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“项目单位需求差异表” 中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 额定电压等级(kV) | 72.5； 126； | 特殊 | 40.5 |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | 特殊 | 机构箱的温湿度控制器需有数显功能，并可现场整定(温度可调范围：15°C~22°C，湿度可调范围：65%~45%)。 |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | 特殊 | 应满足《中国南方电网公司反事故措施（2024年版）》的要求： （1）垂直连杆上下抱箍处应加装穿销；穿芯销固定的方式采用非完全贯穿型穿芯销钉固定的方案，穿芯销采用实心卡销方式，以方便日后对隔离开关进行微调。 （2）机构箱内部回路中，交、直流回路不应合用同一根电缆，强电和弱电回路不应合用同一根电缆。 （3）继电器接点材料不应采用铁质，继电器接线端子、紧固螺丝、压片应采用铜材质。 - 未提及部分也应满足《中国南方电网公司反事故措施（2024年版）》的要求。 |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  | 特殊 | - 为防止误碰引起误动，应采用内凹式按钮（或行程）的继电器和操作按钮，继电器和操作按钮上必须有耐久性材料制作的中文标示的功能标识牌。如采用外凸式按钮（或行程）的继电器和操作按钮，则必须加装防止误碰的防护罩。 |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  | 特殊 | - 操动机构箱底部导线管的入口应使用专用的穿揽孔封堵，不得采用防火泥封堵形式。 |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  | 特殊 | - 所有正、负电源之间、跳（合）闸引出线之间及跳（合）闸引出线与正电源之间、交流电源与直流回路之间等应至少采用一个空端子隔开。 |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  | 特殊 | - 机构箱门内侧必须附有永久性二次原理接线图，图纸材料为铝合金。 |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  | 特殊 | - 机构箱防水必须经过多次严格试验，无漏水。 |  |  |  |  |

- 2.3 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）   10     天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

（2）培训要求：理论培训  2    天（项目单位填写）实操培训   2    天（项目单位填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的   10  天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝U盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word07版）。

- 2.4 主要元器件来源

产品零整比不大于3，供货商零部件成本不应超过接地开关成本3倍。

| 序 号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求型式、规格 | 项目单位要求数量 | 投标方响应型式、规格 | 投标方响应生产厂家 | 投标方响应数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地开关瓷瓶 | 支/台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 接地开关导电回路 | 个/台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 操作机构 | 个/台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 操作机构电机 | 个/台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 操作机构用接触器 | 个/台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 操作机构行程开关 | 个/台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 辅助开关 | 个/台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他未列入的组部件 | 个/台 |  |  |  |  |  |
| 9 | 端子 | 个/台 |  |  |  |  |  |

表2.3 主要元器件来源一览表  （投标方填写）

- 2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.4, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 分闸接触器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 合闸接触器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 行程开关 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 电源开关 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 远方、就地开关 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 真空辅助开关 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 手动操作把手 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 电动机相序保护器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 分合闸按钮 |  | 个 | 各2 |  |  |  |
| 11 | 停止按钮 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 热继电器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 加热器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 温湿度控制器 |  | 个 | 2 |  |  |  |

- 三、投标方技术偏差

- 3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招标文件条目 | 招标文件简要内容 | 投标文件条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标方：                盖章：

- 3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

- 四、设计图纸提交要求

- 4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | 单位名称：广州电力工程设计院有限公司 地址：广东省广州市海珠区琶洲大道188号南方投资大厦F21层 联系电话：13481822342联系人：韦季 电子邮箱：1173329068@qq.com | 纸质版蓝图及电子版各1份 | 技术协议签订后10天内 |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | 广西电网有限责任公司崇左供电局 地址：崇左市江州区友谊大道与新城路交叉口东南140米； 邮编：532299； 联系人：黄剑军 联系方式：13471186366 | 纸质版蓝图6份，电子版光盘2份 | 随设备到货，送到施工现场 |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

- 4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）

- 4.3 设备图纸及资料

招标文件中项目单位应提供以下图纸

1）电气主接线图

2）户外平面布置图

3）主母线距地面高度（适用时）

- 五、其他

- 5.1 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。

表5.1 设备投资成本费用表 （投标方填写）

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 专用工具费 | 备品备件费 | 在线监测装置费 | 现场服务费 | 供货方运输费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |