1、招标/采购范围
佛山供电局《一种节能型变电站二次箱柜微环境改良装置》职工技术创新项目
项目背景部分
变电站内二次箱柜的防潮历来是站内重点关注问题，潮湿环境会导致二次箱柜内元器件氧化，绝缘性能降低，引发直流接地，影响电力系统的稳定运行。
目前变电站内二次箱柜防潮主要采用加热片，该方式有如下问题：一是站用电能耗指标考核越来越严，箱柜内的加热器作为站内的能耗大户，有时会为了完成指标而被人为关闭，若在大雨天气投入不及时，则可能造成箱柜内部受潮；二是传统箱柜内的驱潮一般采用加热片发热让热空气自然上升。这种方式柜内空气循环流动缓慢，驱潮效率不高。
本项目设计了一套节能型变电站二次箱柜微环境改良装置。该装置采用双电电源供电，太阳能和市电供电，太阳能连接铅酸蓄电池进行储能，选用可调速吹风机和变频加热器相结合方式，并利用可设计风道，优化柜内热空气循环路径，更好实现箱柜内防潮和防凝露效果，一旦铅酸蓄电池能量不足自动切换到市电供电。装置提供3路热源工作，吹风机和变频加热器做为主要除湿热源，220V加热器做为辅助除湿热源1。储热装置内的石蜡会自动排放热量做为继续维持热源的辅助除湿热源2。白天太阳光强烈铅酸蓄电池为吹风机和变频加热器供电为除湿热源，通知箱柜内湿度情况实际情况，可以根据参数设置进行切换，确保箱柜内部微环境的稳定。工作模式可以根据铅酸蓄电池充电情况来运行，也可以根据设定铅酸蓄电池工作时长来运行。
装置主要包含信号放大器、滤波模块、智能触摸屏一体机、储存器模块、定制PCB、定制防水配电柜、图像化软件、低压断路器、电压采集模块、电流采集模块、变频调压器、导线快速拼接器、稳压器、变频调速器、定制3D打印外壳、定制导气管等等。
★主要技术参数：
	1
	触摸嵌入式主机
	· 嵌入式linux系统,显示屏大小为5英寸（16:9）
· 内置6TOPS算力NPU，OpenGLES 3.2、Vulkan 1.1
· 支持导出usb口在线升级
· 支持串口、网口、usb口对外发送数据

	2
	装置软件
	· 内置可编辑图库，根据实际需求进行图表绘制，支持二次开发。内置数据库SQL，可对保存的数据进行纵向或者横向对比
· 装置利用C++封装曲线控件加载到触摸屏，提供便捷的API调用即可显示曲线信息内容，不需要复杂的配置，支持数据拉伸填充和像素点填充两种模式，多曲线支持，支持同时显示多个曲线信息。 

	3
	基本功能
	· 分析电压波动 0.01%-99.99%
· ±0.05%FS
· 可设置切换4-20ma或0-20ma,精准度±0.5%FS，带载能力<900Ω，输出共源
· 始端和终端电压电流测量
· 绝缘等级多为B 级（耐温 130℃），绕组温升≤80K，铁芯温升≤70K

	4
	高速AD处理功能
	· ADC的位数‌：16位
· 最大采集率：500K
· 通道数：4差分
· 通信模块：并行

	5
	电压采集功能
	· ≥1MΩ/ 通道
· ±0.2% FS
· ≤50ppm/℃
· 隔离耐压 2500Vrms

	6
	开关功能
	· 控制功能
· 具备过流、过压、速断保护等功能
· 可以通信修改保护定值

	7
	信号处理功能
	· IWDG,WWDG双重看门狗
· 具备防反接、过压保护、过流保护、短路保护
· 高性能32位ARM处理器，主频高达140MHZ
· 内置BUCK同步整流电源电路
· 支持同时输出4路

	8
	变频调压器
	· 输入电压：DC 6～18V
· 输出电压：0～输入电压（PWM 占空比 0%～100% 连续可调）
· PWM 载波频率：1kHz～20kHz（默认 20kHz，可定制最高 100kHz）

	9
	无缝不断电特性
	· 静态 MOS 切换，没有继电器抖动
· 切换时间约 7μs，负载设备不重启、不掉电
· 输入反接保护、过载保护、过压保护
· 可查看当前输出电压，支持自定义设置切换阈值、恢复电压（面板按键设置）

	10
	储热材料特性
	· 导热系数：0.20～0.24 W/(m·K)
· 针入度 (25℃，100g)：15～35（0.1mm）

	11
	分析功能
	· 同步定制软件判断温控特性

	12
	数据输送
	· 调制方式为 FSK/ASK，窄带传输，调制后的射频信号经发射模块的功率放大器，传输距离要求不低75米

	13
	面板logo要求
	· 2B 拉丝面，钢印印字

	14
	整机尺寸
	· 不大于200*400*600mm（长*宽*高）

	15
	装置外壳
	· 采用防潮箱，承压不低于150kg

	16
	整体升高调整
	· 5-10cm



3、样机试制与试验验证要求
3.1 型式试验项目
开展外观检查、电气联动试验、电流和电压采集精度试验、上锁闭锁功能试验、机械寿命试验、绝缘性能试验、高低温环境老化试验，结构完整性、适配性、安全性与耐用性。
4、期限要求
[bookmark: _Hlk240791392]发出成交通知书之日起7个工作日内，完成全部内容，并送到指定地点。
5、现场调试服务
现场必要的调试、测试、试验技术服务、包括不限于功能测试、性能验证、现场技术服务支持等。
6、★其他要求
1） 供应商需提供1份技术方案书，根据技术规范制定设计方案。如不提供视为主动放弃本次项目。
2） 如制定设计方案未能满足性能要视为主动放弃本次项目。
3） 供应商需配合甲方在测试加工期内至少完成1项发明专利底稿撰写，直至申请受理和实审、回复专利答疑等；根据招标方提供的技术标准，
4） 本次研制的装置应经相关具备CMA/CANS资质的第三方计量检定机构检定合格，出具检测报告。
5） 供应商须承诺安排正式员工专职与甲方对接跟进项目工作，并配合项目开展试点应用工作，进行现场交流、确认实施方案、现场测试、项目验收等。
6） [bookmark: _GoBack]供应商需配合完成项目相关技术资料编写，包含但不限于整套图纸设计、材料采购、加工、测试、技术总结报告、工作总结报告、项目验收资料等；
7） 甲方会结合现场应用场景，综合评估技术方案、设计图，可能会做适当合理调整项目设计方案、功能软件、零部件模块加工测试等，最终以甲方审核确定的方案为准。
8） 供应商如果不能按时按质完成，将按照南方电网公司相关规定对供应商采取相关处罚。
9） 报价低于最高限价85%的需提供成本分析报告(成本分析报告需充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验，未提供成本分析报告视为原则性不响应采购文件要求)。


