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一、项目名称
南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院储能电站边缘数据传输系统维护
二、项目概况
为保障调峰调频资源聚合平台改造（储能电站数据接入）项目系统长期稳定、安全、高效运行，提升故障响应效率，南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院拟对杨屋、黎贝、芙蓉、药谷、宝清、清远6个储能站部署的电池储能系统边缘计算平台开展维护服务，按表1内容确定维护站点及系统配置，以此保障站端储能数据采集、汇聚、转发与安全运行管理的连续可靠。
表1 维护站点及系统配置一览表
	序号
	站点名称
	站点位置
	站点容量
	维护对象
	工作量

	1
	杨屋站
	广东东莞
	10MW/20MWh
	采集服务器、正向隔离装置、转发服务器及数据采集/边缘计算服务
	全年日常维护

	2
	黎贝站
	广东东莞
	5MW/10MWh
	采集服务器、正向隔离装置、转发服务器及数据采集/边缘计算服务
	全年日常维护

	3
	芙蓉站
	广东广州
	5MW/10MWh
	采集服务器、正向隔离装置、转发服务器及数据采集/边缘计算服务
	全年日常维护

	4
	药谷站
	海南海口
	5MW/10MWh
	采集服务器、正向隔离装置、转发服务器及数据采集/边缘计算服务
	全年日常维护

	5
	宝清站
	广东深圳
	10MW/22MWh
	采集服务器、正向隔离装置、转发服务器及数据采集/边缘计算服务
	全年日常维护

	6
	清蓄UPS站
	广东清远
	300kW/1.12MWh
	采集服务器、正向隔离装置、转发服务器及数据采集/边缘计算服务
	全年日常维护


注：各站采集服务器部署于安全Ⅱ区，经正向隔离装置摆渡至安全Ⅲ区转发服务器，最终通过站内综合数据网交换机将数据转发至电化学储能安全运行管理平台（10.152.48.110）。各站信号量以现场实际接入为准。
三、服务期限及进度要求
[bookmark: _GoBack]服务期限：中标通知书发出之日起至2026年12月31日。
中标通知书发出后，乙方须主动对接甲方，指派项目专职对接人员开展现场勘察与资料移交对接工作。现场勘察完成之日起7个工作日内，乙方应向甲方提交《维护服务实施方案》；方案经甲方同意后，甲乙双方协商确定维护服务开展安排，有序完成维护服务工作。
四、服务内容及要求
储能科研院五个储能站边缘计算平台维护服务具体内容详见表1所列站点及系统配置。对重点服务要求补充说明如下：
乙方负责采集服务器、正向隔离装置、转发服务器及其上部署的数据采集服务（IEC104）、边缘计算服务软件的日常巡检、故障处置与配置维护；
保障数据从集控子站经采集服务器、正向隔离装置、转发服务器至云平台的采集与转发链路连续可靠，数据上送可控可追溯；
故障排查与恢复应按"先转发、后采集"顺序开展，涉及服务启停、配置变更、点表修改等操作须制定方案并经甲方同意后实施；
涉及新增数据点接入、转发点表修改等可能造成数据混乱的操作，须由专业人员实施并经甲方同意，非专业人员不得擅自操作；
乙方在全部维护作业中，须严格遵守电力监控系统安全防护规定及属地各项安全生产管理规章制度相关要求，落实"安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证"原则。
五、交付物
1.维护服务实施方案；2.巡检报告（月/季）；3.故障处置报告。
六、供应商需提供证明文件
1、营业执照（副本）；2、报价清单（盖章版）。
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