








储能科技公司深圳宝清储能站、深圳潭头储能站2026年10月消防维保服务
技术规范书










二〇二六年十月

一、项目概况
[bookmark: OLE_LINK1]本技术规范书规定了储能科技公司深圳宝清储能站、深圳潭头储能站2026年10月消防维保服务保养要求。
二、技术要求
2.1 技术规范
本项目施工及维护保养必须符合以下消防规范要求：
《消防设施维护保养规程（DB45/T 2473-2022）》
 《电力设备检修试验规程（QCSG 1206007-2017）》
《建筑消防设施检测技术规范（GB/T 44481-2024）》
《气瓶安全技术规程》（TSG 23—2021）》
《钢质焊接气瓶定期检验与评定（GB/T 13075-2016）》
《建筑消防设施的维护管理（GB25201－2010）》
《建设工程施工现场供用电安全规范（GB50194－93）》
《自动喷水灭火系统设计规范（GBJ84－85）》
《施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46－88）》
《气体灭火系统施工及验收规范（GB50263-97）》
《建筑设计防火规范GBJ－87（修订本）》
《火灾自动报警系统施工及验收规范（GB50166－92）》
《建设工程质量管理条例国务院第279号令。》
《火灾自动报警系统设计规范（GB50116－98）》
《建筑消防设施的维护管理（GA587-2005）》
《电力设备典型消防规程（DL5027-1993）》
《手动火灾报警按钮技术要求及试验方法（GA5-91）》
《点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法（GB4715-2005）》
《自动喷水灭火系统雨淋报警阀的性能要求及试验方法（GA125-1996）》
《点型感温火灾探测器（GB4716-2005）》
2.2 工程施工要求
说明：以下分类别的月度维保要求，适用于本技术规范内约定的所有区域，以下要求为最基本的要求。消防维保应满足标准国家标准《建筑消防设施的维护管理（GB 25201-2010）》及《电力设备检修试验规程（QCSG 1206007-2017）》要求，月度维保应满足消防法规及《电力设备检修试验规程（QCSG 1206007-2017）》、《建筑消防设施检测技术规范（GB/T 44481-2024）》要求。
	2.2.1月度维护保养要求
1.火灾自动报警系统巡检

	检测项目
	检测内容

	




火灾报警系统
	供 电 电源及备用电源
	电压是否正常、备用电源是否正常

	
	火灾报警探测器
	试验报警功能

	
	手动报警按钮
	试验报警功能

	
	警报装置
	试验警报功能

	
	应急广播系统
	检查广播设备是否正常通电；播放测试音频

	
	疏散指示系统
	检查标志的亮度是否足够、指示方向是否准确清晰



2.消火栓灭火系统巡检

	检测内容
	检测内容

	






消火栓
灭火系
统
	箱体箱壳
	油漆是否完好、是否生锈、安装是否牢固

	
	箱内
	是否清洁

	
	门页
	开启是否正常

	
	水带
	有无老化、接扣是否完好

	
	水枪
	是否完好、齐全

	
	盘管
	水管及接头是否完好

	
	栓头
	有无渗水、漏水、阀门开启是否灵活

	
	栓头试水
	开关是否灵活、水量

	
	水枪试水
	压力、充实水柱

	
	消火栓泵
	运行正常、压力正常

	
	水泵控制柜
	外观干净整洁、启停功能正常



3.水喷雾系统的巡检

	检测内容
	检测内容

	水喷雾系统
	水泵房
	泵房环境无积水、无杂物、误腐蚀

	
	报警阀组
	外观完好，阀门启闭状态正常，误渗漏

	
	管网
	无明显变形、锈蚀、渗漏

	
	喷头
	外观完好，无破损、无遮挡、无锈蚀

	
	压力
	压力正常



4.应急照明和疏散指示灯的巡检

	检测内容
	检测内容

	应急照明
	巡检正常供电，测量照度

	疏散指示标志
	巡检正常供电，测量照度




5.气体灭火系统巡检

	检测内容
	检测内容

	











气体灭火系统
	气瓶瓶体
	外观有无变形、划痕、铭牌和标志牌是否清晰

	
	压力值
	全氟己酮压力表不低于2.5MPa,不高于2.8MPa
七氟丙烷压力表不低于2.5MPa,不高于2.8MPa

	
	吊架及喷嘴固定是否牢固，有无变形或锈蚀
	吊架及喷嘴固定应安装牢固，无变形或锈蚀

	
	喷嘴孔口有无堵塞，喷嘴周围有无遮挡物
	喷嘴孔口应无堵塞，喷嘴周围无遮挡物

	
	灭火控制器、火灾探测器等工作状态
	灭火控制器、火灾探测器等工作状态应正常

	
	灭火控制器、火灾探测器、紧急启停按钮、声光警报装置、气体释放灯等固定牢固情况
	
灭火控制器、火灾探测器、紧急启停按钮、声光警报装置、气体释放灯应安装固定



6.消防供水设施的巡检

	检测内容
	检测内容

	





消 防供 水设施
	消防给水
	进水管流量、进水闸阀、水表

	
	消防闸阀
	是否处于正常状态

	
	消防水泵
	水压稳定 且达到设计要求

	
	消防稳压泵
	水压稳定 且达到设计要求

	
	消防水喷雾系统
	巡检控制部分，雨淋阀组， 电磁阀 ,  压力开关，喷头以及管道

	
	消防水泵电机
	外观巡检，运行检测

	
	消防水泵轴承
	外观巡检，温度测量，润滑状态



7.消防供配电系统巡检
	检测内容
	检测内容

	配电箱
	巡检配电清洁、干燥、无杂物

	主备电转换功能
	巡检主备电转换功能正常


8. 灭火器巡检


	检测内容
	检测内容

	












灭火器巡检
	灭火器外观、软管、手柄、插销、铅封；筒体有无明显缺陷和机械损伤，保险装置应完好
	

灭火器外观、软管、手柄、插销、铅封；筒体有无明显缺陷和机械损伤，保险装置应完好

	
	压力表、称重；压力指针应在绿区范围内
	压力表、称重；压力指针应在绿区范围内

	
	铭牌、有效日期。合格证、铭牌、生产及维修 日期标志齐全，确认灭火器是否在有效期和报废年限内
	

铭牌、有效日期。合格证、铭牌、生产及维修日期标志齐全，确认灭火器是否在有效期和报废年限内

	
	查看手柄、插销、铅封、压力表等组件是否齐全完好，查看灭火器的设置位置是否有明显标志、是否方便开启、是否便于取用的地点，是否影响安全疏散
	
查看手柄、插销、铅封、压力表等组件是否齐全完好，查看灭火器的设置位置是否有明显标志、是否方便开启、是否便于取用的地点，是否影响安全疏散




	


2.2.1缺陷处理要求
（1）深圳宝清储能站消防管路油漆脱落处刷漆、天面排风口镀锌板刷漆；
（2）深圳宝清储能站消防水泵防水棚较为简陋，需进行加固；
（3）深圳宝清储能站#1、#2增压泵进出水口法兰、#1、#2出水阀法兰固定螺栓安装不准确，设计为8螺栓孔，实际仅安装4颗螺栓，需补充安装螺丝；
（4）深圳宝清储能站湿式报警器压力表故障，需重新接线；
（5）深圳宝清储能站水力警铃压力检测器未接线，导致水力警铃功能失效，需重新接线；
（6）深圳宝清储能站消火栓箱、手动按钮、声光标识补充完善；
（7）深圳宝清储能站水泵控制箱电气图纸及端子标识整改；
[bookmark: _GoBack]（6）深圳潭头储能站气体灭火主机备用电池更换。
三、工程要求
（1）乙方派技术人员按要求对系统各设备、设施遵照相关规程规范及甲方要求进行检测、保养和维修工作，确保系统运作正常，达到省、市公安消防局及相关部门制订的标准。
（2）乙方须具备对甲方消防设备控制系统进行编程维护等技术能力，若乙方不能按照甲方要求完成消防控制设备程序适应性修改、缺陷处理等工作时，须由乙方自行联系设备相关厂家入厂进行程序修改、缺陷处理等工作，费用由乙方自行负责。
（3）整个维护保养工程由乙方完成，未经甲方允许不得分包转包，乙方必须对本项目至少投入两人以上的、有相关消防维护资质的人员。
（4）乙方在设备维护时必须严格遵守《电力安全工作规程》和甲方单位的承包商管理条例中的相关规定，接受甲方安全管理人员的建议和指导，并接受甲方安监部门或专业人员的检查、监督及处理，保证工程质量的同时，做到文明施工。如因乙方原因造成的人身伤亡或造成甲方设备设施损坏等安全事故，均由乙方承担全部责任，且甲方有权对乙方依据安全协议中相应条款对乙方进行处罚。
（5）乙方进行系统维护保养时，若发现功能异常、功能缺失或工作导致了功能变化时，乙方必须立即停止工作并及时提出更正建议，经甲方同意后方可进行相关改动。
（6）消防主管部门对消防系统进行检查不合格时，或甲方收到消防主管部门发出的相关整改通知时，乙方应负责根据检查结果开展整改工作，直至系统验收合格，并承担所需费用；如需较大范围的更换设备等，因设备未及时到位等原因，则由甲方协助解决。
（7）乙方应提供足够的、校验合格的特殊工具、仪器和仪表。试验检测仪器设备必须在检定／校准有效期内，各计量试验检测仪器设备都必须严格按要求有明显的标志。
（8）维护、消缺工作所需的如人工、工具、耗材、利润、税金、交通费、食宿费（甲方不提供食宿和交通）、拆装人工费、储瓶检测服务费用含在维保报价中，不再另行结算.
四、项目验收
（1）乙方在约定时间内完成定期维护服务及故障处理后，3日内向甲方提出书面的验收申请，甲方应按照本条的约定进行验收。验收标准：系统运行稳定，各消防主机工作正常，无遗留缺陷。
（2）如乙方在维护服务中未能满足相应的验收标准，甲方在验收确认书上提供验收不合格的书面意见给乙方。乙方应当在7天内根据甲方的验收意见继续提供技术服务直至为甲方解决全部的技术问题，由此造成费用、工期等损失由乙方承担。若第二次验收仍未通过的，甲方有权要求乙方按照合同相关约定承担违约责任。  
（3）甲方提供验收合格的书面意见，不能视为免除乙方对技术服务存在缺陷所应负的责任，若乙方对甲方提出的缺陷处理相关要求一直不予履行，针对相关缺陷一直不予解决的，甲方有权根据合同约定在合同支付时扣除相应的缺陷处理金额；若甲方委托第三方解决的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。
五、其他
1.工程的施工和验收必须遵守储能科技公司承包商安全管理规定、两票管理规定、设备检修规程等相关安全管理规定要求；
2.乙方在本技术规范约定的各个区域开展消防设备维保工作时，须按照工作的记录要求完成相关记录的填写、报告的编制等；
3.甲方有权对乙方的工作提出意见和建议，乙方应认真对待，并加以改进；
4.甲方有权对现有设备等的安装位置和数量、形式等提出改进意见，乙方应遵照执行；
5.乙方必须提供所有系统维护技术人员的相关资质证明、维护方案、维护计划以及维护报告等。
6.两个站点的缺陷处理服务期为合同签订后30天，乙方负责期间的应急响应及缺陷处理：发生火灾事故时，乙方应迅速赶赴现场，一般情况下乙方在接到通知后，应在120分钟内赶到。
7.消防系统发生一般性故障时，乙方接到通知后，应在48小时内到达现场进行处理。一般性故障应在72小时内修复，如果规定时间内不能修复的，应书面向甲方解释原因并上报完成时间。
8.乙方应严格按照《南方电网储能股份有限公司供应商管理办法》、《安全协议》、《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》等安全规定执行，保证技术服务质量的同时，做到文明施工、安全施工。如出现因乙方人为的原因造成人身伤亡等安全事故，由乙方承担全部责任。
9.储能科技公司人员负责本工程的监督工作，乙方必须服从监督人员的管理。维保工作过程中负责人要在工作现场；若乙方更换项目负责人，要经过甲方同意并且更换的项目负责人与原项目负责人资质相当。现场参与维护保养的工作人员必须具有相应资质，及在维护保养期间确保资质存续有效，乙方必须向甲方提供工作人员的名单及其资质证明的原件，供甲方审查备案。在工程实施过程中，如有人员的变更调整，必须履行报批手续，在征得甲方同意后，方可进行变更调整。
10.若乙方未能按时提交本合同正文7.3条中规定的且符合规范的文档记录，视为乙方违约，甲方有权对乙方处以人民币1000元/份次的罚款，罚款抵扣当期工程进度款。
11.乙方应严禁将固体物、油污、未经处理的生活垃圾乱排乱放。否则，由此引起的一切责任将由乙方承担。
12.合同报价中已经包含维护保养内容有关的所有费用，如人工、工具、耗材、利润、税金、交通费、食宿费（甲方不提供食宿和交通）、拆装人工费、设备原厂家技术服务费用等。
13.消防维保档案管理（含纸质及数字档案）应满足国家标准《建筑消防设施的维护管理（GB 25201-2010）》要求。
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CHINA SOUTHERN POWER GRID




