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云南电网有限责任公司大理供电局柴油发电机技术规范书
（专用部分）
云南电网有限责任公司大理供电局
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1 [bookmark: _Toc276490890][bookmark: _Toc9595][bookmark: _Toc1979][bookmark: _Toc386042638][bookmark: _Toc112756677][bookmark: _Toc386042756][bookmark: _Toc3339][bookmark: _Toc276492358][bookmark: _Toc21085][bookmark: _Toc23190145][bookmark: _Toc24369][bookmark: _Toc386154252][bookmark: _Toc279695347][bookmark: _Toc246216316][bookmark: _Toc4271][bookmark: _Toc4888][bookmark: _Toc2373][bookmark: _Toc7708][bookmark: _Toc23457][bookmark: _Toc20600][bookmark: _Toc291951552][bookmark: _Toc18190][bookmark: _Toc386156370][bookmark: _Toc271281204][bookmark: _Toc241911995][bookmark: _Toc155114607]工作范围
[bookmark: _Toc291951553][bookmark: _Toc10915][bookmark: _Toc28722][bookmark: _Toc386156371][bookmark: _Toc386042639][bookmark: _Toc7790][bookmark: _Toc15559][bookmark: _Toc19379][bookmark: _Toc25138][bookmark: _Toc386042757][bookmark: _Toc15004][bookmark: _Toc17417][bookmark: _Toc15344][bookmark: _Toc386154253][bookmark: _Toc26484][bookmark: _Toc30167][bookmark: _Toc23190146][bookmark: _Toc32561]2.1 工程概况
本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：
表1  工程概况一览表 （项目单位填写）
	序号
	名 称
	项目单位填写内容

	1
	工程名称
	大理供电局2026年变电运行所共8台应急发电机组配置（应急备灾）

	2
	工程建设单位
	云南电网有限责任公司大理供电局

	3
	工程地址
	云南省大理市下关镇幸福家苑

	4
	工程规模
	购置0.4kV额定功率为15kW柴油发电机组8台

	5
	运输条件
	高速+省道


[bookmark: _Toc21657][bookmark: _Toc23190147][bookmark: _Toc14330][bookmark: _Toc24855][bookmark: _Toc9045][bookmark: _Toc23659][bookmark: _Toc386154254][bookmark: _Toc17092][bookmark: _Toc386042640][bookmark: _Toc11028][bookmark: _Toc29771][bookmark: _Toc16842][bookmark: _Toc24337][bookmark: _Toc386042758][bookmark: _Toc291951554][bookmark: _Toc386156372][bookmark: _Toc11523][bookmark: _Toc7114]2.2  范围和界限
(1) 本技术规范书适用于云南电网有限有限责任公司大理供电局大理供电局2026年变电运行所共8台应急发电机组配置（应急备灾）项目。
(2) 运输
   运输条件：   高速+省道  
(3)  现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。
(4）本技术规范书未说明, 但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。
[bookmark: _Toc25547][bookmark: _Toc13781][bookmark: _Toc14813][bookmark: _Toc386154255][bookmark: _Toc2727][bookmark: _Toc19535][bookmark: _Toc3725][bookmark: _Toc10625][bookmark: _Toc13451][bookmark: _Toc291951555][bookmark: _Toc19345][bookmark: _Toc26881][bookmark: _Toc386042759][bookmark: _Toc23190148][bookmark: _Toc386042641][bookmark: _Toc14645][bookmark: _Toc386156373][bookmark: _Toc6639]2.3  服务范围
(1)  投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的0.4kV额定功率为15kW应急发电机组，组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收报告。
[bookmark: _Toc282433715][bookmark: _Toc283142589][bookmark: _Toc283011667]（2）供货范围一览表
供货范围及设备技术规格一览表。投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。
表2   供货范围及设备技术规格一览表
	序号
	名称
	单位
	项目要求型式、规格
	项目要求数量
	投标方保证型式、规格
	投标方保证数量

	1
	移动发电机组
	台
	额定电压：400V；额定功率为15kW
	8
	
	


供货范围包括：
单台发电机组应包含：发电机组、三相四线A类阻燃或耐火纯铜芯电缆（线径≥10平方毫米）带铜鼻子；
(3) 现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成,投标方协助招标方按标准检查安装质量,处理调试投运过程中出现的问题,并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员及检修人员提供相关培训的义务。设备投运前，依据检修维护手册中所涉及的全部内容，免费提供3-5人为期2天的现场培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见商务部分。
(4) 投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。
(5) 设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。
(6) 如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，招、投标双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。
2 [bookmark: _Toc7497][bookmark: _Toc23190150][bookmark: _Toc18113][bookmark: _Toc21462][bookmark: _Toc31868][bookmark: _Toc20674][bookmark: _Toc291951557][bookmark: _Toc12231][bookmark: _Toc27424][bookmark: _Toc386154257][bookmark: _Toc386042761][bookmark: _Toc15858][bookmark: _Toc3378][bookmark: _Toc386156375][bookmark: _Toc282993250][bookmark: _Toc386042643][bookmark: _Toc23972][bookmark: _Toc139][bookmark: _Toc6926][bookmark: _Toc459534976][bookmark: _Toc457986926][bookmark: _Toc455543289][bookmark: _Toc241912000][bookmark: _Toc482581219][bookmark: _Toc457979127][bookmark: _Toc146182538][bookmark: _Toc155114612][bookmark: _Toc114253693][bookmark: _Toc448828694][bookmark: _Toc455373921]使用条件
   本设备技术规范书要采购的0.4kV额定功率为15kW应急发电机组，其安装地点的实际外部条件见表4:设备外部条件一览表。投标方应对所提供的相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。
表3 设备外部条件一览表 （招标方填写）
	序号
	名   称
	单位
	数值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度
	最高温度
	℃
	正常：40；

	正常使用条件

	
	
	最低温度
	
	正常：-25

	正常使用条件

	2
	环境湿度
	%
	90%
	正常使用条件

	3
	海拔高度
	米
	2000以上
	正常使用条件


3 [bookmark: _Toc13791][bookmark: _Toc15395][bookmark: _Toc27015][bookmark: _Toc386042661][bookmark: _Toc19948][bookmark: _Toc5336][bookmark: _Toc386156393][bookmark: _Toc16017][bookmark: _Toc386154275][bookmark: _Toc3536][bookmark: _Toc386042779][bookmark: _Toc291951560][bookmark: _Toc17161][bookmark: _Toc4886][bookmark: _Toc22092][bookmark: _Toc16241][bookmark: _Toc22106][bookmark: _Toc23190153][bookmark: _Toc282993253]技术要求
[bookmark: _Toc277597176][bookmark: _Toc29268][bookmark: _Toc386154276][bookmark: _Toc30778][bookmark: _Toc16730][bookmark: _Toc16488][bookmark: _Toc11819][bookmark: _Toc291951561][bookmark: _Toc13087][bookmark: _Toc21372][bookmark: _Toc386042780][bookmark: _Toc288039024][bookmark: _Toc28513][bookmark: _Toc21006][bookmark: _Toc386156394][bookmark: _Toc23190154][bookmark: _Toc282980418][bookmark: _Toc386042662][bookmark: _Toc23523][bookmark: _Toc444]额定电压400V，额定功率15kW,额定频率50Hz。能够以额定功率持续运行12小时以上，波形畸变率小于5%，具备防雨功能，配移动轮便于移动，底座选用高强度型钢制作（必须经过酸洗、磷化、钝化处理以提高使用寿命）
5.1关键技术参数要求(关键参数标星号，与采购要素中技术评分项目对应）
	1
	额定功率
	15kW

	2
	备用功率
	备用功率（LTP）≥16.5kW≥16.5W

	3
	额定电压
	400V/2320V 

	4 
	额定频率
	50Hz

	5
	启动方式
	电启动兼手动启动

	6
	功率因素功率因数
	≥0.8

	7
	电压波形畸变率
	≤5%

	8
	绝缘等级
	≥F级

	9
	消音装置
	工业级消音

	10
	燃油表
	有

	11
	电压表
	有

	12
	输出指示灯
	有

	13
	保护
	保护：具备低油压、过流、过载保护功能、欠压过压报警、欠频过频报警、机油油压低位报警、燃油低油位报警、电瓶电压低报警具备低油压、过电流、超负载保护

	14
	控油装置
	有

	15
	连续工作时间
	≥12小时

	16
	噪声水平
	≤84dB (A)70分贝（7米处）
(噪声测量执行 GB/T 2820.10，机组额定满载稳定运行，传声器距机组外壳水平 7m、距地面 1.2~1.5m，硬地面反射自由场。)

	17
	总重
	发电机组重量≤260公斤。

	18
	配件电缆
	三相四线A类阻燃或耐火纯铜芯电缆带铜鼻子（单芯线径≥10平方毫米），长度≥20米


4 [bookmark: _Toc18092][bookmark: _Toc32661][bookmark: _Toc12695][bookmark: _Toc12853][bookmark: _Toc20602][bookmark: _Toc412][bookmark: _Toc246821928]投标技术偏差表格
[bookmark: _Toc12522][bookmark: _Toc32232]表5：投标技术偏差表格（超出技术规范书要求）
	序号
	标的名称
	技术规范书条目号
	技术规范书要求
	技术评审标准
	投标人响应值
	偏差情况
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	除以上列明的技术偏差外，其余完全满足技术规范书要求。



附件-技术规范书参数表
注：
1. 与参数表对应的评审要求：满足技术规范书参数要求得基础分20分，优于关键参数（技术规范书“*”条款）的加5分/项，优于一般技术参数的加2分/项，不满足一般技术参数的扣2分/项。（注：第三方报告有性能指标检测值的，以第三方报告检测值作为投标响应值对标评价。无第三方报告的，以投标人提供的合理的响应材料为准）。
2. “*”条款不仅作为评审项，也作为初评否决项。
3.此表由供应商响应后作为技术文件中技术偏差表的组成部分，针对存在差异化基准值的参数（见下表“差异基准值”），供应商必须满足所有差异化要求才能视为“满足”此参数要求，在“满足”的基础上，任意规格型号的响应值优于差异化基准值均视为“优于”。供应商可以将针对不同规格型号物资的差异化响应情况集中反馈在一张表中，填写“响应类型”和“投标文件证明材料页码”即可。
4.此表响应值应与招标文件中有关证明材料（如有）一致，如不一致，取两者中低值作为实际响应值。
5.本参数表中只有满足“优于”定义的参数才能按照备注序号1的要求加分，若部分参数未定义“优于”项，视为不存在“优于”概念。6.对于同一个参数中存在多个子项要求的，必须全部满足才能视为满足此项，在满足的基础上任意子项达到“优于“要求方可加分。

	序号
	参数类型
	参数名称
	基准值（注明“优于”的定义）
	是否允许需求单位按规格型号提出差异基准值
	差异基准值(需求单位填写，提出差异的需求单位，同步在此栏注明差异基准值及“优于”的定义
	响应类型（优于/满足/不满足）（供应商填写）
	投标文件证明材料页码（供应商填写）

	1
	一般参数条款
	额定功率
	[bookmark: _GoBack]额定功率15kW（优于释义：>≥15kW）
	否
	
	
	

	2
	
	功率因素功率因数
	功率因素功率因数：≥0.8（优于释义：功率因素功率因数=1）
	否
	
	
	

	3
	
	电压波形畸变率
	电压波形畸变率：
≤5%（优于释义：≤3%）
	否
	
	
	

	4
	一般参数条款
	绝缘等级
	绝缘等级：≥F级（优于释义：≥H级）
	否
	
	
	

	5
	
	连续工作时间
	连续工作时间：≥12小时（优于释义：≥15小时）
	否
	
	
	

	6
	
	噪声水平
	噪声水平：*≤8475dB (A)（7m 处）（优于释义：≤*≤7870dB (A)（7m 处））
	否
	
	
	

	7
	一般参数条款
	总重
	总重：发电机重量≤260公斤（优于释义：发电机重量≤250公斤）
	否
	
	
	

	8
	
	配件电缆
	配件电缆：三相四线A类阻燃或耐火纯铜芯电缆（单芯≥10平方毫米），长度≥20米（优于释义：长度≥25米）
	否
	
	
	

	9
	一般参数条款
	供货
	满足合同签订后30天供货。
	否
	
	
	

	10
	
	质量保证
	整组设备在到货后提供不少于8年的“三包”质量保证（优于释义：≥10年）
	否
	
	
	

	11
	一般参数条款
	正常使用条件-环境温度
	环境温度：-25℃-至40℃（优于释义：高温≥+40℃
低温≤-25℃）
	否
	
	
	

	12
	
	正常使用条件-相对湿度
	环境相对湿度：90%（优于释义：≥2800m95%）
	否
	
	
	

	13
	
	正常使用条件-海拔高度
	海拔高度≥2000m（优于释义：≥2800m）
	否
	
	
	

	14
	一般参数条款
	备用功率
	主用功率（PRP）：15kW；备用功率（LTP）：≥16.5kW（优于释义：≥18kW）备用功率16.5kW（优于释义：≥18.5kW）
	否
	
	
	

	15
	
	额定电压
	额定电压400V/2320V
	否
	
	
	

	16
	
	额定频率
	额定频率：50Hz
	否
	
	
	

	17
	一般参数条款
	启动方式
	启动方式：电启动兼手动启动
	否
	
	
	

	18
	
	消音装置
	消音装置：工业级消音
	是
	
	
	

	19
	
	燃油表
	燃油表：有
	是
	
	
	

	20
	一般参数条款
	电压表
	电压表：有
	是
	
	
	

	21
	
	输出指示灯
	输出指示灯：有
	是
	
	
	

	22
	
	控油装置
	控油装置：有
	是
	
	
	

	23
	一般参数条款
	负载保护
	保护：具备低油压、过流、过载保护功能、欠压过压报警、欠频过频报警、机油油压低位报警、燃油低油位报警、电瓶电压低报警保护：具备低油压、过电流、超负载保护
	否
	
	
	




投标人：（公司公章/公司数字证书（电子签章））
日期：_____年_____月_____日
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