10kV箱式交流金属封闭开关设备面板技术协议

220kV武江变电站综合改造
 （10kV箱式交流金属封闭开关设备面板）

技术协议

中国南方电网有限责任公司

2020年08月

目  录

1

1 总则

1

2 工作范围

1

2.1 工程概况

2

2.2 范围和界限

2

2.3 服务范围

3

3 应遵循的主要标准

4

4 使用条件

5

4.1正常使用条件

5

4.2特殊使用条件

6

5 技术要求

6

5.1 基本参数和性能

7

5.2 设计和结构要求

7

5.3主要元、器件选型要求

8

5.4 设备制造工艺要求

10

6 试验

10

6.1型式试验

10

6.2例行试验

10

6.3安装后的现场试验

11

7 产品对环境的影响

11

8技术文件要求

11

8.1一般要求

12

8.2 资料文件

13

8.3设计联络

13

9监造、包装、运输、安装及质量保证

13

9.1监造

13

9.2包装

14

9.3运输

14

9.4安装指导

14

9.5质量保证

14

10二次接口要求

14

10.1 电气二次接口

14

11设备技术参数和性能要求响应表

15

12备品备件及专用工具

15

12.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

15

12.2推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

15

13主要元器件来源

16

14 LCC数据文件

16

15技术差异表

16

16供方需说明的其他问题



1 总则

1.1  本技术协议适用于技改项目采购的10kV电压等级的箱式交流金属封闭开关设备面板， 它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求。凡本技术协议中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，供方应按相投标准的最高技术要求执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求（如压力容器、高电压设备等）。

1.3  如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议，则意味着供方提供的设备完全符合本技术协议的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以“技术差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本技术协议所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。

1.5  本技术协议经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6  本技术协议未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

1.7  供方在投标技术文件中应如实反映投标产品与本技术协议的技术差异。如果供方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现供方提供的产品与其投标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并追究供方违约责任。

1.8  供方应在投标技术部分按本技术协议的要求如实详细的填写投标设备的标准配置表，并在投标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。

1.9  供方应充分理解本技术协议并按具体条款、格式要求填写投标的技术文件，如发现投标的技术文件条款、格式不符合本技术协议的要求，则认为投标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10  标注“★”的条款为关键条款，投标设备的性能和参数不应低于这些条款规定。

2 工作范围

2.1 工程概况

本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1     工程概况一览表 （项目单位填写）

	序号
	名 称
	内  容

	1
	工程名称
	220kV武江变电站综合改造

	2
	工程建设单位
	广东电网有限责任公司韶关供电局

	3
	工程地址
	广东电网有限责任公司韶关供电局220kV武江站


2.2 范围和界限

1）本标书适应于中国南方电网公司所属变电站（发电厂）新建、扩建及改造工程，安装在户内并运行在频率为50Hz、10kV电压等级的箱式交流金属封闭开关设备面板及其操动机构和辅助设备。

2）运输

运输条件：  公路  （项目单位填写）

3）现场安装和试验在供方的技术指导和监督下由招标方完成。

4）本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

2.3 服务范围

1）供方应按本标书的要求提供面全新的、合格的10kV电压等级的箱式交流金属封闭开关设备及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

供方所提供的组件或附件如需向第三方外购时， 供方应对质量向招标方负责， 并提供相应出厂和验收报告。

2）供货范围一览表

供方提供的10kV电压等级的箱式交流金属封闭开关设备面板的具体规格、数量见表2.2: 供货范围及设备技术规格一览表。供方应如实填写“供方保证”栏。

表2.2    供货范围及设备技术规格一览表

	序号
	名  称
	单位
	招标方要求
	供方保证

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	10kV固定式开关柜，馈线柜面板
	面
	1、面板材质符合南网标准。2、电流表计、智能式温湿度控制器、防潮加热器、辅材（含压板、二次接线、指示灯、转换开关、按钮、二次端子、空开）更换；

3、保护装置开孔安装，与柜内端子排接线，与开关机构内部接线，面板上压板、空开、指示灯、转换开关、按钮安装接线，新增隔离开关及断路器辅助节点等；
4、新增站内剩余5面未更换面板的开关柜内的隔离开关及断路器辅助接点，并完成相应配线；

5、具体以现场实际为准.
	37
	1、面板材质符合南网标准。2、电流表计、智能式温湿度控制器、、防潮加热器、辅材（含压板、二次接线、指示灯、转换开关、按钮、二次端子、空开）更换；

3、保护装置开孔安装，与柜内端子排接线，与开关机构内部接线，面板上压板、空开、指示灯、转换开关、按钮安装接线，新增隔离开关及断路器辅助节点等；
4、新增站内剩余5面未更换面板的开关柜内的隔离开关及断路器辅助接点，并完成相应配线；5、具体以现场实际为准。
	37


供货范围包括：

二次回路:供方提供箱式交流金属封闭开关设备面板所有配线。招标方负责由开关柜至主控室的所有配线。

3）工厂试验由供方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

4）现场安装和试验在供方的技术指导下由招标方完成，供方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作.供方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

5）供方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6）设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见标书商务部分。

7）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，供方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

8）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，招、投标双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

3 应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外， 供方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时， 应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果供方选用本标书规定以外的标准时， 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在供方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准， 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。主要引用标准如下：

IEC62271-200：2003  

额定电压1kV以上至52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备

GB3906       


3.6～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB50171      


电气安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB50150      


电气装置安装工程电气设备交接试验标准 

GBJ149       


电气装置安装工程母线装置施工及验收规范

GB1984       


高压交流断路器
GB1985
   



高压交流隔离开关和接地开关

GB1207
    


电磁式电压互感器

GB1208
    


电流互感器

JB/T 8738    


高压交流开关设备用真空灭弧室

GB/T 11022   


高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 5585.1  


电工用铜、铝及其合金母线   第一部分：铜和铜合金母线

GB/T 14315   


电力电缆导体用圧接型铜、铝接线端子和连接管

DL/T 402     


交流高压断路器订货技术条件

DL/T403      


12～40.5kV高压真空断路器订货技术条件

DL/T404      


3.6～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

DL/T486     
 

交流高压隔离开关（和接地开关）的订货技术条件

DL/T539      


户内交流高压开关拒和元部件凝露及污秽试验技术条件 

DL/T593     


高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T5222    


导体和电器选择设计技术规定

DL/T5136    


火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

4 使用条件

本设备招标书技术文件要采购的10kV电压等级的箱式交流金属封闭开关设备面板，其安装地点的实际外部条件见表4.1: 设备外部条件一览表。供方应对所提供的设备绝缘水平、温升等相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

表4.1    设备外部条件一览表 （项目单位填写）

	序号
	名   称
	单位
	数值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度
	最高日温度
	℃
	40
	正常

	
	
	最低日温度
	
	-10
	正常

	
	
	最大日温差
	
	30
	正常

	2
	海拔
	m
	≤1000
	≤1000

	3
	太阳辐射强度
	W/cm​​2
	0.1
	0.1

	4
	污秽等级
	
	Ⅱ级
	Ⅱ级

	5
	覆冰厚度
	mm
	/
	正常

	6
	风速
	m/s
	/
	正常

	7
	相对湿度
	最大日相对湿度
	%
	95
	95

	
	
	最大月平均相对湿度
	
	90
	90

	8
	耐受地震能力（指水平加速度，安全系数不小于1.67。水平加速度应计及设备支架的动力放大系数1.2）
	g
	水平分量0.25g；垂直分量0.125g。
	地震列度8度，水平分量0.25g，垂直分量0.125g

	9
	系统标称电压：
	kV
	10
	10

	10
	系统最高电压
	kV
	12
	12

	11
	系统额定频率
	Hz
	50
	50

	12
	系统中性点接地方式：
	
	不接地
	不接地

	13
	直流控制电压
	110V
	/
	AC/DC110V

	14
	设备运输条件
	
	陆运
	陆运


4.1正常使用条件

4.1.1 周围空气温度

最高不超过40℃，且在24h内测得的平均温度不超过35℃。

最低温度不低于-10℃。

4.1.2 环境相对湿度（在25℃时）

日相对湿度平均值不大于95%；

月相对湿度平均值不大于90%。

应考虑凝露对设备的影响。

4.1.3 海拔高度

适用于设备的外绝缘，绝缘水平的设计规定海拔高度不超过1000m。

4.1.4 污秽

环境污秽等级：Ⅱ级。

凝露和污秽运行条件下的严酷等级为2级（ChP1或ChPh），设备用于没有温度控制的地点。

4.1.5 振动

耐受地震烈度规定为8度：

水平分量  
0.25g

垂直分量  
0.125g

本设备应能承受用三周正弦波的0.25g水平加速度和0.125g垂直加速度同时施加于支持结构最低部分时，在共振条件下所发生的动态地震应力，并且安全系数应大于1.67。

4.1.6 共模电压

由于主回路的开合操作，在辅助和控制回路上所感应的共模电压幅值不超过1.6kV。

4.2特殊使用条件

4.2.1 周围空气温度和湿度

对于酷热气候，应优先选用的最低和最高温度的范围规定为：-25℃～+55℃。

日相对湿度平均值不大于98%。

4.2.2 海拔高度

对于使用在海拔高于1000m处的设备，其外绝缘在标准参考大气条件下的绝缘水平是将适用场所要求的绝缘耐受电压乘以海拔修正系数Ka。

系数Ka可按下式计算：


[image: image1.wmf]4

10

1

.

1

1

-

´

-

=

H

K

a


式中：H为箱式交流金属封闭开关设备安装地点的海拔高度，以m为单位。

注1：在任一海拔处，内绝缘的绝缘特性是相同的，不需采取特别的措施。关于外绝缘和内绝缘的定义见GB/T 311.2。

注2：对于低压辅助设备和控制设备，海拔低于2000m时， 不需采取特别措施。如用于2000m以上海拔，需采取的措施见GB/T 16935.1。

注3：海拔高度可参照下列要求确定：

a.海拔在1000～2000m范围，设备外绝缘水平按2000m海拔修正；

b.海拔在2000～2500m范围，设备外绝缘水平按2500m海拔修正；

c.海拔在2500～3000m范围，设备外绝缘水平按3000m海拔修正；

d.海拔高于3000m，应考虑实际运行地点的环境，按专题研究报告确定。

5 技术要求

5.1 基本参数和性能

5.1.1 开关柜的型式

户内型，12kV交流金属封闭固定式开关柜。

5.1.2 额定电压12kV

5.1.3 额定频率50Hz

5.1.4 额定绝缘水平

5.1.4.1柜体及开关设备主绝缘的工频及雷电冲击耐受电压水平

1）海拔高度H ≤1000m时

雷电冲击耐受电压：相对地、相间  75kV（峰值），断口间  85kV（峰值）；

2）1min工频耐压：相对地、相间  42kV（有效值），断口间  48kV（有效值）。

凡采用非金属制成的隔板，如果以此来加强相间或相对地间绝缘时，必须提供工频及冲击电压最大耐受值。

主回路带电部分对绝缘隔板、活门的内表面之间，应能承受150％额定电压的作用。

5.1.4.2 二次回路1min工频耐压  2kV（方均根值）。

★5.1.5 单纯以空气作为绝缘介质的开关柜内，各相带电导体的相间与对地净距不小于下列数值：（适用于海拔高度H ≤1000m时；海拔高度超过1000m时，按4.2.2条修正）

导体至接地间净距              125mm

不同相的导体之间净距          125mm

导体至无孔遮栏间净距          155mm

导体至门间净距                155mm

导体至网状遮栏间净距          225mm

若不能满足空气净距的要求，则需采用可靠的绝缘包封以满足绝缘要求。绝缘外表面对金属接地部分的空气净距离不小于70mm，相间空气净距离不小于65mm。

凡采用非金属制成的隔板加强相间或相对地间绝缘时，高压带电裸导体与该绝缘板间应保持不小于30mm的空气间隙，相间或相对地间空气净距离不小于65mm，绝缘板应为阻燃材料制成。相间绝缘隔板应设置在中间位置。

在满足上述绝缘距离的情况下，应保证设备在寿命期内安全可靠运行。

5.1.6 若使用复合绝缘材料需采用相应绝缘等级的阻燃热缩绝缘材料，其老化寿命不小于30年，并提供相应的试验报告。

★5.1.7 面板各组件及其支撑绝缘件的外绝缘爬电比距：纯瓷绝缘≥18 mm/kV；有机绝缘≥20mm/kV。

★5.1.8继电器室等（如关门后看不清机构分、合闸指示和储能指示）应有照明装置。照明电源电压为AC220V，并设有专用电源开关。每个照明灯应装设开关并便于运行中更换灯泡。照明灯座应为金属材质，满足开关柜内部燃弧故障试验要求，并且在更换灯泡的状态下也能保证作业人员不受内部燃弧的伤害。

★5.1.9柜门装设分、合闸按钮和远方/就地切换开关。为防止误碰引起误动，应采用内凹式按钮（或行程）的继电器和操作按钮，继电器和操作按钮上必须有耐久性材料制作的中文标示的功能标识牌。如采用外凸式按钮（或行程）的继电器和操作按钮，则必须加装防止误碰的防护罩。

5.2 设计和结构要求

5.2.1 真空断路器与其配套的弹簧操动机构，应具有完善可靠的控制回路，可通过柜上控制开关的切换，实现远方/就地关合和跳闸的操作。

5.2.2 断路器室柜前中面板上装设了活动式观察窗，如遇紧急情况需要在断路器面板上直接分闸操作时可将观察窗玻璃向上提起操作。

5.2.3 柜门应采用先进的结构技术，要求采用厚度不小于2mm的冷轧钢板加工，结构强度满足最大电动力的要求，防护等级应满足防护要求。必须满足内部故障燃弧试验要求。

5.2.4 在开关柜正面和背面，应设观察窗，能方便地观察柜内相关设备的运行状况。断路器应有可靠的、便于巡视的分合闸位置指示和储能指示。

5.2.5在柜正面及背面门上，分别装整体插拔式高压带电显示装置，以满足柜前、柜后安全维护的要求。

5.2.6 开关柜设有完善可靠的接地系统，以保证运行及检修时的安全。

5.2.7 开关柜内设智能数显温湿度控制器，单个功率不超过100W，可自动及手动投切。当环境湿度高于设定湿度时，自动启动加热器，降低湿度，当湿度低于设定湿度时，停止加热。加热器的性能应能满足长期投入运行的要求。

5.3主要元、器件选型要求

5.3.1 操动机构应配备断路器的分、合闸指示，断路器、储能状态指示应明显清晰，便于观察，且均用中文表示。

分闸、合闸按钮颜色分别为绿色、红色，并标有“分”、“合”字样。

储能指示、分合闸指示采用永久性标记，不允许采用不干胶标签粘贴。

5.4 设备制造工艺要求

5.4.1设备标志  

5.4.1.1在柜前面板上设有元器件功能标志及一次模拟接线示意图（采用丝印或双色PC板雕刻而成，白面红底）。开关柜内安装的高压电器元件，如断路器、互感器、接地开关、隔离手车、高压熔断器、避雷器等均应具有耐久而清晰的铭牌，铭牌应便于观察，优选金属铭牌，绝缘件互感器优选激光雕刻的铭牌）。除此以外，柜内互感器的参数需采用过塑纸片可靠粘贴于仪表门内侧，便于观察。

5.4.1.2开关柜、二次回路及端子的编号使用拉丁字母、阿拉伯数字，编号与所提供的文件、图纸相一致，接地端子特别标示明确。

5.4.1.3 所有具有极性配合关系的元件（例如CT、PT、继电器等），在其标示牌和结线图上，相应的端子处均有极性标记。

5.4.1.4所有设备开关、按钮、阀门、手柄以及断路器的应急分闸装置等均有明确的、永久的标志，并表明其操作方向，如接地开关操作孔处标有“分”、“合”方向指示及表明分合位置的指示。

5.4.1.5所有信号灯、信号装置除有颜色区别外，还有文字说明其动作含义；所有仪表均有文字表明其用途。

5.4.1.6二次回路开关或熔断器上标明该元件名称及其功能。面板元件标注采用中文铭牌，采用丝印或双色PC板雕刻而成，白面黑字。

5.4.2二次部分技术工艺要求

5.4.2.1 计量电压、电流回路A、B、C各相导线应分别采用黄、绿、红色线，中性线应采用黑色线、黄绿相间颜色的导线或采用专用编号电缆。导线颜色见GB/T2681。电压、电流回路导线均应加装与图纸相符的端子编号，导线排列顺序应按正相序（即黄、绿、红色线为自左向右或自上向下）排列。计量电流和电压互感器二次回路的连接导线宜使用铜质单芯绝缘线，如果使用多股导线时，其连接接头处应有压接的连接接头。

除以上要求外，柜内的其它二次导线均应采用电压不低于500V的带塑料绝缘多股软铜线。PT二次回路的导线截面不小于4mm2；CT二次回路的导线截面不小于4mm2；其余的不小于1.5mm2。所有二次线均采用阻燃型，导线中间不得有接头。电缆两端有标示牌，标明电缆编号及对端连接单元名称。

5.4.2.2柜内CT、PT要求带试验接线用的接线端子，试验端子的活动开口向下。电流互感器在其二次端子处应有在运行中不许开路的警告标志；电压互感器在其二次端子处应有在运行中不许短路的警告标志。

5.4.2.3柜上的各电器应能单独拆装更换而不影响其它电器及导线束的固定。每件设备的装配和接线均应考虑在不中断相邻设备正常运行的条件下无阻碍地接触各机构器件并能完成拆卸、更换工作。接线端子号应清晰可见。

5.4.2.4二次线头应采用插拔式或O型线头，不能采用U型的线头。

5.4.2.5柜内所有的二次线均用阻燃型软管或金属软管或线槽进行全密封。

5.4.2.6每个二次接线端子的每侧接线宜为1根，不得超过2根。

5.4.2.7对于插接式端子，不同截面的两根导线不得接在同一端子上；对于螺栓连接端子，当接两根导线时，中间应加平垫片。

5.4.2.8端子排应便于更换且接线方便，离地高度不宜低于350mm。

5.4.2.9对于一端带电的切换压板，应使在压板断开情况下，活动端不带电。

5.4.2.10正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间，必须以一个端子隔开。

5.4.2.11保护电源与控制电源要求分开且用直流空气开关。

5.4.2.12母线电压回路应经过空气开关接入相关保护、测控装置，不宜采用中间继电器。

5.4.2.13用于连接门上的电器、控制台板等可动部位的导线尚应符合下列要求：

a.应采用多股软导线，敷设长度应有适当裕度。 

b.线束应有外套塑料管等加强绝缘层。 

c.与电器连接时，端部应绞紧，并应加终端附件或搪锡，不得松散、断股。 

d.可动部位两端应用卡子固定。

5.4.2.14全部断路器、隔离开关、接地刀均应安装有显示其开合状态的辅助接点，并应配线连接至端子排上，以便接入变电站计算机监控系统。

5.4.2.15二次接线芯线号头编号应用标签机打印，不得用油性笔编写。标识应齐全、统一，字迹清晰、不易脱落。

5.4.2.16 继电器、仪表、指示灯及操作开关、按钮的安装位置应便于观察及操作。

5.4.2.17二次回路应采用接地的金属封闭线槽配线，并与高压室隔离，既防止了高压带电设备产生的电磁干扰，也能提高运行的安全性和可靠性。要求过门导线（包括接地线）采用透明保护管进行保护。

5.4.3 开关柜内其他要求

5.4.3.1开关柜内绝缘材料

高压开关柜中各组件及其支持绝缘件的绝缘爬电比距（高压电器组件外绝缘的爬电距离与最高电压之比）应按凝露型考虑。高压开关柜应选用“五防”功能完备的加强绝缘型产品，其外绝缘应满足以下条件：

1）空气绝缘净距离：≥125mm（对12kV）；

2）柜内绝缘隔板采用优质SMC阻燃绝缘隔板。

6 试验

根据相关国标和行标等有关标准及其补充说明进行各项试验，有关条款的特殊要求和补充应在试验期间遵守并执行。

6.1型式试验

型式试验目的是验证箱式交流金属封闭开关设备装置的各种性能。作为一般的规则，箱式交流金属封闭开关设备中的断路器、隔离开关、互感器、避雷器等应按各自的标准进行型式试验并提供报告。

型式试验应在有代表性的箱式交流金属封闭开关设备间隔的完整单极或三极功能单元上进行。

6.1.1 绝缘试验  

6.1.2 温升试验（1.1倍额定电流）和主回路电阻的测量

6.1.3 短时耐受电流和峰值耐受电流试验

6.1.4 关合和开断能力的试验

6.1.5 机械操作和机械特性测量试验

6.1.6 防护等级检验

6.1.7 辅助和控制回路的附加试验

6.1.8 内部燃弧试验

6.1.9 电缆充电开断电流试验（C2级）（由断路器厂家提供）

6.1.10 投切电容器组试验（C2级）（由断路器厂家提供）

6.1.11 无线电干扰电压试验

6.1.12 电磁兼容性试验（EMC）

6.2例行试验

6.2.1 主回路的绝缘试验

6.2.2 辅助回路和控制回路的绝缘试验

6.2.3 主回路电阻的测量

6.2.4 局部放电测量（按绝缘件提供，必要时用户可要求做整柜局部放电测量）

6.2.5 机械性能、机械操作及机械防误操作装置试验

6.2.6 仪表、继电器元件校验及接线正确性检定

6.3安装后的现场试验

高压开关设备面板安装后应进行试验，以检查设备性能、动作的正确性和绝缘强度，试验验证项目包括：

6.3.1 主回路耐压试验

6.3.2 辅助回路和控制回路绝缘试验

6.3.3 断路器、隔离车回路电阻测量、电流互感器和电压互感器直流电阻测量

6.3.4 断路器、隔离车的机械特性和机械操作试验

6.3.5 电流互感器、电压互感器、避雷器特性参数试验

6.3.6  电气表计、继电器等电器元件性能试验

6.3.7 辅助回路和控制回路接线正确性试验

6.3.8 “五防”装置联锁试验

6.3.9 安装工程电气交接试验规程规定必需完成的其它试验

6.3.10 投运试验

7 产品对环境的影响

制造厂应该提供有关箱式交流金属封闭开关设备面板对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在箱式交流金属封闭开关设备手册或使用说明中明确。

如果箱式交流金属封闭开关设备面板及其辅助设备使用流体，根据实际情况，说明中应该为用户规定允许的工作状况：

―最小的泄漏率；

―对新的和使用过的流体进行控制。

制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。

8技术文件要求

8.1一般要求

8.1.1 供方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

8.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容耍正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

8.1.3 供方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）        天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

8.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，供方也应及时免费提供。如项目工程为多台设备构成，后续设备有改进时，供方应及时免费提供新的技术资料。

8.1.5“工厂图纸”包括制造、装配、安装和布置图、接线图、控制图、材料和设备的清单或表格、标准图、设计计算书、说明书样本、小册子、特性图表、试验报告、铁芯和绕组的照片以及涉及到与材料、设备和管道系统设计有关的图纸和说明等。

8.1.6供方应将“工厂图纸”提交给招标方审查认可。未经审查认可，不得进行备料和工厂生产。

8.1.7 供方提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时，应及时书面通知招标方。

8.1.8现场安装和试验在供方的技术指导和监督下由招标方完成， 在安装过程中，如发现有质量问题，供方应及时解决，并提供备品、备件，做好销售服务工作。

8.1.9 供方协助招标方按标准检查安装质量，及时处理调试投运过程中出现的问题。当发生设备质量问题，应及时采取措施解决。

8.1.10供方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

8.1.11供方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

8.2 资料文件

8.2.1 随同投标文件一起提供的一般性资料，包括型式试验报告、鉴定证书、安装使用说明书、总装图、箱式交流金属封闭开关设备断路器累计开断电流与触头寿命关系曲线、涉及全寿命周期成本（LCC）计算的文件和主要技术参数等。

8.2.2 在技术协议签订10天内，供方向招标方提供下列图纸资料及其AutoCAD格式的电子文档光盘2份。

1）总装图: 应表示设备总的装配情况，包括外行尺寸、设备的重心位置与总质量、受风面积、运输尺寸和质量，控制柜位置，电缆入口位置，一次接线端子尺寸及其它附件；

2）基础图：应标明设备和其控制柜的尺寸、基础螺栓的位置和尺寸、设备的静态负荷及操作时的动态负荷等；

3）电气原理图：应包括设备控制柜及操动机构的内部接线和远方操作用的控制、信号、照明等交流及直流回路。如有多张电气原理图，还应标明各图之间的有关线圈与触点相互对应编号，必要时，应提供所有特殊装置或程序的概要操作说明；

4）额定铭牌图：应包括制造厂家、制造年月、产品型号、出厂编号、主要额定参数等。

5）控制柜与断路器相互连接图：应包括控制柜内全部端子情况，并标明电缆的识别编号及柜内设备的大致位置；还包括汇控柜到各机构箱、分控柜之间的连接电缆图。

6）控制柜装配图；

7）设备的绝缘气体管路图：应包括管路的尺寸、布置和压力；

8）累计开断电流与开断容量关系曲线图；

9）回路电阻出厂测试区间图（含技术条件规定值和出厂测量值）及运维测试区间图（含技术条件规定值）。

8.2.3 箱式交流金属封闭开关设备供货时，开箱资料除了9.2.2条所规定的图纸资料外，还应提供下列资料，均为一式8份:  

1）箱式交流金属封闭开关设备安装、运行、维护、修理说明书（中文或中英文对照，并提供电子版），安装作业指导书，包括箱式交流金属封闭开关设备一次本体装配作业指导书、箱式交流金属封闭开关设备二次安装调试作业指导、箱式交流金属封闭开关设备电气设备调试大纲、关键质量控制点、质量管理措施和相关工艺的指导性文件；

2）部件、易损件、备品备件及专用工器具清单；

3）出厂试验报告、产品合格证、断路器累计开段电流与触头寿命关系曲线等。

8.2.4 供方提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时，应及时书面通知招标方。

8.3设计联络

1）供方应在技术协议签订后的     天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word97版）。

2）供方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证招标方工期要求。

3）供方提供的图纸必须经招标方代表确认。

9监造、包装、运输、安装及质量保证

9.1监造

1）供方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表。按照DL/T586-2008《电力设备监造技术导则》的要求，招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。

2）监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。

3）运行单位的工厂监造和检验工作，不减少供方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。

4）供方应在出厂前提前至少5个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。

9.2包装

1）要严格按照制造厂给出的说明书对箱式交流金属封闭开关设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供箱式交流金属封闭开关设备的运输和储存说明书。

2）箱式交流金属封闭开关设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

3）包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明设备的订货号和发货号。

4）箱式交流金属封闭开关设备及其操动机构的包装应能保证断路器各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

9.3运输

1）箱式交流金属封闭开关设备面板在运输时，应将可动部分和触头保持在一定的固定位置。

2）箱式交流金属封闭开关设备面板单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

3）箱式交流金属封闭开关设备面板整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。

4）制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

5）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

9.4安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。

设备在现场搬运、吊装就位和安装时，应按照GB 26164.1《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》的要求进行。

9.5质量保证

1）全部设备必须是全新的， 持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。供方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于30年。

2）供方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，供方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）订购的新型产品除应满足本标准外， 供方还应提供该产品的鉴定证书。

4）供方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括供方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定供方提供某种外购零部件， 供方应积极配合。

5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求， 并提供试验报告和产品合格证。

6）供方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

10二次接口要求

10.1 电气二次接口

10.1.1 二次原理及接线以设计方与开关柜厂家最终确认为准。

11设备技术参数和性能要求响应表

供方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表11）中“供方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “供方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表15：技术差异表。

表11     技术参数和性能要求响应表

	序号
	名    称
	标准参数值
	招标方要求值
	供方保证值

	一
	参数

	1
	检修周期
	年
	≥10
	≥10
	≥10

	
	弹簧机构储能时间
	s
	≤12
	≤12
	≤12

	2
	开关柜面板尺寸
	
	以现场实际为准
	以现场实际为准
	


12备品备件及专用工具

12.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

供方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表12.1，要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品，与设备同型号、同工艺。

表12.1
 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	备  注

	1
	指示灯
	
	
	
	
	

	2
	辅助开关
	
	
	
	
	

	3
	带电显示指示灯
	
	
	
	
	

	4
	转换开关
	
	
	
	
	

	5
	压板
	
	
	
	
	

	6
	二次端子
	
	
	
	
	

	7
	空开
	
	
	
	
	

	8
	按钮
	
	
	
	
	

	9
	电流表计
	
	
	
	
	

	10
	智能式温湿度控制器
	
	
	
	
	

	11
	防潮加热器
	
	
	
	
	


12.2推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

供方向招标方推荐另购的备品备件、专用工具和仪器仪表见表12.2。

表12.2     推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单  （供方填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	用 途
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


13主要元器件来源

表13     主要元器件来源一览表  （供方填写）

	序号
	名   称
	单位
	招标方要求
	供方响应

	
	
	
	型式、规格及特殊要求
	数量
	生产厂家及型式、规格
	数量

	1
	二次端子
	
	
	
	符合南网标准
	

	2
	继电器
	
	
	
	符合南网标准
	

	3
	内部二次线
	
	
	
	符合南网标准
	


14 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，供方应如实填写表14：设备投资成本费用表。同时供方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。

表14     设备投资成本费用表 （供方填写）

	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	在线监测装置费
	现场服务费
	供方运输费
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


15技术差异表
供方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成表。

16供方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，供方应通过书面形式提交，并加盖公章。

	序号
	名  称
	型  号  规  格
	单位
	数量
	备  注

	1
	10kV馈线柜面板
	内配： 
	面
	37
	

	
	
	电流表计
	套
	1
	

	
	
	智能式温湿度控制器
	套
	1
	

	
	
	辅材（含压板开孔及接线等）
	套
	1
	

	
	
	保护装置开孔及内部接线
	套
	1
	



_1234567890.unknown

