梧州局2021年生产运行大楼电梯更换项目技术规范书

审批：

审核：

编制：

超高压输电公司梧州局

2021年7月

目录

1、总则	1

2、工作范围	2

2.1.1提供的设备	2

2.1.2设备安装和调试	2

2.1.3设备安装验收合格前，设备保护由投标方负责	3

3、所需资料	3

3.1投标所需资料	3

3.2合同签订后须提交下列所有文件	3

4、需要完成的工作	4

4.1旧电梯拆除及运输	5

4.2制造、安装及协调	5

4.3测试和试行	6

4.4售后服务	7

4.5检验和维修设备及工具	8

5、电梯的技术规格和要求	8

5.1  电梯技术规格	8

5.2电梯一般技术要求	11

5.3  电梯功能	12

6、其它	12

1、总则

- 1.1本招标技术文件适用于中国南方电网公司超高压输电公司梧州局2021年生产运行大楼电梯更换项目，将从资格审查、认可、设计、制造、供货、运输、装卸、搬运、安装、调试、试运行、培训、备品备件、验收、售后服务、维修技术力量等各个方面，对投标方进行全方位的综合考核。

- 1.2 本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文。对于国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

- 1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

- 1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

- 1.5 本招标技术文件经招标方、投标方双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

- 1.6 本招标技术文件未尽事宜，由招标方、投标方双方协商确定。

- 1.7 投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有影响。

- 1.8 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细地填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

- 1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

2、工作范围

- 2.1 投标方需配合完成旧电梯拆除，新电梯安装、验收等工作的报审工作；配合完成与消防系统等联动调试工作。并按本招标技术文件的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、搬运、安装、产品保护、调试、试运行及今后服务等工作。按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合本技术规格书的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。

- 2.1.1提供的设备

- 提供的电梯须包括以下工作服务但不仅限于以下：

- （1）投标商在投标时根据土建预留、预埋的部件及尺寸，按招标方和设计需要完成设备的具体设计；

- （2）提供详细构造图、电气接线图和使用操作说明书；

- （3）按招标方认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

- （4）运输：设备运输到招标方并负责卸货，招标方提供临时存放场地，但不负责保管。

- 2.1.2设备安装和调试

- 投标方需按招标方的要求和认可，负责设备装卸、搬运、就位、安装和调试及试运行，招标方除提供安装所需的水电、设备存放场地外，设备装卸、安装调试及其他所需费用全部包括在投标报价内。

- 2.1.3设备安装验收合格前，设备保护由投标方负责。

- 2.2 这份招标技术文件只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标方有责任对设计符合技术规范、标准负责。

- 2.3 设备及其主要部件的原产国家须明确地标明在投标文件中。

- 2.4 在投标之前，投标方须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标方须向招标方咨询。

- 2.5 投标方须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复。

3、所需资料

3.1 投标所需资料

- 下列资料须包含在投标文件中，由投标方免费提供:

- （1）产品样本说明书；

- （2）与土建相关的设备安装和组装图；

- （3）设备详细配置（附清单）；

- （4）投标方近3年在本地区同类规模的工程记录；

- （5）生产产量文件；

- （6）负责设备安装、调试、维修保养等单位的资格证书；

- （7）负责完成这项工程人员的个人业务履历，包括职称、职位及简单的个人情况。

3.2 合同签订后须提交下列所有文件：

- 3.2.1招标方与中标方签合同后，投标方须按建设进度要求提供下列资料：

- （1）系统图；

- （2）布置方案图；

- （3）电路图；

- （4）接线图；

- （5）设计图；

- （6）装配图；

- （7）供方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

- 3.2.2设计图纸要求:

- （1）图纸一式2份需交招标方审查并认可。

- （2）如果有任何图纸未被认可，须由投标方按招标方建议做好修改，并再次送审直到认可并承担所有费用。

- 3.2.3图纸审查包括：

- （1）所有对建筑的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装孔、吊装荷载、通道、预埋沟地基和用于固定的一些细节等。不能改变现有的建筑结构，所有对建筑的要求须送交招标方审查，以便审查有效。

- （2）主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。

- （3）与其他设备系统的连接示意图及工作范围（例：防火系统、电气设备等）。

- （4）设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其他线混同。

- （5）主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和吊装位置和吊沟。

- （6）主要设备的电源负荷和通风降温要求。

- 3.2.4投标方须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

- 3.2.5在试运行前二周内，投标方需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一份，以便于招标方和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

- 每本手册应包括下列基本材料:

- （1）所有设备规格和详细操作说明。

- （2） 系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图、电路图、调试资料和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法，所有资料均应为中文。

- （3） 例行维修保养项目和期限的建设。

- （4） 紧急安全措施的建议。

- （5） 紧急维修中心电话号码、地址、维修人员的电话号码。

- 3.2.6在设备测试期间，投标方须提交一份测试报告给招标方。

4、需要完成的工作

4.1 旧电梯拆除及运输

- 4.1.1投标方负责到特检院申报拆除、报废、注销注册登记等手续，并完整拆除原有旧电梯并运输到指定地点，旧电梯拆除后由招标方按其国有资产报废处置办法另行处理。上述拆除及运输等费用已包含在投标方就本项目的总报价内。

- 4.1.2旧电梯拆除并对构筑物的修补完善（包括封门边，机房水泥墩等）由中标人负责。

- 4.1.3投标方负责门洞回填及各种封堵等，招标方将水电接至安装工作面并协调处理货物存放的相关问题。

- 4.1.4配电箱接入点接入电梯之间的电缆由投标方负责。

- 4.1.5安装及附加工程（施工脚手架搭拆、设备吊运及交叉施工等）在内的一切可能发生的费用和各项税费等由投标方负责。

- 4.1.6现场卫生清理投标方负责。

- 4.1.7 投标报价为招标方指定地点的现场交货价，包括：

- （1）货物及标准附件、备品备件、专业工具的价格；

- （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

- （3）必要的保险费用和各项税费；

- （4）包括安装费、验收费、检测费。

4.2 制造、安装及协调

- 4.2.1安装工作

- 投标方对安装、调试、试运行等负责，直至拿到质量管理部门和技术监督局的验收证书，招标方配合提供办证相关材料。

- 4.2.2安装计划

- 两台电梯的拆装必须按招标方的要求轮流进行，只有在一台安装完毕并通过验收后方可进行另一台的装拆。投标方在拆、装电梯的过程中，不得影响另一台电梯的正常使用。需要进行联动调试的，事先应征得招标方的同意。投标方提供安装计划，并须由招标方认可。

- 4.2.3安装期

- 安装计划及进度由投标方和招标方共同协商后安排，确保2022年04 月31日前验收通过并移交招标方。

- 4.2.4设备的各个部件须防火、耐压、耐用、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

- 4.2.5沟槽与通道

- 在墙壁、梁、地板或其它结构的所有沟槽的通道，必须与混凝土一起建造。结构建造完成后，任何在结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交招标方认可。

- 4.2.6安装管理

- 现场安装须符合国家的相关条例，服从招标方的管理及检查，中标方须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。招标方保留有变更人员的权力。

- 4.2.7认可

- 当设备安装须经有关部门取得认可，中标方有责任提供相关的认可文件及证书。

- 4.2.8保证设备起吊、运输装卸过程中的安全:

- 在安装期间，中标方负责运输、卸货、安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

- 4.2.9完工装修

- 在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可以制造时进行除锈、防腐蚀处理，其防腐蚀措施必须得到招标方的认可。

4.3 测试和试行

- 4.3.1工具、材料、仪器设备和劳务人员

中标方应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

4.3.2程序和表格

中标方须在安装结束前2个星期，提交测试和调试方法及记录表格给招标方。

4.3.3测试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

4.3.4试运行及验收

设备试运行应在有关部门及招标方人员的监督下进行。投标方负责申请办理广西特种设备检验研究院检测，并取得特种设备使用标志后，方可交付验收。

4.4 售后服务

4.4.1必须有相应的维修服务人员配备，以处理所有的维修服务，需提供24小时服务，投标方接到故障通知后在1小时内到达，出现困人必须30分钟内到达招标方指定现场，提供不间断的服务直到结束。

4.4.2中标方须对合同中规定的电梯其质量按《产品质量法》和《消费者权益保护法》规定提供至少5年的质保期，免费日常维护和保养及维修服务，时间从验收通过、招标方接受并使用之日算起。

4.4.3在免费日常维保期内，工作应按《特种设备安装监察条例》中的有关规定和电梯使用说明书的规定进行。

4.4.4质保期内投标方须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

4.4.5在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由投标方自费解决并取得招标方的同意。

4.4.6修好后，中标方需一式两份报告给招标方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

4.4.7投标过程中，投标方应提供一份有关投标设备在质保期后2年的维修和保养合同范本，其价格单列，不计入总价，此合同应有如下内容：

（1）服务范围

（2）服务期限

（3）服务内容（备品备件清单和单件报价清单）

（4）不负责的内容

（5）双方负责的内容

（6）其他

（7）招标方保留是否签此合同的权力

4.4.8 其他售后服务要求

质量保期内免费维修、升级、免费更换零部件等，服务内容如下：

（1）定期检查、保养：每15天上门服务对电梯进行免费保养（检查、清洁、除尘、加油、调整），出具纸质检查保养记录由业主签认，消除潜在故障隐患。

（2）投标方必须在项目所在地具备电梯施工所必须的特种设备安装维修资质，同时有专职持证安装、维修、维保人员（需提供在有效期内的维保人员的特种设备作业人员证复印件；梧州市以外的投标方同时提供梧州市分支机构营业执照及分支机构特种设备安装维修资质等），有完善的安装施工队伍，有销售、安装、售后服务资质及能力。

（3）投标方设有零配件储备仓库，并常年备有充足的电梯配件，提供零配件清单，同时保证是原厂生产的产品。

（4）免费维保期内提供电梯年检前的整修服务并保证年检合格。

（5）保质期满后按优惠10%及以上的价格提供终身有偿维保服务，免费维保期满后按优惠10%及以上的价格提供产品的升级和各种改造服务，随时为招标方提供所需的技术指导。

4.5 检验和维修设备及工具

4.5.1须免费提供足够的检修设备。推荐的检修设备在投标文件中注明。这些设备及工具不能在安装时使用。

4.5.2有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并免费提供。

4.5.3所有检修设备使用的交流电压为50HZ、220V、单相、三线，并能在±10%的压差下正常运行。

5、电梯的技术规格和要求

5.1  电梯技术规格

5.1.1著名品牌的电梯，要求是日本三菱（品牌：MITSUBISHI,型号：MAXEZ）、奥的斯（品牌OTIS，型号：Gen2系列）、日立（品牌HITACHI，型号：MCA-1050-CO105）、蒂森克虏伯（Thyssenkrupp，型号：TE-GL.1000.200）或不低于上述品牌型号的国际知名品牌产品；

5.1.2在国内有较广泛的用户，有及时完善的售后服务和售后服务承诺内容；

5.1.3投标产品的旋转编码器、主微机板进口免费保修期为五年，如有故障要做出全面合理解释；

5.1.4装潢和功能要求：轿厢、轿门、层门、门套(小门套)为发纹不锈钢，其他按标准装潢；地坎采用硬质铝，对重块应为铸铁。

| 序号 | 参数名称 |  | 主要指标及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  | 乘客电梯 |
| 2 | 数量 |  | 2台 |
| 3 | 载重量（公斤）/（人） |  | 1050kg/13人 |
| 4 | 运行速度（米/秒） |  | 1.75m/s |
| 5 | 提升高度（米） |  | 39.6米 |
| 6 | 服务层站（层/站/门） |  | 12层12站12门 |
| 7 | 机房净高度（米） |  | 现场确定 |
| 8 | 井道净空尺寸（宽×深）（毫米） |  | 2100×2250 |
| 9 | 轿厢净空尺寸（宽×深×高）（毫米） |  | 1600×1500×2450 |
| 10 | 轿厢入口尺寸（宽×高）（毫米） |  | 900×2100 |
| 11 | 开门方式 |  | 中分单开门 |
| 12 | 顶层高度（米） |  | 4850 |
| 13 | 底坑深度（米） |  | 现场确定 |
| 14 | 供应电源（V、HZ） |  | AC 380/220V 50HZ |
| 15 | 控制系统 |  | 32位微电脑控制串行传输通讯网络系统 ，采用投标本品牌产品，具有故障代码显示功能，运行信息存储功能，有方便、快捷的软件升级功能。 |
| 16 | 驱动系统 |  | 变压变频逆变器（AC VVVF） |
| 17 | 门机 |  | 永磁同步无齿轮变频门机 |
| 18 | 曳引机 |  | 永磁同步无齿轮曳引机，节能、能实现降低噪音与振动，采用投标本品牌产品。 |
| 19 | 照明设施 通风设施 通讯设施 |  | 轿内照明控制 轿内空调、风扇控制 内部五方通话装置 |
| 20 | 电梯基本电脑功能 |  | 1、全集选控制运行功能 2、超载保护功能 3、超载报警功能 4、超速电气保护功能 5、超速机械保护功能 6、光幕保护功能 7、门过载保护功能 8、开关门时间超常保护功能 9、开门异常自动选层功能 10、电动机空转保护功能 11、电动机过载保护功能 12、泊梯功能 13、对讲机通讯功能 14、警铃报警功能 15、故障低速自救运行功能 16、停车在非门区报警功能 17、位置异常自动返校正功能 18、停电应急照明功能 19、轿顶检修操作功能 20、轿内检修操作功能 21、机房内检修操作功能 22、无呼自返基站功能 23、满载直驶运行功能 24、无效内指令自动消除功能 25、反向内指令自动消除功能 26、微机平层功能（提升高度≥45米时标准设置） 27、开门时间自动调整功能 28、开门时间自动控制功能 29、运行次数显示功能 30、轿内照明自动控制功能 31、轿内通风自动控制功能 32、故障自动检测功能 33、故障自动存储功能 34、待机定期自检功能 35、层高自测定功能 36、消防迫降功能 37、起动补偿功能 38、底坑对讲机通讯功能 39、门停止运行功能 40、抱闸动作的双安全检测 41、同步电机磁极码静态测试 42、提前预开门（速度≧120m/min） 43、厅外检修显示功能 44、抗电磁干扰功能 45、五方通话功能 46、消防员专用功能 47、并联控制运行 48、司机操作 49、停电平层功能 |
| 21 | 电梯装饰及操作显示要求 | 轿厢 | 发纹不锈钢或钛金镜面蚀刻 |
|  |  | 轿厢门 | 发纹不锈钢或钛金镜面蚀刻 |
|  |  | 轿厢吊顶 | 吊顶 |
|  |  | 轿厢通风 | 轿厢专用无水空调或风机直接送风 |
|  |  | 轿厢地板 | PVC地板 |
|  |  | 轿箱内操作装置 | 带数字和方向液晶显示器，不锈钢或钛金镜面不锈钢面板操作箱 |
|  |  |  | 金属带盲文，轻触式微动按钮 |
|  |  |  | 轿厢位置显示 |
|  |  | 厅外操作装置 | 带数字和方向显示器，发纹不锈钢面板 |
|  |  |  | 轻触式微动按钮 |
|  |  |  | 位置显示 |
|  |  | 厅门 | 首层发纹不锈钢或钛金镜面蚀刻，其余层发纹不锈钢 |
|  |  | 小门套 | 首层发纹不锈钢或钛金镜面，其余层其余层发纹不锈钢 |

注：投标方应根据现场土建尺寸资料和要求，按标准规定设计好电梯的轿厢，以上发纹不锈钢厚度≥1.2mm，材质为国际304实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品）。

5.2电梯一般技术要求

5.2.1投标方提供的产品及服务须适应本标书中所有条款土建所预留的尺寸，并运行顺利、正常、可靠。

可靠性要求：≤1/60000次，超过一次保修期免费延长一年

使用寿命：正常使用寿命期要求14万小时以上。

5.2.2主要部件配置与要求

乘客电梯要求:

| 主要部件或技术性能 | 要求 |
| --- | --- |
| 拖动方式 | 三相交流电（市电） |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频变压调速（VVVF） |
| 调速方式 | 1、交流变频变压调速（VVVF）；2、进口的编码器。 |
| 控制方式 | 全电脑控制。 |
| 电梯功能 | 1、国家安全技术规范和国家强制性制造、安装标准规定的必配功能；2、独立操作功能；3、紧急迫降功能、防捣乱功能；4、误操作消除功能；5、司机/自动转换功能。 |
| 无障碍功能 | 语音报站、三面扶手、主副操纵盘、盲文按扭、后壁中间镜面不锈钢 |
| 控制柜 | 1、主微机板应进口；2、进口的主接触器 |
| 自动门机 | 门机旋转编码器进口 |
| 超载保护装置 | 1、电子连续式称重装置；2有声响、文字警示 |
| 近门保护装置 | 进口光幕 |
| 曳引钢带 | 进口电梯专用钢带 |
| 导轨 | 重型导轨，13公斤/米 |
| 上行超速保护装置 | 非作用在钢带/钢丝绳系统的 |
| 平层精度 | ≤+5mm |
| 噪音 | 轿厢≤50dB、开关门≤55dB、机房≤75dB |
| 可靠性 | ≤1/60000次（优等品），超过一次，保修期免费延长一年 |
| 使用寿命 | 正常使用情况下14万小时以上 |
| 其它 | 轿厢应急照明电源容量：供1瓦白炽灯一小时以上，寿命1年以上 |

5.3  电梯功能

投标方提供的电梯应包括但不仅限于下列，当投标方推荐的其它合适的功能也可被接受。

5.3.1  国家安全技术规范和国家强制性制造、安装标准规定的必配功能

5.3.2 独立操作功能

5.3.3 紧急迫降功能、防捣乱功能

5.3.4 误操作消除功能

5.3.5 司机/自动转换功能

6、其它

6.1 在安装过程中，投标方有责任与招标方保持联系和合作，协调安装时间，尽可能地减少对招标方日常办公的影响。

6.2 投标方应与相关部门联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

6.3 在安装期间，投标方应遵守有关部门的管理，并遵守相关的规定。

6.4 投标方应准备相关文件，包括上面提及部门认可所需的图纸。

6.5 由于工程进度和正式使用的不同需求，投标方有责任防止所有电梯在未经正式认可前被使用，而应根据招标方需要，得到认可后再投入运行。

6.6 投标方对每一台电梯必须填写《货物分项部件表》。

6.7 投标方提供的电梯应为整机同一品牌，采用全球统一LOGO，原厂品牌全新合格产品，符合中华人民共和国特种设备标准、节能、环保要求，如涉及为进口电梯应提供相应出厂证明和进口海关单据。

6.8付款方式：本项目无预付款，投标方货到现场初步验收合格后支付合同总金额的40%,安装完毕并试运行30个日历日，通过最终验收并取得特检院检验合格证后，支付总金额的57%,预留总金额的3%作为质量保证金。质保期过满后30个日历日支付给中标人（无息）。

6.9投标方（如非电梯制造厂商）实施电梯安装，须获得所投本项目电梯的制造厂商书面委托或同意（投标时投标文件中提供有限期限内的证明文件，如为全进口产品，则由该品牌国外原厂在国内原厂在国内的同品牌唯一授权制造商提供，并出具该品牌原厂对国内工厂唯一制造授权证明）。

6.10 投标产品的电梯制造厂商须有国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备乘客电梯制造许可证B级或以上资质（提供复印件，如为全进口产品，则由同品牌国内唯一授权制造商提供）。