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一、工程概述
1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 

	序号
	名 称
	项目单位填写

	1
	工程名称
	大石桥110kV电网网架完善工程

	2
	工程建设单位
	云南电网有限责任公司临沧供电局

	3
	工程规模
	本站为改造站，建设规模如下：
本期对110kV备自投装置进行升级改造，具备多回线路备自投功能。

	4
	工程地址
	110kV大石桥变位于云南省临沧市镇康县凤尾镇大石桥村旁

	5
	运输条件
	铁路+公路


注：用于专项招标时，项目单位根据工程实际情况填写1.1各项内容。
1.2 使用条件
本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 
	序号
	名   称
	单位
	招标人要求值
	投标人保证值

	1
	环境温度
	℃
	-25℃～+55℃
	(投标人填写)

	2
	大气压力
	kPa
	80kPa～106kPa
	(投标人填写) 

	3
	相对湿度
	%
	5%~95%（产品内部既不应凝露，也不应结冰）
	(投标人填写)

	4
	周围环境
	
	使用地点不出现超过GB/T 11287规定的严酷等级为I级的振动
	(投标人填写)

	5
	设备运输条件
	
	(1).装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%；

(2).在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化
	(投标人填写)


注：项目单位根据实际使用条件，需要变更使用条件要求时，可在表2.2标准技术特性参数表的项目单位需求差异表中给出，投标人应对该差异表响应。差异表与使用条件表不同时，以差异表给出的参数为准。

二、设备设备详细技术要求
2.1 货物需求及供货范围一览表

  投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。设备范围中二级序号表示对应的一级序号所包括的具体设备。填写数量时候，一级序号数量填写n，二级序号设备数量填写m×n，m表示对应的一级序号一个单位的设备所包含的二级序号设备数量。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1 货物需求及供货范围一览表
	序号
	物资名称
	计量单位
	项目要求
	投标方保证

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	110KV备自投装置，220V，5A
	套
	110kV备自投屏，220V，5A，61850协议，详细配置包含以下明细

	1
	
	

	1.1
	110kV备自投装置（电缆跳闸）
	台
	直流电源  220  V；

交流电流 5 A

电缆跳闸，61850规约，

适用于4进线1分段特殊备投
	1
	
	

	1.2
	打印机
	台
	
	1
	
	

	1.3
	安装配线
	套
	含现场安装配线及相关配线材料（本次所采购的装置需要安装在变电站现有的屏柜内）
	1
	
	


注： 1、本备自投装置为特殊备自投：使用于4进线1分段的特殊备自投。
     2、110kV大石桥变为常规站，备自投装置采用电缆跳闸设备。
     3、所有电压回路应经过空开再进入装置，空开均选用单级空开。
说明：
1.交流电流5A仅用于CT二次电流为5A的旧站改、扩建工程。
3.装置型号后缀为“-N”表示常规装置，常规采样、常规跳闸。

2.2 标准技术特性参数表
投标人应认真逐项填写标准技术参数表（见表2.2）中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。

表2.2 110kV 备自投装置 标准技术参数表
	序号
	名称
	单    位
	标准参数值
	投标方保证值

（投标人填写）

	1
	直流电回路纹波系数
	%
	≤5%
	

	2
	交流电流回路每相功耗
	VA
	≤1.0VA（二次侧额定电流为5A）、≤0.5VA（二次侧额定电流为1A）
	

	3
	交流电压回路每相功耗
	VA
	≤0.5VA


	

	4
	单套装置功耗
	W
	≤50W（装置正常工作时）、≤80W（装置动作时）
	

	5
	电压允许工作范围
	s
	1.2Un：允许连续工作
1.4Un：允许工作10s
	

	6
	电流允许工作范围
	s
	2In：允许连续工作
10Un：允许工作10s
40Un：允许工作1s
	

	7
	频率允许工作范围
	Hz
	45～55Hz
	

	8
	采样频率
	Hz
	≥1000
	

	9
	交流电压有效值测量误差
	%
	≤3%
	

	10
	交流电流有效值测量误差
	%
	≤3%
	

	11
	功率测量误差
	%
	≤2%
	

	12
	频率测量误差
	%
	≤±0.01%
	

	13
	相位角测量误差
	°
	≤1°
	

	14
	10s内的零点漂移值
	%
	≤5%
	

	15
	电压定值允许误差
	%、V
	≤2.5%或1V
	

	16
	电流定值允许误差
	%、A
	≤2.5%或0.04IN
	

	17
	时间定值允许误差
	%、ms
	≤1%或40ms
	

	18
	24小时装置时钟误差
	ms/s
	在有时钟同步系统对时信号下：≤10ms

无有时钟同步系统对时信号下：≤5s
	

	19
	出口和信号接点工作电压
	V
	≥250V
	

	20
	出口和信号接点允许闭合电流
	A
	≥5A
	

	21
	跳闸触点容量
	A/W
	长期允许通过电流：≥5A

触点断开容量为≥50W
	

	22
	跳闸、合闸出口的脉冲展宽
	ms
	≥100ms
	

	23
	跳（合）闸引出端子应与正电源距离
	个
	≥1个
	

	24
	记录事件
	次
	≥20次
	

	25
	故障录波采样频率
	Hz
	≥100Hz
	

	26
	记录最新动作录波
	次
	≥10次
	

	2
	记录最新的异常或开入变位记录
	条
	≥100条
	

	72
	事件记录分辨率
	ms
	≤2ms
	

	8
	所有导电回路与地、无电气联系的各导电回路之间绝缘电阻
	MΩ
	≥20MΩ
	

	29
	装置工作电源
	V
	DC220V
	

	30
	CT 二次额定电流
	A
	1A
	

	31
	其他
	
	/
	


注：项目单位对标准技术参数表中参数有差异时，可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出，投标人应对该差异表响应。差异表与标准技术参数表不同时，以差异表给出的参数为准。

2.3 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）  15  天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。
（2）培训要求：理论培训  7 天（项目单位填写）实操培训  7 天（项目单位填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的  7  天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word07版）。

注：用于专项招标时，项目单位可根据工程实际填写上述要求。

2.4 主要元器件来源

表2.3 主要部件来源一览表

	序

号
	设备名称
	投标人响应

	
	
	型号及规格（选填）
	主要制造商
	产地

	
	液晶屏
	
	
	

	
	继电器
	
	
	

	
	电源模块
	
	
	

	
	空气开关
	
	
	

	5
	端子
	
	
	

	6
	压板
	
	
	

	7
	切换开关（切换把手）
	
	
	

	8
	按钮
	
	
	

	9
	打印机
	
	
	


2.5推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方向需方推荐另购的备品备件、专用工具和仪器仪表见表2.4。

    表2.4 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （投标方填写）
	序号
	名  称
	型号和规格
	单位
	数量

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


2.6销售及运行业绩表

表2.5 同电压等级及以上同类保护在与规范条件相同或较规范条件更为严格的条件下

成功运行三年以上的业绩表

	序号
	产品型号
	运行单位(工程名称)
	投运数量
	投运时间
	联系人及电话
	备  注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


表2.6同电压等级及以上同类保护近三年销售业绩表

	序号
	产品型号
	运行单位(工程名称)
	投运数量
	投运时间
	联系人及电话
	备  注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


注 1、投标人需提供合同复印件（仅需提供合同首页、盖章页、供货范围页）。
2.7投标人提供的型式试验报告表

表2.7 投标人提供的型式试验报告表

	序号
	产品型号名称
	试验报告类别和内容
	依据标准
	试验时间
	试验单位

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


注 ：投标人应至少提供一份具备国家相关检测资质的检测机构的型式试验报告，并提供一份投标产品与型式试验样品的差异性说明。

2.8投标人提供的鉴定证书表

表2.8 投标人提供的鉴定证书表

	序号
	鉴定产品型号名称
	组织鉴定单位
	依据标准
	鉴定时间

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	


2.9
最终用户的使用情况证明

三、投标方技术偏差

3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

	序
号
	招标文件条目
	招标文件简要内容
	投标文件条目
	投标文件简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


投标方：                盖章：
3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
四、设计图纸提交要求

4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	单位名称：云南红河电力设计有限公司
地址：云南省红河州蒙自市富春路
邮编：661100

电话：18313004336
	1
	合同签订后7天内

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	单位名称:云南电网有限责任公司临沧供电局
地址：云南省临沧市临翔区南天路991号
邮编：677000

电话：0883-2851484
	1
	合同签订后7天内

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	


注：用于专项招标时项目单位需详细填写接收单位详细信息。

4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）
一次、二次及土建接口要求适用扩建工程，项目单位可根据工程实际进行填写。

五、其他

5.1 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件的详细清单。
表5.1 设备投资成本费用表 （投标方填写）
	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	现场服务费
	供货方运输费
	合计
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