## 问题质询
广东电网公司2022年第二批框架招标（低压电线（网公司招标范围外））澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 根据招标文件要求，本项目需提供实物样品。但根据附件1.低压电线（网公司招标范围外）-技术规范书-第3章 其他要求-3.5 实物样品要求：“本项目所有的投标产品必须提供实物样品，不提供实物样品的视为无效投标。”，其并未提及实质性的要求，如样品是否按层剥离，样品长度等信息，请招标方明确本次招标产品需提供样品的具体要求，如样品长度，是否逐层剥离，是否需对每层结构用标签进行标识等？ | *** | 专用技术 | 低压电线（网公司招标范围外） | 2022-09-23 10:31:13 | 2022-09-27 12:39:24 | 已发送 | 正式投标 | 1.请按“低压电线（网公司招标范围外）-技术规范书-第4章-供货范围和要求”供货清单序号1-6规格型号逐一提供长度不少于30cm，不大于50cm的实物样品。未按长度要求提供实物样品的不做否决投标处理，未逐一提供实物样品的，做否决投标处理。 2.实物样品无需剥离，无需标识。 其他事项请见澄清公告。
2 | 1、技术规范书2.3.2中第1导体：各规格的20℃导体电阻，1平方最大18.2Ω/km，根据标准GB/T3956-2008不镀金属单线1平方最大导体电阻为18.1Ω/km，是否可按标准要求执行？请澄清 2、技术规范书2.3.2中第2绝缘d.其它关键指标：绝缘高温压力（温度80±2℃，持续时间6小时）最大不超过50%，根据标准GB/T2951.31-2008中8.1.5试样加热时间：试样外径D≤15mm时为4h；试样外径D＞15mm时为6h，是否可按标准要求执行？请澄清 3、技术规范书2.3.3阻燃要求阻燃试验级别按照GA 306.1，阻燃级别分为I、II、III、IV四个等级，每级按阻燃试样类别分为A类、B类、C类。此分级与清单分级不一致建议按货物清单电缆型号GB/T19666-2019阻燃分类执行？请澄清 4、物资清单ZR-BVV 300/500V 1*2.5，根据GB/T 19666-2019标准中对阻燃类电缆的型号明确了采用 “ZC-”后面加电缆型号表示阻燃C类，建议规范为ZC-BVV,请澄清? 5、物资清单BV 450/750 1*2.5、1*4，建议根据GB/T5023.3-2008规范型号为：60227IEC01(BV) ,请澄清? | *** | 专用技术 | 低压电线（网公司招标范围外） | 2022-09-23 16:53:58 |  | 已提问 | 正式投标 | 问题1答复：采纳，技术规范书已修改为“平方最大18.1Ω/km” 问题2：不采纳，以技术规范书要求为准 问题3答复：不采纳，货物清单电缆型号为国标简写型号，货物清单阻燃要求需满足技术规范书 “2.3.3 阻燃要求 （2）阻燃性能要求” 问题4、问题5答复：不采纳，货物清单电缆型号为国标简写型号，实际供货按国标执行
3 | 请澄清需要提供样品的具体型号规格、样品长度及样品递交的详细要求，谢谢 | *** | 通用技术 | 低压电线（网公司招标范围外） | 2022-09-26 09:51:37 | 2022-09-27 12:39:43 | 已发送 | 正式投标 | 1.请按“低压电线（网公司招标范围外）-技术规范书-第4章-供货范围和要求”供货清单序号1-6规格型号逐一提供长度不少于30cm，不大于50cm的实物样品。未按长度要求提供实物样品的不做否决投标处理，未逐一提供实物样品的，做否决投标处理。 2.实物样品无需剥离，无需标识。 其他事项请见澄清公告。
4 | 《附件4.低压电线（网公司招标范围外）-结构化评审要素表.xlsx》的生产检测情况中要求提供“数字式局部放电检测分析系统、全屏蔽局部放电试验系统、电缆高压试验设备、介质损耗测试仪”，但本次招标产品为低压电线，上述设备不适用低压电线,建议删除？ | *** | 商务 | 项目 | 2022-09-26 11:00:25 |  | 已提问 | 正式投标 | 部分采纳，“数字式局部放电检测分析系统、全屏蔽局部放电试验系统、介质损耗测试仪”已删除，评审要素表已修改
5 | 《附件4.低压电线（网公司招标范围外）-结构化评审要素表.xlsx》的生产检测情况要求投标人提供“（2）提供检测作业图片，可清晰查看现场检测环境和作业场景（应提供2份及以上）。（3）提供检测结果记录。（应提供1~2份）”。请问“提供2份及以上的检测作业图片”是指所有设备都一对一各提供2份及以上，还是所有设备从中任意选取2份及以上的检测作业图片即可？同问检测结果一样？ | *** | 商务 | 项目 | 2022-09-26 11:00:50 |  | 已提问 | 正式投标 | 《结构化评审要素表》生产检测情况投标人应答项已修改，修改内容：“（2）提供检测作业图片，可清晰查看现场检测环境和作业场景（每个试验检测设备应提供1~2份），（3）提供检测作业指导书和检测结果记录。（每个试验检测设备应提供1~2份）”。
6 | 根据招标文件要求，本项目需提供实物样品。1、请提供提交样品时的具体地址；2、样品提交方式是现场提交还是邮寄？如邮寄请提供具体的联系方式。 | *** | 专用技术 | 低压电线（网公司招标范围外） | 2022-09-27 16:46:41 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.提交样品时的具体地址请详见招标文件第八章样品递交要求； 2.样品只接受现场提交，不接受邮寄。