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第1章  总述

1.1概述

1）本招标技术文件适用于广东电网有限责任公司（招标方，简称广东电网公司）计量用450/750V及以下铜芯低压电线（BV-2.5、BV-4、BVV-2.5、BVV-4、ZRBVV-4、BVVB-1）的采购技术要求。

2）本设备技术文件提出的是最低限度的技术要求，投标人应提供符合本技术文件和工业标准的优质产品。

3）如果投标人没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的产品完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，设备的任何差异都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

4）本技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

5）投标人在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标人没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对后续的评标工作有不同程度的影响。

6）投标人应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

7）投标人应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标标书不符合要求。

8）本招标技术文件未尽事宜， 由买卖双方协商确定。

1.2工程保证

1）中标人应保证所提供的所有产品的质量均能满足合同要求，并经招标方验收合格。

2）中标人应保证所提供的所有设备包括元器件应是新的。

3）中标人应保证提供的所有备品备件必须是新的，且能够与原件相互更换，具有相同的规范、质量、材料和工艺要求。

1.3对投标人的要求

1.3.1对应标书要求

根据本标书的编排顺序，逐项给予响应并提出建议。如对本标书有修改

建议亦应一并提出并详细说明。

投标人应提供投标设备的详细材料清单，包括：

——设备配置（包括：产品型号、生产厂家、产地、性能、指标、配置、尺寸和功耗等。）。

——必需的安装材料的清单，包括每种材料的名称、型号及数量等。

投标人在技术建议书中应提供设备的平均无故障工作时间。

投标人应提出买方提供的供电、接地、运行环境和安装要求。

投标人对本标书的某些部分如不能满足要求，应在技术建议书中提出说明，

否则，招标方即认为卖方提供的设备可以满足本标书的要求。

本标书中未提及的而投标人提供的设备具有的功能，或投标人认为增加的功能有益于本工程安全、稳定、可靠地运行，招标方要求投标人提供有关的详细资料，便于对投标人提供的设备做出正确的评价。

1.3.2中标人职责

协助招标方进行现场设备的安装及调试。

应对整个设备的性能和功能负责。在设备调试和运行期间，如发现由于中标人所提供的设备因为设计或配置不合理，造成的损失由中标人应完全负责。

中标人负责所有供货设备的包装、运输到现场。

中标人负责对买方安装人员、维护人员的培训。

提供支持用户日后下载软件有关的程序、控件等。

1.4招标方职责

招标方对本标书进行解释，并保留对标书增删、修改的权利。

招标方有权对卖方的技术建议书的内容进行取舍。

本标书将作为合同附件，成为合同不可分割的一部分。

确认投标人提供的技术建议书。

组织到货验收。

第2章 技术条件

2.1应遵循的标准

除本技术规范书特殊规定外，招标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果招标方选用本技术规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在招标方已证明替换标准相当或优于技术规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GA 306.1         阻燃及耐火电缆  塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分：阻燃电缆

GA 306.2         阻燃及耐火电缆  塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分：耐火电缆

GB 50054        低压配电设计规范

GB 50217        电力工程电缆设计规范

GB/T 2951.1   电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分：通用试验方法

GB/T 2952     电缆外护层

GB/T 3048.8     电线电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验

GB/T 3956       电缆的导体

GB/T 5023       额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆

GB/T 6995.3     电线电缆识别标志方法 第3部分：电线电缆识别标志

GB/T 18380.3    电缆在火焰条件下的燃烧试验 第3部分：成束电线或电缆的燃烧试验方法

GB/T 19216.21   在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第21部分：试验步骤和要求 额定电压 0.6/1.0 kV及以下电缆

GB/T 19666      阻燃和耐火电线电缆通则

JB/T 8137        电线电缆交货盘

JB/T 8734        额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线

2.2使用条件
本设备技术规范书要采购的交流额定电压为450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘或护套低压电线，投标方应保证对所提供的设备不仅满足本技术规范书要求的技术条款要求，而且还应对在实际安装地点的外部条件（如环境温度、海拔、污秽等级、敷设条件等）下的相关性能参数进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

投标方应对正常使用条件之外的特殊使用条件涉及的相关事项，在询价和订货时特别说明，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

2.2.1正常使用条件

1）海拔高度：≤2500m

2）最高环境温度：+45ºC

3）最低环境温度：-20ºC

4）年平均气温：20ºC

5）最大日温差：30ºC

6）日照强度:
0.1W/cm2(风速0.5m/s，大跨越采用0.6m/s)

7）覆冰厚度：0～30mm

8）最大设计风速：35m/s（离地面10m高处15年一遇、10分钟平均最大值）

9）环境相对湿度：

日平均值：95%

月平均值：90%

10）污秽等级：Ⅰ～Ⅳ级

11）最大年降雨量：2400mm

最大日降雨量：375mm

12）雷暴日：110 日/年

13）地震烈度：Ⅷ 度

14）敷设方式：户外架空敷设
15）系统额定频率：50Hz
16）系统标称电压：0.22/0.38kV
2.2.2特殊使用条件

（略）
2.3设备技术参数

2.3.1基本参数

（1）电线导体的长期最高额定温度

聚氯乙烯（PVC）绝缘电线的线芯长期允许工作温度70℃。

（2）短路时（最长持续时间不超过5s）电线导体的最高温度

聚氯乙烯（PVC）绝缘电线短路热稳定允许温度300 mm2及以下截面为160℃，300 mm2以上截面为140℃。

（3）导体标称截面及股数

铜芯导体标称截面通常有2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2、35mm2、50mm2、70mm2、95mm2、120mm2、150mm2、185mm2,单芯铜芯线。

2.3.2设计和结构要求

（1）导体

a.铜导体应是退火圆铜线。

b.固定布线用的电线导体应符合GB/T 5023.3和JB/T 8734.2的规定，导体结构是圆形，其中6平方及以下为实心结构(其中，BVR 6为19根单丝绞合结构)，10平方以上为多根绞合结构，具体应符合标准规定。各规格的20℃导体电阻，1平方最大18.1Ω/km.2，2.5平方最大7.41Ω/km，4平方最大4.61Ω/km，6平方最大3.08Ω/km。
（2）绝缘

a.绝缘应紧密挤包在导体上，在剥离绝缘层时，应不损伤导体或镀层。

b.厚度应符合GB/T 5023.3和JB/T 8734.2的规定值要求，绝缘最薄处的厚度不得小于规定值的90%-0.1mm。禁止使用重新（二次）处理过的绝缘材料。

c.绝缘材料的性能应符合GB/T 5023.1的规定，绝缘材料在正常使用温度范围内，应具有足够的机械强度和弹性，其中，绝缘老化前抗张强度最小12.5N/mm2，绝缘老化前断裂伸长率最小125%；绝缘老化后抗张强度最小12.5N/mm2，绝缘老化后断裂伸长率最小125%，且老化前后的抗张强度和伸长率变化率不超过±20%。

d.其它关键指标

绝缘失重最大≤2.0mg/cm2；

绝缘热冲击试验（150±2℃，1小时）无开裂现象；

绝缘高温压力（温度80±2℃，持续时间6小时）最大不超过50%。

（3）护套

a.护套应容易剥离而不损伤绝缘体，护套表面应平整，色泽均匀。

b.护套单层挤包，当单芯电线时，挤包在绝缘线芯上；其他电线时，挤包在成缆线芯和（或）填充物或内衬层上。

c.护套厚度应符合JB 8734.2的规定值要求，其最薄点厚度应不小于规定值的85%-0.1mm。

d.护套材料的性能应符合JB/T 8734.1的规定，护套在正常使用温度范围内，应具有足够的机械强度和弹性。

（4）成品电线标志

成品电线的表面应有连续、清晰的制造厂名、型号规格、电压、制造年份和计米长度标志。标志可以印刷，也可以凹模压印在电缆上，标志始末端距离不应超过1m。
（5）成卷或成盘的电线应卷绕整齐，包装妥善且牢固可靠。

（6）电线盘

a.电线盘应用铁木结构电线盘，并应能承受所有在运输、现场搬运或在任何气象条件下户外至少储存3年期间可能遭受的外力作用。

b.电线盘应承受在安装或处理电线时可能遭受的外作用力不会损伤电线及盘本身，电线盘筒体最小直径应符合电线最小弯曲半径。

2.3.3阻燃要求

对于型号中有阻燃代号的电线，应满足下述要求：

（1）阻燃分级标志

a.阻燃试样类别

按照GB/T 18380.3分为A类、B类、C类。

b.阻燃试验级别

按照GA 306.1，阻燃级别分为I、II、III、IV四个等级，每级按阻燃试样类别分为A类、B类、C类。

（2）阻燃性能要求

按照GA 306.1、GB/T 18380.3中规定，低压电线至少需满足IV C级阻燃的要求。

2.4现场验收试验

（1）外观检查，导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。

（2）结构尺寸检查，绞线中各类金属线的根数、绞合节径比等的尺寸测量。

第3章  其他要求

3.1 到货验收

本招标产品到货验收方法按照广东电网公司到货验收有关要求执行。中标人对整套设备的验收结果负责。

3.2 包装、运输、安装、调试和现场服务

3.2.1 包装和运输

中标人提供的所有合同设备应包装牢固，保证设备免受潮湿、生锈，雨淋和振动。包装应能够承受大批量搬运和装卸以及长距离空运、陆运运输。

保证设备安全抵达用户现场而无损坏。设备包装应符合下述条件：

所有设备包装应便于装卸、转运和现场安装。

在运输和存储期间，设备的电气绝缘应防止受潮和灰尘进入。

对于那些受冲击和振动易于损坏的设备，应按要求用于运输的方法包装。

从中标人到目的地的运输由卖方负责。目的地分别为指定的广东省内地点：

在设备到达目的地后，中标人组织、招标方参加，开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因卖方的责任与合同不符，招标方有权向中标人提出索赔。

现场交接的最终验收完成之后，中标人代表将设备移交招标方进行储存。为了储存的需要而将设备移交招标方，并不意味招标方已接收设备。

3.2.2 安装调试和现场服务

中标人应向招标方提供产品的安装指导。

由招标方安排合适时间，由中标人负责派技术专家到招标方现场作技术服务。

中标人技术人员在现场除了应解答和解决由招标方在合同范围内提出的问题外，还应详细解答图纸、产品性能及产品运行注意事项。

中标人应向招标方提供技术培训。培训目标：招标方技术人员能够熟练掌握产品的安装、测试、维护和使用。中标人应提供教员、课程大纲、技术文件、图纸、参考资料、培训手册等。

3.3 文档

3.3.1文档范围

中标人提供的文档应包括产品技术资料、维护手册、培训资料和用户手册等。

中标人所有文档资料应提供电子版，并要求使用光碟存储。

在招标方订购产品到货后，中标人应立即准备以下文档各四份交给招标方：

全部订购产品的型号、技术特点和性能参数清单

所有主要部件和连接电缆的材料规格

产品的尺寸说明

3.3.2中标人的责任

中标人对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。所有由中标人提供的第三方供货方的技术手册的准确性也由中标人负责。中标人所有文档资料应提供电子版，并要求使用光碟存储。

3.4 保修要求

投标方应对其产品在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。质保期内免费更换故障产品，终身提供技术服务和维修（免人工费）。

3.5 实物样品要求

本项目所有的投标产品必须提供实物样品，不提供实物样品的视为无效投标。

第4章  供货范围和要求

	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量

	1
	500V铜芯低压电线，（双塑）BVV-2.5
	BVV 300/500V 1*2.5
	千米
	1

	2
	500V铜芯低压电线，（双塑）BVV-4
	BVV 300/500V 1*4.0
	千米
	1

	3
	500V铜芯低压电线，ZRBVV-2.5
	ZRBVV 300/500V 1*2.5
	千米
	1

	4
	750V铜芯低压电线，（单塑）BV-2.5mm2
	BV 450/750V 1*2.5
	千米
	1

	5
	750V铜芯低压电线，（单塑）BV-4mm2
	BV 450/750V 1*4
	千米
	1

	6
	500V铜芯低压电线，（双塑）BVVB -2*1
	BVVB  300/500V 2*1
	千米
	1


第5章 技术差异表

投标人应将所供产品与本采购标准有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。如有需说明的其他问题，投标人应通过书面形式提交，并加盖公章。

技术差异表  （投标人填写）
	序

号
	招 标 文 件
	投  标  文  件
	偏差说明

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	


投标人：                盖章：
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