## 问题质询
广东电网公司2022年目标网架专项（500kV电容式电压互感器、500kV站用避雷器、35kV~220kV电流互感器）澄清问题汇总及答复（一）
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 回复内容
1 | 500kV电容式电压互感器技术规范书（专用部分）-莞城站,其项2.1中表2.1 供货范围及设备技术规格一览表要求：容量比: 10/30/30/30VA，而表2.2标准技术特性参数表序号1.3.5额定输出容量(VA)：30/30/30/30，前后要求不一致，请澄清电容式电压互感器的额定输出容量参数。 | 专用技术 | 500kV电容式电压互感器 | 1、莞城站要求按“表2.1 供货范围及设备技术规格一览表”的“容量比: 10/30/30/30VA”供货。