## 问题质询
广州供电局2022年9月专项一次（110kVGIS备品配件等）、二次（通信电源设备等）、配网（微机型高配开关直流电源柜等）、线路（电缆故障定位系统等）、仪器仪表（功率测试仪等）、营销（中压载波装置）、人资（电瓶车）物资竞争性谈判澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 提问时间 | 回复内容
1 | 023321ED2EC54F9D9AE9BDCBB0CB8323 | 3C1C66D9168044639DFB9BC970CBBA7E | 1、确认下1000A高频开关电源柜，这1000A是指电源柜的输出电流最大能达到1000A吗？这样48V50A的模块就需要20个，4套电源柜就需要80个模块； 2、每套高频开关电源柜需要说明多少路直流支路，及支路开关的额定电流需要多大。 | *** | 通用技术 | 通信电源设备[通信电源设备1] | 2022-10-09 15:08:50 | 1、单只整流模块容量≥50A，单套电源柜直流输出电流不小于1000A； 2、每套高频开关电源柜至少需要2路直流输出支路，每路支路的额定电流不小于1000A。
2 | FE6F93A5C5C54169AF8A9A5E67854D65 | 3C1C66D9168044639DFB9BC970CBBA7E | 在技术规范书第2页 表2.1 供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）其中16台1.5匹壁挂式防爆空调、6台2匹壁挂式防爆空调的技术参数中功能：挂式冷暖/单冷、制冷/制热量：3.5/3.95kw（5/5.6kw）、这2处参数为相冲突项。上面功能参数要求冷暖、单冷都可以，但是后面又强制要求制冷/制热量：3.5/3.95kw（5/5.6kw），若投标产品为单冷防爆空调这个制热量则不体现，麻烦贵司给予答复，此次招标的16台1.5匹壁挂式防爆空调、6台2匹壁挂式防爆空调为单冷防爆空调还是冷暖防爆空调？ | *** | 通用技术 | 防爆空调 | 2022-10-09 17:34:12 | 此次招标的16台1.5匹壁挂式防爆空调、6台2匹壁挂式防爆空调为单冷防爆空调。
3 | 1021E7A4AFDA480AAD99D54483701384 | 3C1C66D9168044639DFB9BC970CBBA7E | 针对《非结构化技术规范书附件18米高空作业车招标技术条件书（直伸臂式）》中“第5条 技术及售后服务”“第5.1条免费进行技术服务培训。投标厂家必须具有实现快速服务的能力，在广州市具有投标厂家全资取得工商管理部门经营资格的维修场地”提出质疑。 经过调研，国内高空作业车生产厂家只有一家在广州具备全资取得工商管理部门经营资格的维修场地，在技术规范书中此条款设置为带★号的重要参考指标，偏离将导致废标，此条款具有非常明显的严重的偏向性，严重怀疑是此生产厂家操控的本项目投标，生产厂家的售后能力和是否具备全资取得工商管理部门经营资格的维修场地没有任何关系，请澄清。 | *** | 专用技术 | 高空作业车 | 2022-10-10 11:41:16 | 按照变电站场作业环境需要，18米（直伸臂式）高空作业车合适站内使用。可不满足“在广州市具有投标厂家全资取得工商管理部门经营资格的维修场地”此项要求。
4 | 6D8371A335A24D8AA9C1E8FAD30F1BDC | 3C1C66D9168044639DFB9BC970CBBA7E | 因编制投标文件需要响应技术规范书相应的内容，请提供可编辑版本的技术规范书？ | *** | 专用技术 | 10kV电力电缆 | 2022-10-10 15:53:01 | 详见：2-10kV智能电力电缆（铜芯）-专用-V2.0
5 | EE29BBA40FA540589EFD6DA814CFB5B4 | 3C1C66D9168044639DFB9BC970CBBA7E | 因编制投标文件需要响应技术规范书相应的内容，请提供可编辑版本的技术规范书？ | *** | 通用技术 | 10kV电力电缆 | 2022-10-10 15:52:45 | 详见：1-10kV智能电力电缆（铜芯）-通用-V2.0
6 | ECAA97DC658F419FA66E0905CB8E5638 | 3C1C66D9168044639DFB9BC970CBBA7E | 因编制投标文件需要响应技术规范书相应的内容，请提供可编辑版本的技术规范书？ | *** | 通用技术 | 低压交流电力电缆 | 2022-10-10 15:52:27 | 详见：变电三所大楼高压、低压系统改造及配套改造工程项目技术规范书
7 | FCF130CA6C404E1BADBF7B4858A416D4 | 3C1C66D9168044639DFB9BC970CBBA7E | 关于项目质保期要求，合同模板条款要求为36个月；而在技术规范书中，质保期要求为5-8年。根据招标文件合同模板1.3章节-合同文件的优先顺序描述，以商务条款的规定为准。 请问：本项目质保期时间要求，是否以合同条款要求为准？ | *** | 商务 | 项目 | 2022-10-10 16:02:50 | 按“技术规范书”要求为准，“技术规范书”为合同文件附件。
8 | F474D4188D3D4CB9A352AAF606CFB784 | 3C1C66D9168044639DFB9BC970CBBA7E | 专用资格要求3检测或试验报告要求：提供车辆一致性认证书以及出厂检验报告，车辆一致性认证证书是根据国家认证监委会2008年第1号公告给予修订《机动车类（汽车产品）强制性认证实施规则》的公告对车辆的一致性进行认证的证明，电动类非公路用车不属于强制性认证产品，无一致性认证证书，对应有的为型式试验报告和型式试验合格证。 | *** | 专用技术 | 电瓶车 | 2022-10-11 09:42:43 | 同意型式试验报告和型式试验合格证满足专用资格要求。
9 | 7172FFFF6439434680E5DD58C371FD4D | 3C1C66D9168044639DFB9BC970CBBA7E | 技术投标文件格式中多处要求填写“包号”但该项目的招标文件及相关资料里并未体现“包号”或”标包号“相关信息，请问格式中的”包号“是否可以填写”标包名称“？ | *** | 商务 | 防爆空调 | 2022-10-11 09:44:08 | 可以。
10 | D18E8C3B4930419688D1BE892FBDD8D1 | 3C1C66D9168044639DFB9BC970CBBA7E | 在该标的专用技术规范书中有提供设计图纸的要求，但是需要项目单位提供的电气主接线图和户外平面布置图我们在招标文件中没有看到相应的附件，想请问一下这个图纸后续会提供给我们吗 如果不提供 我们投标的时候还需附自己产品的图纸吗 | *** | 专用技术 | 电缆故障定位系统 | 2022-10-11 11:02:07 | 招标方后续会提供投标方需要的相关图纸，投标方需提供产品安装设计图纸。
11 | AF67E2F5D26342DF970EC69FE4E8B2A9 | 3C1C66D9168044639DFB9BC970CBBA7E | 低压交流电力电缆明细表中概算单价低于材料成本价，请问投标价格是否可以超过采购需求计划明细表中的概算单价(元)/概算总价(元)？ | *** | 商务 | 低压交流电力电缆 | 2022-10-11 16:54:03 | 可以。
12 | 486C28442350410692885830FCF88403 | 3C1C66D9168044639DFB9BC970CBBA7E | 微机型高频开关直流电源柜技术规范书内，第2页 1.1主要技术参数写明 电池容量为：每组100AH .在招标文件里，物资明细报价表中，物资名称写的是：（20AH/DC220V，含电源接线），和技术规范书不一致，请问电池容量是100AH还是20AH? | *** | 专用技术 | 微机型高配开关直流电源柜 | 2022-10-10 17:46:41 | 技术规范书按100AH核算，实际工程使用20AH已满足，固可按20AH考虑。
13 | 35E98691C843477781D50F3264014FFA | 3C1C66D9168044639DFB9BC970CBBA7E | [非结构化技术规范书附件]微机型高频开关直流电源柜 ,下载的直流电源技术规范书页码显示有33页，但实际只有6页。请问技术规范书是否完整。 | *** | 专用技术 | 微机型高配开关直流电源柜 | 2022-10-10 17:40:09 | 实际只有6页。