## 问题质询
广东电网公司2022年7月批次专项公开竞争性谈判（220kV交流电力电缆、35kV干式站用变压器、变压器中性点电抗器等物资）澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 技术规范书编码：0212022080000030070 1.是否需要防鸟格栅 。 2.能否选用单丝线绕制线圈。3.额定热短路电流和持续时间是多少。 | 专用技术 | 变压器中性点电抗器 | 2022-10-10 15:46:18 |  | 已提问 | 正式投标 | 统一答复如下： 肇庆项目： 1.需要顶帽，防鸟格栅和玻璃钢支腿。 2.可选用单丝线绕制线圈。 3.额定热短路电流6KA和持续时间2s。 4.额定电压66kV。 清远项目： 1.不需要顶帽，防鸟格栅。需要玻璃钢支腿。 2.可选用单丝线绕制线圈。 3.额定热短路电流6KA和持续时间10s。 4.额定电压66kV。 茂名项目： 1.需要顶帽，防鸟格栅和玻璃钢支腿。 2.可选用单丝线绕制线圈。 3.额定热短路电流4.8KA和持续时间10s。 4.额定电压66kV。
2 | 技术规范书编码：021202204000031073 1.是否需要防鸟格栅 。 2.电抗器技术规范书（专用部分）的表2.2标准技术特性参数表中2.1额定电压72.5kV，此处是否应该为66kV。 | 专用技术 | 变压器中性点电抗器 | 2022-10-10 15:45:35 |  | 已提问 | 正式投标 | 统一答复如下： 肇庆项目： 1.需要顶帽，防鸟格栅和玻璃钢支腿。 2.可选用单丝线绕制线圈。 3.额定热短路电流6KA和持续时间2s。 4.额定电压66kV。 清远项目： 1.不需要顶帽，防鸟格栅。需要玻璃钢支腿。 2.可选用单丝线绕制线圈。 3.额定热短路电流6KA和持续时间10s。 4.额定电压66kV。 茂名项目： 1.需要顶帽，防鸟格栅和玻璃钢支腿。 2.可选用单丝线绕制线圈。 3.额定热短路电流4.8KA和持续时间10s。 4.额定电压66kV。
3 | 技术规范书编码：021202205000030229和021202205000030385 1.额定热短路电流和持续时间是多少。 2.是否需要顶帽，防鸟格栅和玻璃钢支腿。 | 专用技术 | 变压器中性点电抗器 | 2022-10-10 15:44:46 |  | 已提问 | 正式投标 | 统一答复如下： 肇庆项目： 1.需要顶帽，防鸟格栅和玻璃钢支腿。 2.可选用单丝线绕制线圈。 3.额定热短路电流6KA和持续时间2s。 4.额定电压66kV。 清远项目： 1.不需要顶帽，防鸟格栅。需要玻璃钢支腿。 2.可选用单丝线绕制线圈。 3.额定热短路电流6KA和持续时间10s。 4.额定电压66kV。 茂名项目： 1.需要顶帽，防鸟格栅和玻璃钢支腿。 2.可选用单丝线绕制线圈。 3.额定热短路电流4.8KA和持续时间10s。 4.额定电压66kV。
4 | 1 文件“110kV_220kV交流用交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书（增加500截面专用部分）”中“表2.3 220kV电力电缆技术特性参数表（投标方填写）”内“1.6.1 金属套 材料”：项目单位要求值为“项目单位选择（枚举型） 挤包皱纹铝套”，与标准参数值要求“挤包皱纹铝套；焊接皱纹铝套；铅套；铅合金套 -可选”相矛盾，请澄清本项目电缆金属护套是否可采用焊接皱纹铝护套型式。 | 专用技术 | 220kV交流电力电缆 | 2022-10-11 14:08:33 |  | 已提问 | 正式投标 | 挤包皱纹铝套；焊接皱纹铝套；铅套；铅合金套 -均可选
5 | 1、500千伏陆丰输变电工程跟江门500千伏鳌峰站扩建第一台主变工程技术规格书专用部分表2.2技术参数表要求变压器铁芯结构:卷铁芯,SCB类产品市场上基本以叠铁芯为主,且叠铁芯相比较于卷铁芯生产周期更短,通用性更好,问能否按叠铁芯响应? | 专用技术 | 35kV干式站用变压器 | 2022-10-11 14:33:15 |  | 已提问 | 正式投标 | 不规定铁心结构类型，两者均可
6 | 招标文件附件 《110kV~220kV交流用交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书（专用部分）》 表2.3 220kV电力电缆技术特性参数表中 1.6金属套 -1.6.1材料-（“标准参数值要求：挤包皱纹铝套；焊接皱纹铝套；铅套；铅合金套”-“标准值特性：可选”）与（“项目单位要求值：挤包皱纹铝套”）存在矛盾，且《110kV~220kV交流用交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书（通用部分）》技术要求未对“挤包皱纹铝套”做详细描述。请问本项目金属护套可否选用焊接皱纹铝套？ | 专用技术 | 220kV交流电力电缆 | 2022-10-12 12:02:28 |  | 已提问 | 正式投标 | 按标准参数值要求（可选）：挤包皱纹铝套；焊接皱纹铝套；铅套；铅合金套
7 | 招标文件附件《附件2：关键技术参数表 220kV 交流电力电缆》电缆关键技术参数表中第9项 铝护套最薄点厚度 不小于25.65mm 是否存在错误 | 专用技术 | 220kV交流电力电缆 | 2022-10-12 16:15:39 |  | 已提问 | 正式投标 | 铝护套最薄点厚度应为不小于2.06mm，以技术规范书专用部分为准