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云南电网有限责任公司物资框架招标采购

不锈钢低压综合配电箱

（综合智能JP柜，带动态无功补偿）
技术规范书

2019年12月

货物需求一览表

表一：

	序号
	货物名称
	物资编码
	规格型号
	单位
	电容器分组及容量（kvar）
	数量
	可用出线方式
	注：.A桥架式出线、B集束导线式出线。两种出线方式的不锈钢低压综合配电箱的出线开孔不同，柜内元件配置均一致，因此本次招标统一报单价（出线方式对应的柜型不做区别报价），具体选哪一种柜型以实际需求为准。



	1
	不锈钢低压综合配电箱，10kVA，1进1出，无补偿
	010039001693
	10kVA无补偿（一回路）
	台
	无补偿
	1
	A/B
	

	2
	不锈钢低压综合配电箱，20kVA，1进1出，无补偿
	010039001694
	20kVA无补偿（一回路）
	台
	无补偿
	1
	A/B
	

	3
	不锈钢低压综合配电箱，30kVA，1进1出，无补偿
	010039001440
	30kVA无补偿（一回路）
	台
	无补偿
	1
	A/B
	

	4
	不锈钢低压综合配电箱，50kVA，1进1出，无补偿
	010039001441
	50kVA无补偿（一回路）
	台
	无补偿
	1
	A/B
	

	5
	不锈钢低压综合配电箱，50kVA，1进2出，无补偿
	010039001595
	50kVA无补偿（二回路）
	台
	无补偿
	1
	A/B
	

	6
	不锈钢低压综合配电箱，100kVA，1进1出，动补
	010039001698
	100kVA动补一回路
	台
	智能电容器动态补偿
	1
	A/B
	

	7
	不锈钢低压综合配电箱，100kVA，1进2出，动补
	010039001699
	100kVA动补二回路
	台
	智能电容器动态补偿
	1
	A/B
	

	8
	不锈钢低压综合配电箱，200kVA，1进2出，动补
	010039001702
	200kVA动补二回路
	台
	智能电容器动态补偿
	1
	A/B
	

	9
	不锈钢低压综合配电箱，315kVA，1进2出，动补
	010039001704
	315KVA动补二回路
	台
	智能电容器动态补偿
	1
	A
	

	10
	不锈钢低压综合配电箱，400kVA，1进2出，动补
	010039001705
	400KVA动补二回路
	台
	智能电容器动态补偿
	1
	A
	

	11
	不锈钢低压综合配电箱，500kVA，1进2出，动补
	010039001706
	500KVA动补二回路
	台
	智能电容器动态补偿
	1
	A
	


注：

A为桥架式出线

B为集束导线式出线

表二：

货物需求一览表包含的主要元器件规格及厂家情况

	序号
	材料名称
	规格或型号
	生产厂家及品牌
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：

1. 本技术规范书规定采配变监测终端计量方式,投标人投标时应投报除配变监测终端之外的JP柜柜体、智能电容器、空气开关、避雷器、互感器等JP柜所有元器件的价格。并在柜体中预留配变监测终端的安装位置。配变监测终端由招标人确定的施工单位负责组装调试，投标人投标报价不含该项费用。
2.投标人应选用目前国内生产的可靠性较高的优质塑料外壳断路器，断路器不指定品牌、厂家，但投标人所投低压综合配电箱（JP柜）内设置的全部进出线回路塑壳断路器必须为同一生产厂家、同一系列的产品，且塑壳断路器必须按表二注明低压综合配电箱10-500kVA所使用的全部规格型号、厂家及品牌，塑壳断路器不单独报价，其报价包含在各型号的低压配电箱内。
3.10kVA、20kVA两个型号的不锈钢低压综合配电箱加工尺寸、系统图参考30kVA的不锈钢低压综合配电箱，箱内主要元件容量选择按匹配10kVA、20kVA变压器额定容量选择。

4.综合配电箱内使用的0.2S级计量电流互感器，由甲方提供，报价不包含计量电流互感器的费用。电流互感器由施工单位领用安装，综合配电箱供应商必须在供货前根据《计量用互感器技术规范（规格尺寸要求）》的相关要求，预留电流互感器的安装位置，将电流互感器至接线盒的相关二次线（包含线号）预放至电流互感器安装位置处，并配备安装电流互感器的固定螺栓预留在综合配电箱内。接线盒至配变监测终端的二次线（包含线号）由综合配电箱供应商提供并预放至配变监测终端安装位置处。
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1  总则
1.1  一般规定

1.1.1  投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.1.2  投标人须仔细阅读包括本技术规范部分在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的低压智能综合配电箱（JP柜）及其附件应符合招标文件所规定的要求。如有必要，也可以在技术投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.1.3  本招标文件技术规范提出了对低压智能综合配电箱（JP柜）及其附件的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求；同时也对低压智能综合配电箱（JP柜）的包装、标志、运输和保管提出相应的要求。

1.1.4  投标人应提供符合本招标文件技术规范要求的全新产品，如果投标人所引用的标准与本标准不一致，按本招标文件技术规范的要求执行。

1.1.5  投标人必须以书面形式对本招标文件技术规范的条文逐项在“技术差异表”中列出。

1.1.6  本招标文件技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

1.1.7  本招标文件技术规范中凡涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.2  投标人应提供的资质文件

投标人在投标文件中应提供下列合格的资质文件，否则视为非响应性投标。

1.2.1  产品应提供3C认证证书的复印件(计量柜型和补偿柜型)，且证书应在有效期内。
1.2.2  履行合同所需的生产技术和生产能力的证明文件。

1.2.3  近三年内国家级授权的法定检测机构所出具的该型号规格产品的全性能试验报告（即型式试验报告）。
1.2.4  低压智能综合配电箱（JP柜）出厂检验所使用的主要设备清单及检定设备的检定证书及考核合格证等原件的复印件、有效时间等。
1.2.5  所提供的组部件如需向第三方外购时，投标人应详细说明并就其质量做出承诺。

1.2.6  同类设备的销售及运行业绩表附表7，并提供相应的最终用户的使用情况证明。

1.2.7  投标人应提供参加投标的该型号产品不同方位完整图片一套。

1.2.8  产品技术性能、技术特点、可靠性保证优点等的技术说明或方案。

1.3  工作范围和进度要求
1.3.1  本招标文件仅适用于技术规范货物需求一览表中所列的设备。其中，包括低压智能综合配电箱（JP柜）及其附件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求，以及供货和现场技术服务。

1.3.2  技术协议签订时，应确定卖方向买方提交生产进度计划的时限。卖方应在买方要求的时限内向买方提交详尽的生产进度计划。

1.3.3  如生产进度有延误，卖方应及时将延误的原因、产生的影响及准备采取的补救措施等向买方加以解释，并尽可能保证交货的进度。否则应及时向买方通报，以便买方能采取必要的应对延迟交货的措施。

1.4  对元器件和资料的要求

1.4.1  需经买方认可的元器件。

1.4.1.1  所有需经买方确认的元器件，均应由卖方在技术协议签订后的1周内提交给买方进行审定认可。买方审定时有权提出修改意见。

表1  需认可的元器件列表

	需经买方认可的元器件
	份数
	接收单位

	智能电容器组
	
	

	微型断路器
	
	

	熔断器
	
	

	空气开关
	
	

	低压避雷器
	
	

	刀开关
	
	

	控制器
	
	

	低压电流互感器
	
	

	铜质母排
	
	

	指示灯
	
	


备注：所有元器件必须满足技术规范书及相关标准的要求，不指定品牌。
买方在收到需认可元器件清单1周后，将确认的元器件清单（买方负责人签字、盖章）返还给卖方。凡买方认为需要修改低压智能综合配电箱（JP柜）功能（不涉及元器件增加的）且经卖方认可的，不得对买方增加费用。在未经买方对元器件做最后认可前，卖方任何采购或加工所造成的材料损失应由卖方单独承担。

1.4.1.2  卖方在收到买方确认的元器件清单（包括认可方功能要求修正意见）后，经修改应于2周内向买方提供最终版的元器件清单及功能确认表，确认表必须有供应商生产负责人签字并加盖公章或。配电箱（JP柜）应按照经确认的最终元器件清单及确定的功能进行制造。

1.4.1.3  完工后的产品应与最后确认的元器件清单及功能要求等相一致。买方对元器件清单及功能的认可并不减轻卖方对其所选择元器件性能的良好性、适应性、符合性的责任，并应保证安装后的配电箱（JP柜）使用和功能完全符合技术规范要求。

1.4.2 需随设备提供的资料

表2  需随JP柜提供的资料

	内      容

	1装箱清单
	1份

	2每台配电箱（JP柜）的安装使用说明书（包括配电箱、采集终端及各主要电器元件的使用说明书）（每只）
	5份

	3电气原理图和接线图    
	1份

	4产品合格证书    
	1份

	5每台配电箱（JP柜）出厂试验检测数据     
	2份

	6备品备件、随机附件
	1套

	7专用工具   
	1套


1.5  标准和规范

1.5.1  合同设备包括供货方向其他厂商购买的所有附件，这些附件应符合相应的标准规范的最新版本或其修正本的要求，除非另有特别说明，将包括在生产期内有效的任何修正和补充。

1.5.2  表3所列标准中的条款通过本招标文件的引用而成为本招标文件的条款。凡经修订的标准，其最新版本适用于本招标文件。

表3  卖方提供的设备需要满足的主要标准

	标  准  号
	标  准  名  称

	GB/T 16935.1-2008   
	低压系统内设备的绝缘配合 第一部分：原理、要求和试验

	GB/T 50062-2008      
	电力装置的继电保护和自动装置设计规范

	GB/T 2900.18-2008    
	电工术语 低压电器

	GB/T14048.1-2006   
	低压开关设备和控制设备 第1部分：总则

	GB 4208-2008     
	外壳防护等级(IP代码)

	DL/T 499-2001
	农村低压电力技术规程

	GB 7251.1-2005
	低压成套开关设备和控制设备第1部分：型式试验和部分型式试验成套设备

	DL/T 842-2003
	低压并联电容器装置使用技术条件

	GB 10963.1-2005
	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器

	GB/T 13539.2-2008
	低压熔断器 第2部分：专职人员使用的熔断器的补充要求（主要用于工业的熔断器） 标准化熔断器系统示例A至I

	GB/T15576-2008 
	低压成套无功功率补偿装置

	GB/T10233-2005
	 低压成套开关设备和控制设备基本实验方法

	 GB 9663-2012
	无功功率自动补偿控制器新标准

	GB/T16935.1 
	低压系统内设备的绝缘配合

	GB/T15291
	半导体器件 第6部分 晶闸管

	GB/T12747-2017
	标称电压1000 V及以下交流电力系统用自愈式并联电容器


1.6  投标时必须提供的技术数据和信息

投标人应提供产品性能、特点和其他需要提供的信息。如与本招标文件技术规范的条文有差异，应写入技术规范附表1（技术偏差表）中。

1.7  验收

1.7.1  外观结构检查

	序号
	外观结构检查项目
	技术要求
	检测方法
	不合格分类

	1
	外型
	安装尺寸
	符合本标准第五部分要求

	游标卡尺
	0.5cm

	
	
	外形尺寸
	
	游标卡尺
	0.5cm

	2
	门
	厚度
	
	游标卡尺
	0.5mm

	
	
	密封性
	
	防尘、防水试验
	

	
	
	材料
	
	材质分析
	

	3
	箱体
	厚度
	
	游标卡尺
	0.5mm

	
	
	材料
	
	材质分析
	

	4
	箱柜通风
	通风孔
	
	目测
	

	
	
	内部防护
	
	隔离网安装牢固
	

	5
	门上标示
	字体大小
	
	游标卡尺
	0.5cm

	
	
	位置
	
	游标卡尺
	0.5cm

	6
	导线颜色
	A相：黄色
	
	目测
	

	
	
	B相：绿色
	
	目测
	

	
	
	C相：红色
	
	目测
	

	
	
	保护线：黄绿相间
	
	目测
	

	
	
	接地线：黑色
	
	目测
	

	7
	铜排
	≥25×3mm
	
	游标卡尺
	0.5mm


1.7.2  全性能验收要求

卖方的低压智能综合配电箱（JP柜）到货后，每个规格的产品由物资部门随机抽取三台送云南电力科学研究院进行性能试验和按本技术条件进行试验。有一台低压智能综合配电箱（JP柜）不合格或功能达不到要求的，再重新随机抽取三台低压智能综合配电箱（JP柜）进行试验，仍然有不合格或功能达不到要求的，则整批判低压智能综合配电箱（JP柜）为验收不合格。该批低压智能综合配电箱（JP柜）由卖方全部收回，重新发货。第二批低压智能综合配电箱（JP柜）的验收方法与第一批相同，第二批低压智能综合配电箱（JP柜）验收仍不合格或功能达不到要求的，取消该卖方当年的供货合同，由买方重新选定新的供应商。

1.7.3  试验要求

检验成套设备性能的试验包括：

――型式试验；

――出厂试验。

需要时，制造商要为验证提供试验场地。考虑配电终端的重要性，除配电箱成套设备需进行型式试验和出厂试验外，配变监测终端也需进行型式试验和出厂检验。

1.7.3.1  型式试验要求
型式试验用来验证给定型式的成套设备是否符合本技术条件的要求。型式试验应在一个成套配电箱样机上进行。这些试验应由制造商进行。

型式试验包括：

1） 温升极限的验证；

2） 介电性能的验证；

3） 短路耐受强度验证；

4） 保护电路有效性验证；

5） 电气间隙和爬电距离验证；

6） 机械操作验证；

7） 防护等级验证。

8） 电能表误差检定；

9） 电流互感器误差检定；

10） 配变监测终端检测。

上述试验可以在任意次序在同一样机上或在同一型式的不同样机上进行。型式试验的方法见GB7251.1-2005中8.2。

1.7.3.2 出厂试验要求
出厂试验是用来检查工艺和材料是否合格的试验。这些试验在每一台装配好的配电箱上进行。

每台装置出厂前应经出厂试验合格，并应具有出厂试验合格证书。项目包括：

1） 一般检查，包括元件、导线选择及安装，必要的话，进行通电操作试验；

2） 介电强度试验；

3） 防护措施和保护电路的电连续性检查；

4） 无功补偿投切的检验；

5） 开关投切的检验。

这些试验可按任意次序进行。出厂试验的方法见GB7251.1-2005中8.3。在制造厂进行的出厂试验工作，不能免除安装单位在经过运输和安装后进行检查试验的责任。

1.7.3.3  配电箱中电器和独立元件的试验要求
如果配电箱成套设备中的电器和独立元件（除配变监测终端外）根据GB 7251.1-2005中7.6.1进行过挑选，并且是依据要求的说明书进行安装的，则不要求进行型式试验或出厂试验。
1.7.4  验收结论及不合格低压智能综合配电箱（JP柜）的处理
如果该批次低压智能综合配电箱（JP柜）满足以上验收要求，则整批通过验收，但对其中的不合格品应予以替换。如该批次未达到以上验收标准，则全部退货，买方不承担所有退回低压智能综合配电箱（JP柜）的返厂运输费。

1.7.5  买方代表有权在合同有效期内的任何时间进入工厂和货物生产的所有地点进行监造。卖方应为代表提供便利条件，以不受限制地监督必要的试验。

1.7.6  卖方在发货前负责对产品质量、规格、性能进行全面的检验，并出具产品质量合格证书、出厂试验报告和购货方所要求的试验项目数据和资料。任何未经检验或试验不合格的产品均不得发运。

1.7.7  货物运到合同指定交货地点后，买方及委托的质检部门应根据装货清单，检查收到的货物的数量、包装情况及运输和装卸中是否引起损坏或丢失。购货方认为有必要还须进行抽样检验，卖方有权参加检验。根据检验结果，如果货物数量和质量不满足合同要求，卖方应根据购货方的要求对货物免费进行更换或退换，并承担所有批次的抽样试验费用。

2. 使用条件

2.1  安装地点及方式：户外，杆上支架安装或变压器台架（槽钢）吊装。

2.2  周围空气温度：

周围空气温度不高于＋45℃，在24h内其平均温度不超过＋35℃，周围空气温度的下限为-25℃。箱体内最高温度不高于＋65℃。

2.3  海拔：

安装场地的海拔不超过3500m 
2.4  最大风速：35m/s

2.5  湿度：日平均相对湿度不大于95%；最高温度为＋25℃时，相对湿度短时可高达100%（包括凝露）。

2.6  污秽等级：D级。

2.7  爬电比距：≥25 mm/kV

3.  功能及结构要求

3.1 JP柜回路配置

JP柜用于容量大于等于50kVA配电变压器低压侧的计量、保护和无功补偿，容量小于50kVA配电变压器参照50kVA变压器的JP柜生产加工，但开关容量应与相应配电变压器额定容量相匹配。

JP柜进线安装进线隔离开关（刀开关）和专用进线开关（具体要求按图纸配置），一般配置两回路0.4kV馈线出线，两回路出线配置二只空气开关，开关容量按配电变压器额定容量的100%配置；隔离开关（刀开关）不需具备防误操作功能，但隔离开关（刀开关）需带防触电保护罩；

JP柜内配置如下单元:

(a)计量单元

(b)控制保护单元

(c)无功补偿单元

(d)防雷保护单元

(e)JP柜外壳正面设置红色带电指示灯

3.2 JP柜单元配置要求

 (a)计量单元

 JP柜内装设的电能计量装置，应符合国标GBJ63-1990《电力装置的电测量仪表装置设计规范》的规定。本技术规范书规定采用配变监测终端计量方式，配变监测终端由招标人招标确定。
 (b)控制保护单元

JP柜内按各出线回路分别设置空气开关，空气开关选择目前国内生产的可靠性较高的优质产品；空气开关按配电变压器的容量及回路分配容量选择空气开关型号参数。开关容量按配电变压器额定容量配置，详见系统图。

JP柜空气开关应具有长延时和瞬时动作的性能，其瞬时脱扣器的动作电流，一般为变压器低压侧额定电流的8倍，长延时脱扣器的动作电流可根据变压器低压侧允许的过负荷电流确定。瞬时脱扣器，应躲过回路中短时出现的高峰负荷，对于感性负载应躲过其启动电流；长延时脱扣器的动作电流，可按回路最大负荷电流的1.1倍确定。塑壳断路器额定运行短路分段能力不小于35kA，极限分段能力50kA；额定电压400V；热磁脱扣。
控制保护单元装置，应符合DL/T 499-2001《农村低压电力技术规程》之规定。

(c)无功补偿单元

(1)技术要求

1)工作环境：

环境温度：-25℃～45℃，相对湿度：40℃，20～90%，海拔高度：≤3500m

2)技术参数

采用金属化膜厚度：共补≥7μm、分补≥5μm 

额定工作电压: 220V/380V

额定绝缘电压: 690V


电压波形：正弦波，总畸变率不大于5%。

工频频率：50Hz

过电压类别:   Ⅲ   

材料组别:   Ⅲa  

污染等级: 3级  

功率消耗： ≤3W 
电气间隙: _≥ 10.0 mm

爬电距离:     ≥ 14.0 mm
保护误差：电压：≤0.5%、电流：≤1.0%、温度：±2℃、延时：±0.1s

单台电容器组接线方式: 共补电容器为三角形连接/分补电容器为星型连接 

电容器投切时间间隔：≥30s

响应时间:_ ≤1s   
智能电容器主开关的类型、壳架等级额定电流:类型:微型断路器，主开关(微型断路器)额定电流及额定运行短路分断能力: Ics： 10KA 
使用安装场所:柜内

外壳防护等级: IP30

缺相保护功能:有
触电保护类别:_ I   
单只模块:  两组三相共补偿、一组三相共补和一组三相分补混合。
控制投切电容器的元件类型: 复合开关投切 

所覆盖的最大回路数为: 8个回路。

使用模式：单机模式、多机自组网模式

通讯功能：带有RS485通讯接口。

(2)功能特点

1）一体化：将各种无功补偿器件集成为一体，一台产品就囊括了传统无功补偿柜体的全部功能器件。

2）智能化：在高性能硬件的基础上，结合信号采集、无功补偿、联网通讯、故障保护等先进成熟的软件应用，可实现精确补偿、智能组网、故障自动排除报警等功能。

3）简易化：一体化的设计，使接线更方便，安装更模块化，生产更简易化；智能化的软硬件结构，使得在现场使用时无需另行参数设置（包括通讯参数等）就可全智能运行，智能组网功能可自动组网（多机系统中自动生成一台主机，可控制其他副机），并具有灵活的重启复位再组网，故障退网等功能，这都使现场投运更简易化。完完全全实现了傻瓜模式。

4）零投化：采用成熟的无功补偿控制技术与电容器复合投切技术，采用可控硅或其他先进的过零投切技术和磁保持低损耗的优点，实现了无涌流过零投切和降低开关损耗，大大提高了电气使用寿命。

5）多样化：可实现单机运行，多机运行模式，即连即用，系统自动判断组网状态，无需人工设置。也可根据需要，配置外接参数显示器，或外接无功补偿控制器，或配电监测计量终端。

6）小型化：采用紧凑的设计，最大的节省了空间，组成柜体后，在体积，成本，运输等方面可占据更大的优势。

(3)外形尺寸外形

安装尺寸:
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注：以上尺寸只做参考,智能电容器深度尺寸不能大于400mm，其余尺寸参考《综合配电箱安装图及系统图》自行考虑。
(4)容量选型

1)100kVA综合配电柜

安装容量取配变容量的35%，即35kVar，实际无功出力为31.5kVar。

配置：

共补和分补一体的智能电容器：Δ10+Y10，1只

共补和分补一体的智能电容器：Δ10+Y5，1只

二次电流互感器5A/0.9V,1只

2)200kVA综合配电柜

安装容量取配变容量的30%，即60 kVar，实际无功出力为54kVar。

配置：

三相共补一体智能电容器：Δ10+Δ10，1只

共补和分补一体的智能电容器：Δ20+Y20，1只

二次电流互感器5A/0.9V,1只

3)315kVA综合配电柜

安装容量取配变容量的34.9%，即110 kVar，实际无功出力为99kVar。

配置：

三相共补一体智能电容器：Δ20+Δ20，1只

共补和分补一体的智能电容器：Δ20+Y10，1只

共补和分补一体的智能电容器：Δ20+Y20，1只

二次电流互感器5A/0.9V,1只

4)400kVA综合配电柜

安装容量取配变容量的30%，即120 kVar，实际无功出力为108kVar。

配置：

三相共补一体智能电容器：Δ20+Δ20，1只

共补和分补一体的智能电容器：Δ20+Y20，2只

二次电流互感器5A/0.9V,1只

5)500kVA综合配电柜

安装容量取配变容量的26%，即130 kVar，实际无功出力为117kVar。

配置：

三相共补一体智能电容器：Δ20+Δ20，1只

共补和分补一体的智能电容器：Δ25+Y20，2只

二次电流互感器5A/0.9V,1只

(5)电气连接图

自组网控制接线示意图
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外接一只二次电流互感器，各智能电容器采用网络线连接，自组网控制，自动寻址，自动分配控制主机，对联网的各从机进行自动控制。按先共补后分补的补偿原则，即采用取平补齐的方式进行电容器操作。

 (d)防雷保护单元

JP柜内设置一组符合相关标准的低压交流无间隙金属氧化物避雷器，统一选用HY1.5W—0.28/1.3型硅橡胶复合外套氧化锌避雷器。JP 柜应设置避雷器接地引下线的接地专用端子。

防雷保护单元应符合DL499—2001《农村低压电力技术规程》之规定。

(e)红色带电指示灯

JP柜正面面板配置交流220V  AD11—22/20 型红色发光二极管作为红色带电指示灯，该指示灯与计量单元配置的电压表共用保险。

4．安全要求

4.1安全距离

为避免补偿电容器故障而殃及临近设备安全，JP柜内补偿电容器单元应与相邻单元相隔离。建议柜体设计为：静止补偿柜，单面开门，中间设置隔离板，隔离板一侧设置电容器补偿回路，另一侧设置保护及计量等单元。

JP柜内各电器件之间以及它们对外壳的距离，应能满足电气安全间隙、爬电间隙以及操作所需的间隙。JP柜的电气间隙和爬电距离按GB 7251.1-2005中7.1.2.3.4和7.1.2.3.5的规定执行。
4.2绝缘电阻

正常试验条件下绝缘电阻应不小于5MΩ，在湿热条件下，绝缘电阻不小于1 MΩ，绝缘电阻测试电压等级为1000V。

4.3绝缘强度

在正常试验大气条件下，JP柜应承受2500V、50Hz交流电压，历时1mim绝缘强度试验，试验时不得出现击穿、闪络及电压突然下降现象

5．外观与结构

5.1 JP柜外形尺寸及安装尺寸按技术规范书提供的图纸执行。柜内元件的焊接、装配、 端子编号等应符合产品图样及有关标准的要求。

5.2.1配电箱用料为304不锈钢，箱体外壳采用不锈钢本色，不需喷涂，100kVA以下JP柜外壳料厚1.5mm，面板料厚1.5mm。100kVA及以上JP柜外壳料厚2.0mm，面板料厚2.0 mm。允许公差按国家规定执行。考虑到JP柜的安装方式（户外杆上固定），投标人应考虑箱体固定位置做加强处理。

5.2.2 JP柜外壳与面板连接铰链采用用户外型成品金属镀鉻铰链或不锈钢铰链连接。

5.2.3 JP柜外壳应足够的机械强度，以承受使用时、搬迁过程中可能遇到的机械力。机械抗冲力为 25kg.cm/cm2；为提高柜体机械强度，柜内必设置加强筋。外壳防护等级满足GB 4208-2008中IP44的等级要求。

5.3 箱柜门开启角度应大于120°，门应有密封措施，设定位装置。并装有把手、安装能防雨、防堵、防锈的锁。门的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合。

5.4箱体应设足够的自然通风口和隔热措施，以保证在正常条件下运行时，所有电器设备的温度不超过其最大允许温度。

5.5箱体应有可靠的密封性能，防小动物进入和防渗、漏雨水措施。为防止事故扩大，电容器和其他电气元件应分箱布置；不同馈线的电气元件应采用隔板有效隔离；箱体的内壁和隔板可用金属或非金属材料，其色彩应与内部电器设备颜色协调，金属构件亦应进行防锈处理和喷涂防护层。

5.6箱门内侧应标出主回路的线路图，同时应注明操作程序和注事项。信号灯及仪表的装设位置应易于观察和安全地更换，其位置应便于巡视。电缆室的高度应满足安装、试验、维修的要求。

5.7 JP柜进出线采用侧进侧出方式；进出引线采用具有绝缘护套的绝缘导线或电缆，穿越箱壳时加工成塑料护管保护。柜内进线接线母排采用铜质母排。JP柜桥架式进出线孔需要配置防水接头，JP柜集束导线式进出线孔需在开孔位置配置防止导线安装划伤的保护胶条。

5.8 JP柜外壳应提供接地端子，并应设有明显接地标志。

5.9 JP柜要求具有防水、防雨雪、防盗、防小动物入侵、通风功能。

5.10 JP柜外壳正面标有红色楷体“有电危险”字样，字体尺寸为：10cm×10cm/字。

5.11 JP柜外表面应光洁而无机械损伤；柜内部件安装正确，牢固可靠，操作灵活方便。

5.12 JP柜外壳应配置铭牌，铭牌包括所有额定值，铭牌安装在便于查看的位置。

6．JP柜安装

JP柜一般与配电变压器同杆安装，装于混凝土电杆外侧；安装高度为：距地面基础 2.5m。为适应安装要求，JP柜低部四角要设牢固的安装孔，并在柜内设承载力固定件，以避免不锈钢板材受力。安装部件要镀锌处理；安装部件要牢固可靠且方便。

7．监督制造

7.1  买方有权对JP柜内主要元件（如智能电容器、熔断器、空气开关、电流互感器、低压避雷器、刀开关）的进货渠道进行有效监督；在监督和检验过程中，一但发现卖方采购有非规定或非正规厂商的产品或者产品检验不合格，则该批产品不得使用于任何一台JP柜产品。

7.2买方有权对JP柜制造过程进行监造，卖方应对此给予配合和支持，买方人员参加监造既不能解除卖方按合同规定承担的责任，也不能替代到货后买方的最终检验。
7.3  买方有权进行产品中间检验，但这并不因此减轻卖方所有应负的责任。
7.4  卖方在发货前应根据技术条件要求负责对设备的有关质量、规格、性能、数量进行准确的和全面的检验，并出具其设备质量合格证书、出厂试验报告和买方所要求的试验项目数据和资料(成套)。凡未经检验和试验不合格的设备不得发运，在任何情况下都只有在规定的试验全部合格后，设备才能发运。

8.试验

JP柜的试验分为出厂试验、型式试验和验收试验。

8.1  JP柜出厂试验除对JP柜内相关功能单元件按相应标准进行出厂试验外，JP柜本体应进行下列试验：

a)  结构尺寸校核； 
b)  绝缘电阻试验；

c)  工频交流耐压试验；

d)  电能表误差检定；

e） 电流互感器误差检定（或有法定计量部门的检定证书）。

8.2  JP柜型式试验除对JP柜内相关功能单元件按相应标准进行型式试验外，JP柜本体应进行下列试验：

a）绝缘电阻试验；

b）工频交流耐压试验；
c）温升试验；

e)  电能表误差检定；

f） 电流互感器误差检定。

8.3  JP柜验收试验除对JP柜内相关功能单元件按相应标准进行验收试验外，JP柜本体应进行下列试验：

a）绝缘电阻试验；

b）工频交流耐压试验；

c）电能表误差检定；

d) 电流互感器误差检定。

9.产品标志、包装、贮存和运输

9.1 产品标志

每台JP柜应装有标明下列内容的标牌：

产品名称及型号；

额定频率；

额定电压；

额定电流；

功能单元参数（含电容器分组容量和总容量）；

重量；

接线图；

制造年份；

制造厂名称或商标。

9.2. 包装

9.2.1包装前必须把积尘擦净，按装箱单进行包装。包装箱必须牢固，应能保证在正常运行条件下，装置及装置内的电器不受损伤。

9.2.2 装箱资料应包括：

装箱单；

合格证；

产品使用说明书；

出厂试验报告；

安装时必须的技术图样。

9.2.3 包装箱外表面应标明如下标志及字样：

型号、制造厂名称、交货合同号；

收货单位和地址；

净重、毛重、箱体尺寸；

“小心轻放”、“不许倒置”、“请勿受潮”等标志和字样应牢固清昕、整齐。

9.3  贮存和运输

在贮存和运输期间，应能保证装置的性能和质量不受影响。

附表1：投标技术差异表
投标人名称:
	序号
	招标文件条目号
	招标文件条款
	投标文件条款
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：

公章:         

附表2：主要检验设备一览表

投标单位:

	设备名称
	容量
	数量
	可试验项目

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附表3：主要生产设备清单

投标单位: 

	序号
	设备名称
	型号
	台数
	制造厂
	进厂时间
	时间情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附表4：投标人应提供的其他资料

投标单位:

	序号
	型号规格
	数量
	用户单位
	用户联系人
	用户联系人电话
	投运时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	分年


附表5：同类产品鉴定证书及鉴定产品的型式试验报告
投标单位:

	序号
	鉴定产品型号名称
	组织鉴定单位
	依据标准
	鉴定时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附表6：试验检测报告表

投标单位: 

	序号
	产品型号名称
	试验报告类别和内容
	依据标准
	试验时间
	试验单位

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附录7：销售及运行业绩表
投标单位: 

	序号
	使用单位
	型号规格
	生产日期
	投运或更换时间
	数 量
	运行情况
	联系人
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


注：运行情况指“JP柜在安装送电运行后是否发生故障”，如有故障应附运行单位故障分析报告处理意见等。
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