## 问题质询
广东电网公司2022年第三批次专项招标（35kV油浸式铁芯电抗器、GIS（GIL）超声波局部放电在线监测装置、变压器瓦斯继电器校验平台等物资）澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 110B01C0A5DC4E659E1CBEA865C995B9 | 5FCE632B686840CD8574CA960471ACDE | 根据招标文件，标的变压器瓦斯继电器校验平台采购计划包含5台瓦斯继电器校验标准台。 根据技术规范书，佛山供电局采购的1台设备与其他供电局采购的4台设备属于不同的两类物资： 1、佛山供电局项目所采购的变压器瓦斯继电器校验平台为解决现有变压器瓦斯继电器校验平台在实际检测中存在人工搬运、人工安装、人工接线测试过程中工作繁重，重复性任务多的问题，通过加装智能机器人，实现瓦斯继电器自动搬运、自动安装、自动接线测试。智能机器人方案主要由环形轨道、智能运输平台、智能接线夹具、高感知机器视觉模组和后台控制系统组成。 2、其他肇庆、湛江、汕尾、中山供电局所采购的4台变压器瓦斯继电器校验平台为研究油浸式变压器非电量重要保护组件气体继电器的保护技术，发现气体继电器设计、生产等产品缺陷、特别是结构性、家族性产品缺陷。以建成气体继电器的全部试验为目标，为油浸式变压器瓦斯保护提供优化完善的策略。 3、且两种设备技术参数要求均不相同。 故建议将标的变压器瓦斯继电器校验平台中佛山局采购的1台瓦斯继电器校验标准台与其他供电局采购的4台瓦斯继电器校验标准台进行分开招标，以便招标工作的顺利进行。 | *** | 专用技术 | 标的 | 变压器瓦斯继电器校验平台 | 根据招标文件执行
2 | 24FB58E40CE346A292B3C1911C38EB10 | 5FCE632B686840CD8574CA960471ACDE | 1、结构化评审要素表中的内容为特高频监测系统的（如要求平均等效高度指标），与规范要求超声波监测系统完全不一致，请招标方确认。 | *** | 专用技术 | 标的 | GIS（GIL）超声波局部放电在线监测装置 | 根据招标文件执行
3 | BDEC729AF84042DA873E6BF352D73AA3 | 5FCE632B686840CD8574CA960471ACDE | 2、GIS（GIL）超声波局部放电在线监测装置项目：中山220千伏沙溪（沙溪二）输变电工程-0320RM2022020109，GIS（GIL）超声波局部放电在线监测装置技术规范书（专用部分）2.1 供货需求及供货范围提出：超声波局放传感器数量132只，结合专用部分提供的GIS设备主接线图、平面布置图，根据超声波局部放电监测的衰减特性和布置原则，该变电站布置132只传感器不能实现对GIS设备的超声波局部放电在线监测的全覆盖，请澄清超声波局放传感器数量。 | *** | 专用技术 | 标的 | GIS（GIL）超声波局部放电在线监测装置 | 根据招标文件执行
4 | 6D25AE5A8F7549F5BEBDAE271987C78B | 5FCE632B686840CD8574CA960471ACDE | GIS（GIL）超声波局部放电在线监测装置项目：惠州大亚湾220千伏中区输变电工程-0313RM2022070489，GIS（GIL）超声波局部放电在线监测装置技术规范书（专用部分）2.1 供货需求及供货范围提出：超声波局放传感器数量133只，结合专用部分提供的GIS设备主接线图、平面布置图，根据超声波局部放电监测的衰减特性和布置原则，该变电站布置133只传感器不能实现对GIS设备的超声波局部放电在线监测的全覆盖，请澄清超声波局放传感器数量。 | *** | 专用技术 | 标的 | GIS（GIL）超声波局部放电在线监测装置 | 根据招标文件执行
5 | 69171C702EFC4B5B901524F274ED83BC | 5FCE632B686840CD8574CA960471ACDE | 根据招标文件，标的物名称：变压器瓦斯继电器校验平台，采购计划包含5套瓦斯继电器校验标准台。 澄清1：根据技术规范书内容，佛山供电局技术规范书内容采购的设备与其他供电局技术规范书采购的4套设备属于不同的物资设备，而招标文件：“三、投标人资格要求，通用资格：（6）凡属国内产品，原则上必须由该产品制造商投标,且必须由该制造商签订合同（若中标）。”，投标厂家无法同时满足招标要求，故建议分开招标。 澄清2：采购文件明细表：肇庆供电局、湛江供电局、汕尾供电局、中山供电局购置的瓦斯继电器校验平台限价均为80万/套，根据技术规范书要求核对选型和成本后，预算过低，且远远低于往期广东电网公司同类物资成交价格，无法确保供货质量，故建议调整技术规范要求或者增加预算资金。 以下内容为广东电网公司往期瓦斯继电器校验平台成交结果公示： 梅州供电局、东莞供电局、清远供电局、韶关供电局、阳江供电局、珠海供电局、潮州供电局成交结果公示： 项目名称：广东电网有限责任公司2021年第四批次仪器仪表专项招标（变压器瓦斯继电器校验平台、变压器油中溶解气体在线监测系统检定仪、色谱分析仪等物资）结果公示 查询网址：http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200302500.jhtml 广州供电局成交结果公示： 项目名称：广州供电局2021年1月专项变电一次、二次、线路、仪器仪表公开招标结果公示： 查询网址：http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200286842.jhtml 佛山供电局成交结果公示： 项目名称：2020年佛山供电局变压器光声光谱在线监测装置等3项物资专项招标结果公示 查询网址：http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200284774.jhtml 江门供电局成交结果公示： 项目名称：广东电网有限责任公司江门供电局2020年10月份批次授权物资（输变电噪声污染综合治理材料、安防系统装置等）专项招标结果公示 查询网址：http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200277905.jhtml | *** | 专用技术 | 标的 | 变压器瓦斯继电器校验平台 | 根据招标文件执行
6 | AD8539DF32A647ABA6E5F3053D6B9FE9 | 5FCE632B686840CD8574CA960471ACDE | 开标一览表中项目名称为500kV江门站江西甲乙线GIL加装局放在线监测系统（新技术）和中山220千伏沙溪（沙溪二）输变电工程的交货时间分别为：2022-10-17和2022-11-30，请招标方重新确认交货时间。 | *** | 商务 | 标的 | GIS（GIL）超声波局部放电在线监测装置 | 以实际签订合同时间为准
7 | 8AE86C7FF1B2452A8FE239E243D7D23D | 5FCE632B686840CD8574CA960471ACDE | 1、通用技术规范 记录功能： e)站端监测装置在无局放告警时需至少每隔2小时向省级监测主站发送一个PRPS和PRPD谱图文件，在有局放告警时需从告警时刻开始每隔15分钟或以更高频率向省级主站发送一个PRPS和PRPD谱图文件，直至局放告警信号消失。 f)站端监测装置应满足远程主站实时在线召唤PRPS动态图谱的要求。 2、通用技术规范 c)☆装置应具备对局部放电幅值（有效值、最大值）、相位、波形、飞行谱图等局部放电基本特征参量进行连续实时自动监测、记录的功能。 疑问：以上两条要求以哪个为准？超声波数据需要采用PRPS\PRPD图上传吗？请招标方答复，谢谢！ | *** | 通用技术 | 标的 | GIS（GIL）超声波局部放电在线监测装置 | 根据招标文件执行
8 | FB2662D4B5104D3ABF55882259029A1C | 5FCE632B686840CD8574CA960471ACDE | 专用技术里面提到超声波传感器灵敏度≥80dB（30kHz）的要求，请招标方明确传感器灵敏度与30kHz是指什么意思。谢谢！ | *** | 专用技术 | 标的 | GIS（GIL）超声波局部放电在线监测装置 | 根据招标文件执行
9 | BA5B552CA48F4E699B53EC296FD0A15B | 5FCE632B686840CD8574CA960471ACDE | 1、500kV江门站江西甲乙线GIL加装局放在线监测系统（新技术）项目，供货范围为每2个超声波局放传感器对应配置1台现场信号采集控制单元；而惠州大亚湾220千伏中区输变电工程项目、中山220千伏沙溪（沙溪二）输变电工程项目中，则为每6个超声波局放传感器对应配置1个现场信号采集控制单元。请招标方明确信号采集控制单元的信号输入通道数量，谢谢！ | *** | 专用技术 | 标的 | GIS（GIL）超声波局部放电在线监测装置 | 根据招标文件执行
10 | F3EDAA0F1BB9460E9A243B59A6AE2715 | 5FCE632B686840CD8574CA960471ACDE | 1、结构化评审要素表，出现“平均等效高度”、“手机通讯干扰”、“雷达干扰”、“监测有效性-放电量≦5pC”等不符合超声波局放监测性能范围，请招标方核实结构化评审要素细则的合理性。谢谢！ | *** | 专用技术 | 标的 | GIS（GIL）超声波局部放电在线监测装置 | 根据招标文件执行