1、技术参数表出自《±500kV及以上直流玻璃绝缘子技术规范书（专用部分）》
2、关于盘形绝缘子的尺寸：结构高度的选择是唯一的；盘径和爬电距离允许在以下小范围内变动：盘径D±20mm；爬电距离L＋30mm。
（1）对应技术参数表1.5（产品型号改为U400，额定机械破坏负荷改为400kN即可，其他不变）
FC400/205DC

FC400P/C205DC
U400FC01

U400FC01-400KN
表1.5  技术参数和性能要求响应表

	序号
	名   称
	标准参数值
	投标方保证值

	1
	产品型号
	U400

	2
	额定机械破坏负荷kN
	400
	（投标人填写）

	3
	公称结构高度（H）mm
	205
	（投标人填写）

	4
	绝缘件最小公称直径（D）mm
	380
	（投标人填写）

	5
	最小公称爬电距离（L）mm
	620
	（投标人填写）

	6
	连接型式标记
	28R
	（投标人填写）

	7
	直流湿闪（kV）
	60
	（投标人填写）

	8
	直流干闪（kV）
	150
	（投标人填写）

	9
	50%雷电冲击闪络电压正极
	
	（投标人填写）

	10
	50%雷电冲击闪络电压负极
	
	（投标人填写）

	11
	SF6冲击耐受电压（正极）kV 
	210
	（投标人填写）

	12
	RIV 

μV
	对地试验电压kV
	10
	（投标人填写）

	13
	
	1MHz时RIV≤
	50
	（投标人填写）

	14
	参考重量（kg）
	
	（投标人填写）


（2）对应技术参数表1.5
FC420P/C205DC
FC420/205（这是交流型号，按直流处理）

LXZY1-420

LXZY-420
表1.5  技术参数和性能要求响应表

	序号
	名   称
	标准参数值
	投标方保证值

	1
	产品型号
	U420

	2
	额定机械破坏负荷kN
	420
	（投标人填写）

	3
	公称结构高度（H）mm
	205
	（投标人填写）

	4
	绝缘件最小公称直径（D）mm
	380
	（投标人填写）

	5
	最小公称爬电距离（L）mm
	620
	（投标人填写）

	6
	连接型式标记
	28R
	（投标人填写）

	7
	直流湿闪（kV）
	60
	（投标人填写）

	8
	直流干闪（kV）
	150
	（投标人填写）

	9
	50%雷电冲击闪络电压正极
	
	（投标人填写）

	10
	50%雷电冲击闪络电压负极
	
	（投标人填写）

	11
	SF6冲击耐受电压（正极）kV 
	210
	（投标人填写）

	12
	RIV 

μV
	对地试验电压kV
	10
	（投标人填写）

	13
	
	1MHz时RIV≤
	50
	（投标人填写）

	14
	参考重量（kg）
	
	（投标人填写）


（3）对应技术参数表1.6（产品型号改为U530，额定机械破坏负荷改为530kN即可，其他不变）
FC530P/C240DC
表1.6  技术参数和性能要求响应表

	序号
	名   称
	标准参数值
	投标方保证值

	1
	产品型号
	U530

	2
	额定机械破坏负荷kN
	530
	（投标人填写）

	3
	公称结构高度（H）mm
	240
	（投标人填写）

	4
	绝缘件最小公称直径（D）mm
	380
	（投标人填写）

	5
	最小公称爬电距离（L）mm
	635
	（投标人填写）

	6
	连接型式标记
	32R
	（投标人填写）

	7
	直流湿闪（kV）
	60
	（投标人填写）

	8
	直流干闪（kV）
	150
	（投标人填写）

	9
	50%雷电冲击闪络电压正极
	
	（投标人填写）

	10
	50%雷电冲击闪络电压负极
	
	（投标人填写）

	11
	SF6冲击耐受电压（正极）kV 
	210
	（投标人填写）

	12
	RIV 

μV
	对地试验电压kV
	10
	（投标人填写）

	13
	
	1MHz时RIV≤
	50
	（投标人填写）

	14
	参考重量（kg）
	
	（投标人填写）


（4）对应技术参数表1.6
FC550P/C240DC

LXZY1-550
表1.6  技术参数和性能要求响应表

	序号
	名   称
	标准参数值
	投标方保证值

	1
	产品型号
	U550

	2
	额定机械破坏负荷kN
	550
	（投标人填写）

	3
	公称结构高度（H）mm
	240
	（投标人填写）

	4
	绝缘件最小公称直径（D）mm
	380
	（投标人填写）

	5
	最小公称爬电距离（L）mm
	635
	（投标人填写）

	6
	连接型式标记
	32R
	（投标人填写）

	7
	直流湿闪（kV）
	60
	（投标人填写）

	8
	直流干闪（kV）
	150
	（投标人填写）

	9
	50%雷电冲击闪络电压正极
	
	（投标人填写）

	10
	50%雷电冲击闪络电压负极
	
	（投标人填写）

	11
	SF6冲击耐受电压（正极）kV 
	210
	（投标人填写）

	12
	RIV 

μV
	对地试验电压kV
	10
	（投标人填写）

	13
	
	1MHz时RIV≤
	50
	（投标人填写）

	14
	参考重量（kg）
	
	（投标人填写）


（5）对应技术参数表1.4
LDDC300/185
LDDC300/195
表1.4  技术参数和性能要求响应表

	序号
	名   称
	标准参数值
	投标方保证值

	1
	产品型号
	U300

	2
	额定机械破坏负荷kN
	300
	（投标人填写）

	3
	公称结构高度（H）mm
	195
	（投标人填写）

	4
	绝缘件最小公称直径（D）mm
	380
	（投标人填写）

	5
	最小公称爬电距离（L）mm
	635
	（投标人填写）

	6
	连接型式标记
	24R
	（投标人填写）

	7
	直流湿闪（kV）
	60
	（投标人填写）

	8
	直流干闪（kV）
	150
	（投标人填写）

	9
	50%雷电冲击闪络电压正极
	
	（投标人填写）

	10
	50%雷电冲击闪络电压负极
	
	（投标人填写）

	11
	SF6冲击耐受电压（正极）kV 
	210
	（投标人填写）

	12
	RIV 

μV
	对地试验电压kV
	10
	（投标人填写）

	13
	
	1MHz时RIV≤
	50
	（投标人填写）

	14
	参考重量（kg）
	
	（投标人填写）


（6）按以下U420B（外伞）技术参数表
LD420T
U400T420V（按420外伞处理）

U420B（外伞）技术参数表
	序号
	名   称
	标准参数值
	投标方保证值

	1
	产品型号
	U420B（外伞）

	2
	额定机械破坏负荷kN
	420
	（投标人填写）

	3
	公称结构高度（H）mm
	205
	（投标人填写）

	4
	绝缘件公称直径（D）mm
	380
	（投标人填写）

	5
	最小公称爬电距离（L）mm
	635
	（投标人填写）

	6
	连接型式标记
	28R
	（投标人填写）

	7
	直流湿闪（kV）≥
	60
	（投标人填写）

	8
	直流干闪（kV）≥
	150
	（投标人填写）

	9
	50%雷电冲击闪络电压正极≥
	
	（投标人填写）

	10
	50%雷电冲击闪络电压负极≥
	
	（投标人填写）

	11
	SF6冲击耐受电压（正极）kV≥ 
	210
	（投标人填写）

	12
	RIV 

μV
	对地试验电压kV
	10
	（投标人填写）

	13
	
	1MHz时RIV≤
	50
	（投标人填写）

	14
	参考重量（kg）
	
	（投标人填写）


