## 问题质询
超高压公司2022年保护自动化、通信及电源框架招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 问题1、本项目的断路器是采用国产品牌还是合资品牌？ 问题2、请提供元件报价表中“核对性放电装置（可选）”的具体技术参数，如电压等级、电流大小等。 问题3、请提供元件报价表中“降压硅链”对应的电压等级。 | *** | 通用技术 | 标的 | 220kV-500kV变电站直流屏 | 2023-01-01 08:37:39 | 已提问 | 正式投标 | 问题1、建议国产和合资品牌分别报价。 问题2、放电电压：94~270V，放电电流0-100A。 问题3、以下可选：40A、60A、80A、100A、120A、160A、200A
2 | 问题1、本项目的空气开关是采用合资品牌还是国产品牌？ 问题2、技术规范书（专用部分），表2.2 货物需求及供货范围一览“配置规格”中，有如下问题待澄清： （1）“48V，单只模块，应用于120A高频开关电源”中的单只模块的额定电流是多少？ （2）“48V，单只模块，应用于200A高频开关电源”中的单只模块的额定电流是多少？ （3）“48V，单只模块，应用于300A高频开关电源”中的单只模块的额定电流是多少？ （4）“48V，单只模块，应用于400A高频开关电源”中的单只模块的额定电流是多少？ （5）“48V，单只模块，应用于500A高频开关电源”中的单只模块的额定电流是多少？ （6）“48V，单只模块，应用于600A高频开关电源”中的单只模块的额定电流是多少？ 问题3、技术规范书（专用部分），表2.2 货物需求及供货范围一览中序号42-51中，配置名称是“断路器（隔离空气开关）”，而配置规格是“NSX”，这是断路器的型号；请明确，序号42-51的物资，是提供断路器还是隔离空气开关？ | *** | 通用技术 | 标的 | 变电站通信电源 | 2023-01-01 08:37:29 | 已提问 | 正式投标 | 问题1：无指定品牌，请按招标文件要求应答。 问题2：（1）“48V，单只模块，应用于120A高频开关电源”中的单只模块的额定电流20A～30A。 （2）“48V，单只模块，应用于200A高频开关电源”中的单只模块的额定电流30A～50A。 （3）“48V，单只模块，应用于300A高频开关电源”中的单只模块的额定电流30A～50A。 （4）“48V，单只模块，应用于400A高频开关电源”中的单只模块的额定电流40A～50A。 （5）“48V，单只模块，应用于500A高频开关电源”中的单只模块的额定电流40A～50A。 （6）“48V，单只模块，应用于600A高频开关电源”中的单只模块的额定电流40A～50A。 问题3：断路器。
3 | 对于标的蓄电池（胶体式），不同规格型号可能存在管式胶体满足部分规格，板式胶体满足其他规格的情况，请问是否全部规格必须按管式胶体或板式胶体进行投标，还是可以按不同规格使用管式胶体和板式胶体进行投标？ | *** | 专用技术 | 标的 | 蓄电池（胶体式） | 2023-01-03 15:11:55 | 已提问 | 正式投标 | 全部规格按管式胶体电池投标
4 | 请问我司使用的为南网供应链统一服务平台电子签章，是否需要提供投标专用章（若使用）效力证明文件？ | *** | 商务 | 项目 | 超高压公司2022年保护自动化、通信及电源框架招标项目 | 2023-01-04 10:29:08 | 已提问 | 正式投标 | 电子签章无需此证明。
5 | 请问业绩部分是否有时间范围限制？ | *** | 通用技术 | 标的 | 蓄电池（胶体式） | 2023-01-04 10:58:17 | 已提问 | 正式投标 | 无