## Sheet1
海南联网二回项目管理有限公司南方主网与海南电网第二回联网工程竣工决算报表咨询服务项目
招标需澄清问题答复汇总
技术部分
序号 | 标的名称 | 需澄清问题 | 答复
1 | 海南联网二回项目管理有限公司南方主网与海南电网第二回联网工程竣工决算报表咨询服务项目 | 请问是否可以提供本项目涵盖范围、项目投资额及包含的单项工程数量？ | 一、工程概况 南方主网与海南电网第二回联网工程项目内容包括：福山500kV变电站主变扩建工程、港城500kV变电站间隔扩建工程、徐闻500kV高抗站间隔扩建工程、南岭500kV海缆终端站扩建工程、林诗岛500kV海缆终端站扩建工程、港城～徐闻～南岭第二回500kV线路工程、林诗岛～福山第二回500kV线路工程、港城～福山第二回500kV线路穿越琼州海峡海底电缆工程、安全稳定控制系统工程、海南联网在线监测信息接入主站工程、相关光纤通信工程。 （一）建设规模 1、港城500kV变电站间隔扩建工程 本期建设90Mvar变压器1台，新建高抗加装1台500Ω中性点小电抗，并将已建徐闻高抗甲线（福山方向）高抗加装1台500Ω中性点小电抗，本期扩建1回出线，接入第5串，将其完善为完整串，安装1台断路器。 2、徐闻500kV高抗站间隔扩建工程 本期建设2组150Mvar线路高抗，500kV出线2回（港城Ⅱ、南岭Ⅱ）。 3、福山500kV变电站主变扩建工程 本期扩建1组750MVA主变，1回500kV出线（林诗岛II），2组150Mvar高抗，主变35kV侧安装2组60Mvar低压并联电抗器、2组60Mvar低压并联电容器。 4、南岭500kV海缆终端站扩建工程 本期扩建1回500kV架空出线至徐闻高抗站，3个电缆终端和1个备用电缆终端至林诗岛海缆终端站。 5、林诗岛500kV海缆终端站扩建工程 本期扩建1回500kV架空出线至福山变，3个电缆终端和1个备用电缆终端至南岭海缆终端站。 6、港城～徐闻～南岭第二回500kV线路工程 新建线路全长127.967km，单回路127.967km；导线为4×JL/LB20A-300/40铝包钢芯铝绞线，地线采用OPGW-120光缆和JLB40-120铝包钢绞线；新建杆塔327基（其中4基为窄基钢管塔，其余为角钢铁塔）。单位造价为101.15万元/km。 7、林诗岛～福山第二回500kV线路工程 新建线路全长13.473km，单回路13.473km；导线为4×JL/LB20A-300/40铝包钢芯铝绞线，地线采用OPGW-120光缆和JLB40-120铝包钢绞线；新建杆塔36基（悬垂直线塔29基，耐张塔7基）。单位造价为166.36万元/km。 8、南岭～林诗岛第二回500kV线路穿越琼州海峡海底电缆工程 本工程由广东南岭海缆终端站起，穿越琼州海峡后至海南林诗岛终端站，海底电缆路由长度约30.5km，海底电缆按三相分开敷设，每相1根，另敷设备用相1根，共4根电缆。单位造价为4,117.73万元/km。 9、系统通信及光纤通信部分 系统通信工程新建线路不开设电力线载波通道，线路保护均采用2M光纤通信电路。光纤通信工程海底光缆部分建设4根（相）海底电缆，随每根海底电缆各敷设1根48芯光缆。架空光缆部分新建港城～徐闻高抗站～南岭终端站，林诗岛终端站～福山第Ⅱ回500kV架空线路上架设1根48芯OPGW光缆。单位造价为11.44万元/km。 （二）投资概况 依据电力规划设计总院《关于报送南方主网与海南电网第二回联网工程可行性研究报告评审意见的报告》（电规规划[2013]1011号），海南联网二回可行性研究估算动态总投资为30.81亿元。 依据中国南方电网有限责任公司《关于南方主网与海南电网第二回联网工程初步设计的批复》，海南联网二回工程初步设计动态总投资为22.81亿元。 依据电力规划设计总院《关于报送南方主网与海南电网第二回联网工程施工图设计的评审意见》，海南联网二回评审后施工图预算动态总投资为22.75亿元。 海南联网二回工程竣工结算总投资为22.75亿元。
商务部分
序号 | 标的名称 | 需澄清问题 | 答复
1 | 海南联网二回项目管理有限公司南方主网与海南电网第二回联网工程竣工决算报表咨询服务项目 | 第三章 评审办法 技术评审—人员配置 部分，招标文件提到“2.派出项目团队负责人及成员2019年1月至报价截止日期上一个月社保缴纳证明。每提供一人证明得0.5分；不提供视为非项目成员，得0分；满分5分。” 请问项目团队负责人及成员是否需要从2019年1月至投标截止日期上一个月一直在本单位缴纳社保？提供的社保证明中有其他单位缴纳记录或短时间中断的可否视为项目成员？ | 1.项目团队负责人及成员是需要从2019年1月至投标截止日期上一个月一直在本单位缴纳社保。2.提供的社保证明中有其他单位缴纳记录或短时间中断的不视为项目成员。