## 报价说明
1 说明
1.1 本工程量清单按照水电水利规划设计总院文件“关于实行水电工程量清单计价规范、施工合同示范文本和工程量计算规定的通知”（可再生定额〔2010〕26号）的规定编制，投标人应将本工程量清单与投标须知、合同条件、技术条款和图纸等招标文件一起参照阅读。
1.2 工程量清单中的工程量是用作投标报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同相关条款规定计量工程量。实施过程中，所列项目工程量的变化，不会使合同条件或条款无效或降低，也不免除承包者按合同要求的标准进行实施和缺陷修复的责任。
1.3 除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价均包括应由承包人承担的直接工程费、间接费、其它费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。
1.4 投标人投标时，建筑工程一切险和第三方责任险不计入总报价。承包人的施工设备险和人身意外伤害险的保险费由投标人自行测算，并列入有关项目报价内，发包人不另行支付。
1.5 符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应认为己包括在其它有关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。
1.6 除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的其它费用均应计入单价、合价和总报价中。
1.7 工程量清单中的“单价”和“合价”栏除招标工程量清单中已填项外，其余均应由投标人填报。投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则应认为己包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内，发包人有权要求投标人在投标总报价额度内分解补列未填报项目的单价和合价。
1.8 工程量清单中各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定详见《技术条款》有关部分。
特别提示：
①安全文明施工措施费按发包人公布的金额计列，为非竞争费用。此项费用的使用应遵照《合同专用条款》执行。
1.9 对于工程量报价单中未列明型号规格的项目，投标者可根据自己的经验作出报价。
1.10 除设备采购费增值税率按13%计列，其他费用增值税率按9%计列。
1.11 投标人编制报价必须附有编制说明，其内容应明确说明投标报价的编制原则，各类工程项目单价所采用的材料及设备价格。
1.12 工程量清单中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正：
(1) 工程量清单中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。
(2) 若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。
2 工程量清单报价汇总
汇总各组工程量清单的报价金额得出投标总报价。
3 工程量清单格式
按照水电水利规划设计总院文件“关于实行水电工程量清单计价规范、施工合同示范文本和工程量计算规定的通知”（可再生定额〔2010〕26号）的规定的工程量清单计价格式编制。

## 投标报价汇总表
投标报价汇总表
合同名称：广东惠州中洞抽水蓄能电站安全监测系统工程施工合同
合同编号：
组号 | 项目名称 | 报价金额（元） |  | 备注
|  | 设备采购费(元) | 安装费(元)
1 | 措施项目
2 | 安全监测系统土建工程
3 | 上水库枢纽建筑物监测仪器设备采购及安装
4 | 下水库枢纽建筑物监测仪器设备采购及安装
5 | 输水发电系统建筑物监测仪器设备采购及安装
6 | 巡视检查、观测及资料整编
7 | 合计
投标总报价

## 第1组 措施项目
分部分项工程量清单
合同名称：广东惠州中洞抽水蓄能电站安全监测系统工程施工合同
合同编号：
组号：第1组 | [5 empty] | 分组名称：措施项目
第 页 共 页
项目编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 措施项目
1-1 | 一般规定
1-1-1 | 进场费 | 项 | 1
1-1-2 | 退场费 | 项 | 1
1-2 | 施工临时设施
1-2-1 | 施工供电工程 | 项 | 1
1-2-2 | 施工供水工程 | 项 | 1
1-2-3 | 施工通信系统 | 项 | 1
1-2-4 | 施工管理房屋建筑工程 | 项 | 1
1-2-5 | 其他临时设施 | 项 | 1
1-3 | 安全文明措施费 | 项 | 1 | 363480 | 363480 | 非竞争性费用，按给定金额以固定金额形式计列。
1-4 | 环境保护措施费 | 项 | 1

## 第2组 土建工程
分部分项工程量清单
合同名称：广东惠州中洞抽水蓄能电站安全监测系统工程施工合同
合同编号：
组号：第2组 | [6 empty] | 分组名称：安全监测系统土建工程
第 页 共 页
项目编号 | 项目名称 | 技术指标（规格型号） | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
2 | 安全监测系统土建工程
2-1 | 上水库
2-1-1 | 平面控制网网点观测墩 | 1.现浇常规钢筋混凝土，含土石方开挖及回填； 2.混凝土：C25混凝土约1～3m³，钢筋约18Kg； 3.结构参照DL/T 5259-2010《土石坝安全监测技术规范》附录C 图C.1或C.2。 | 个 | 6
2-1-2 | 平面控制网网点钻孔及回填（Φ220mm） | 含钻孔及回填用料 | m | 179 |  |  | 孔数：6孔
2-1-3 | 水准基准点观测墩 | 1.现浇常规钢筋混凝土，含土石方开挖及回填； 2.混凝土：C25混凝土约0.5～3m³，钢筋约18Kg； 3.结构参照DL/T 5259-2010《土石坝安全监测技术规范》附录C 图C.7。 | 个 | 3
2-1-4 | 水准基准点钻孔及回填（Φ90mm） | 含钻孔回填用料，取芯 | m | 118 |  |  | 孔数：3孔
2-1-5 | 位移测点观测墩 | 1.现浇常规钢筋混凝土； 2.标体尺寸：高1.2m、底座1m×1m； 3.混凝土：C25混凝土约1m³，钢筋约18Kg； 4.结构参照DL/T 5259-2010《土石坝安全监测技术规范》附录C 图C.3或C.6。 | 个 | 66
2-1-6 | 垂直位移起测基点观测墩 | 1.现浇常规钢筋混凝土； 2.混凝土：C25混凝土约1m³，钢筋约9Kg； 3.结构参照DL/T 5259-2010《土石坝安全监测技术规范》附录C 图C.7。 | 个 | 16
2-1-7 | 沉降兼测斜管钻孔及回填（Φ110mm） | 钻孔及回填用料，取芯 | m | 100 |  |  | 孔数：4孔
2-1-8 | 多点位移计钻孔及回填（Φ110mm） | 钻孔及回填用料，取芯 | m | 150 |  |  | 孔数：5孔
2-1-9 | 多点位移计钻孔及回填（Φ160mm） | 钻孔及回填用料，不取芯 | m | 3 |  |  | 孔数：5孔
2-1-10 | 测缝计钻孔及回填（Φ90mm） | 钻孔及回填用料，不取芯 | m | 1 |  |  | 孔数：2孔，孔深：0.5m
2-1-11 | 渗压计钻孔及回填（Φ90mm） | 钻孔及回填用料，不取芯 | m | 1 |  |  | 孔数：2孔，孔深：0.5m
2-1-12 | 测压管钻孔及回填（Φ110mm） | 钻孔及回填用料，取芯 | m | 700 |  |  | 孔数：26孔
2-1-13 | 回填锚杆应力计钻孔（Φ90mm） | 钻孔回填用料 | m | 60 |  |  | 孔数：5孔
2-1-12 | 强震监测墩 | 1.现浇常规钢筋混凝土； 2.结构参照DB/T 17-2018《地震台站建设规范强震动台站》附录E 图E.2。 | 个 | 3
2-1-14 | 气象站 | 含仪器承台，3m*5m草坪、混凝土、护栏等 | 座 | 1
2-2 | 下水库
2-2-1 | 水准基准点观测墩 | 1.现浇常规钢筋混凝土，含土石方开挖及回填； 2.混凝土：C25混凝土约0.5～3m³，钢筋约18Kg； 3.结构参照DL/T 5259-2010《土石坝安全监测技术规范》附录C 图C.7。 | 个 | 3
2-2-2 | 水准基准点钻孔及回填（Φ90mm） | 含钻孔回填用料，取芯 | m | 60 |  |  | 孔数：3孔
2-2-3 | 位移测点观测墩 | 1.现浇常规钢筋混凝土； 2.标体尺寸：高1.2m、底座1m×1m； 3.混凝土：C25混凝土约1m³，钢筋约18Kg； 4.结构参照DL/T 5259-2010《土石坝安全监测技术规范》附录C 图C.3或C.6。 | 个 | 6
2-2-4 | 水平位移工作基点观测墩 | 1.现浇常规钢筋混凝土，含土石方开挖及回填； 2.混凝土：C25混凝土约1m³，钢筋约18Kg； 3.结构参照DL/T 5259-2010《土石坝安全监测技术规范》附录C 图C.1。 | 个 | 2
2-2-5 | 垂线钻孔及回填（Φ220mm） | 钻孔及回填用料，取芯 | m | 240 |  |  | 孔数：4孔
2-2-6 | 双金属管标钻孔及回填（Φ220mm） | 钻孔及回填用料，取芯 | m | 80 |  |  | 孔数：2孔
2-2-7 | 基岩变位计钻孔及回填（Φ90mm） | 钻孔及回填用料，取芯 | m | 120 |  |  | 孔数：2孔
2-2-8 | 测缝计钻孔及回填（Φ90mm） | 钻孔及回填用料，不取芯 | m | 11 |  |  | 孔数：22孔，孔深：0.5m
2-2-9 | 渗压计钻孔及回填（Φ90mm） | 钻孔及回填用料，不取芯 | m | 7 |  |  | 孔数：13孔，孔深：0.5m
2-2-10 | 测压管钻孔及回填（Φ110mm） | 钻孔及回填用料，取芯 | m | 390 |  |  | 孔数：13孔
2-2-11 | 回填测压管钻孔（Φ110mm） | 钻孔回填用料 | m | 100 |  |  | 孔数：12孔
2-2-12 | 强震监测墩 | 1.现浇常规钢筋混凝土； 2.结构参照DB/T 17-2018《地震台站建设规范强震动台站》附录E 图E.2。 | 个 | 3
2-2-13 | 气象站 | 含仪器承台，3m*5m草坪、混凝土、护栏等 | 座 | 1
2-3 | 输水发电系统
2-3-1 | 输水系统
2-3-1-1 | 位移测点观测墩 | 1.现浇常规钢筋混凝土； 2.标体尺寸：高1.2m、底座1m×1m； 3.混凝土：C25混凝土约1m³，钢筋约18Kg； 4.结构参照DL/T 5259-2010《土石坝安全监测技术规范》附录C 图C.3或C.6。 | 个 | 7
2-3-1-2 | 水平位移工作基点观测墩 | 1.现浇常规钢筋混凝土，含土石方开挖及回填； 2.混凝土：C25混凝土约1m³，钢筋约18Kg； 3.结构参照DL/T 5259-2010《土石坝安全监测技术规范》附录C 图C.1。 | 个 | 2
2-3-1-3 | 多点位移计钻孔及回填（Φ110mm） | 钻孔及回填用料，取芯 | m | 115 |  |  | 孔数：5孔
2-3-1-4 | 多点位移计钻孔及回填（Φ160mm） | 钻孔及回填用料，不取芯 | m | 3 |  |  | 孔数：5孔，孔深：0.5m
2-3-1-5 | 测斜管钻孔及回填（Φ110mm） | 钻孔及回填用料，取芯 | m | 35 |  |  | 孔数：1孔
2-3-1-6 | 回填多点位移计钻孔（Φ110mm） | 钻孔回填用料 | m | 150 |  |  | 孔数：9孔
2-3-1-7 | 回填多点位移计钻孔（Φ160mm） | 钻孔回填用料 | m | 5 |  |  | 孔数：9孔，孔深：0.5m
2-3-1-8 | 回填单向测缝计钻孔（Φ90mm） | 钻孔回填用料 | m | 21 |  |  | 孔数：41孔，孔深：0.5m
2-3-1-9 | 渗压计钻孔及回填（Φ110mm） | 钻孔及回填用料，取芯 | m | 2078 |  |  | 孔数：20孔
2-3-1-10 | 回填渗压计钻孔（Φ90mm） | 钻孔回填用料 | m | 138 |  |  | 孔数：24孔
2-3-1-11 | 回填锚杆应力计钻孔（Φ90mm） | 钻孔回填用料 | m | 227 |  |  | 孔数：42孔
2-3-2 | 地下厂房
2-3-2-1 | 位移测点观测墩 | 1.现浇常规钢筋混凝土； 2.标体尺寸：高1.2m、底座1m×1m； 3.混凝土：C25混凝土约1m³，钢筋约18Kg； 4.结构参照DL/T 5259-2010《土石坝安全监测技术规范》附录C 图C.3或C.6。 | 个 | 11
2-3-2-2 | 水平位移工作基点观测墩 | 1.现浇常规钢筋混凝土，含土石方开挖及回填； 2.混凝土：C25混凝土约1m³，钢筋约18Kg； 3.结构参照DL/T 5259-2010《土石坝安全监测技术规范》附录C 图C.1。 | 个 | 4
2-3-2-3 | 水准基准点观测墩 | 1.现浇常规钢筋混凝土，含土石方开挖及回填； 2.混凝土：C25混凝土约0.5～3m³，钢筋约18Kg； 3.结构参照DL/T 5259-2010《土石坝安全监测技术规范》附录C 图C.7。 | 个 | 3
2-3-2-4 | 多点位移计钻孔及回填（Φ110mm） | 钻孔及回填用料，取芯 | m | 178 |  |  | 孔数：5孔
2-3-2-5 | 多点位移计钻孔及回填（Φ160mm） | 钻孔及回填用料，不取芯 | m | 3 |  |  | 孔数：5孔，孔深：0.5m
2-3-2-6 | 测斜管钻孔及回填（Φ110mm） | 钻孔及回填用料，取芯 | m | 27 |  |  | 孔数：1孔
2-3-2-7 | 回填多点位移计钻孔（Φ110mm） | 钻孔回填用料 | m | 1223 |  |  | 孔数：50孔
2-3-2-8 | 回填多点位移计钻孔（Φ160mm） | 钻孔回填用料 | m | 25 |  |  | 孔数：50孔，孔深：0.5m
2-3-2-9 | 回填单向测缝计钻孔（Φ90mm） | 钻孔回填用料 | m | 18 |  |  | 孔数：36孔，孔深：0.5m
2-3-2-10 | 回填测压管钻孔（Φ110mm） | 钻孔回填用料 | m | 120 |  |  | 孔数：6孔
2-3-2-11 | 回填锚杆应力计钻孔（Φ90mm） | 钻孔回填用料 | m | 536 |  |  | 孔数：86孔
2-3-2-12 | 强震监测墩 | 1.现浇常规钢筋混凝土； 2.结构参照DB/T 17-2018《地震台站建设规范强震动台站》附录E 图E.1或E.2。 | 个 | 6

## 第3组 上水库枢纽建筑物
分部分项工程量清单
合同名称：广东惠州中洞抽水蓄能电站安全监测系统工程施工合同
合同编号：
组号：第3组 |  |  |  | 分组名称：上水库枢纽建筑物监测仪器设备采购及安装
第 页 共 页
项目编号 | 项目名称 | 技术指标（规格型号） | 单位 | 工程量 | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 备注
[5 empty] | 设备采购费(元) | 安装费(元) | 设备采购费(元) | 安装费(元)
2 | 上水库枢纽建筑物监测仪器设备采购及安装
2-1 | 环境量监测
2-1-1 | 水位计 | 振弦式，量程：0.7MPa；非线性度 直线：≤0.5%FS； 多项式：≤0.1%FS，分辨力 0.025%FS，过载能力 50%。 | 支 | 1
2-1-2 | 水位计护管 | 材质：国标PVC管，管径：50mm，壁厚：≥3mm | m | 115
2-1-3 | 水尺 | 不锈钢立柱水位标尺，直径160mm，刻度采用反光材料，最小读数1cm。含基座开挖及回填。 | m | 56
2-1-4 | 气温计 | 温度范围：-20℃～60℃，温度测量精度：±0.3℃，含玻璃钢百叶箱 | 支 | 1
2-1-5 | 湿度计 | 湿度范围：0～95%RH，测量精度：≤2%RH。 | 支 | 1
2-1-6 | 气压计 | 测量范围：500hPa～1020hPa；精度：±0.5hPa分辨率：±0.10hPa。 | 支 | 1
2-1-7 | 雨量计 | 雨强范围：0.01～4mm/min；测量精度：≤±3%；分辨率：0.5mm。 | 支 | 1
2-1-8 | 风速风向计 | 风向：测量范围0～360°、分辨率±3°；风速：测量范围0～50m/s、分辨率0.5m/s。 | 套 | 1
2-1-9 | 蒸发量仪 | 自动精密测量蒸发皿水位，分辨力：0.11mm，量筒补水精度：3%。 | 套 | 1
2-2 | 变形监测控制网
2-2-1 | 平面监测控制网
2-2-1-1 | 强制对中底盘 | 对中精度小于0.1mm，外设保护盖 | 个 | 6
2-2-1-2 | 无缝钢管（φ176mm） | 壁厚≥7mm。 | m | 240
2-2-2 | 水准监测控制网
2-2-2-1 | 水准标心 | 不锈钢，外设保护盖。 | 个 | 3
2-2-2-2 | 钢管(Φ50mm) | 壁厚3.5mm，含顶盖和底盖 | m | 120
2-2-2-3 | 钢管(Φ75mm) | 壁厚3.5mm，含顶盖和底盖 | m | 120
2-2-2-4 | 管口保护装置 | 钢筋混凝土或钢结构，整体尺寸：长×宽×高约为60cm×60cm×45cm，含钢板保护盒盖、合页、角钢等 | 个 | 3
2-3 | 上水库枢纽
2-3-1 | 变形监测
2-3-1-1 | 强制对中底盘 | 对中精度小于0.1mm，外设保护盖 | 个 | 66
2-3-1-2 | 水准标心 | 不锈钢，外设保护盖。 | 个 | 82
2-3-1-3 | 引张线式水平位移计1 | 1.量程0～1000mm，自动测读分辨率≤0.05%F.S，自动测读精度≤0.5%F.S，测尺长度1000mm，示值误差≤±1mm，系统误差 ‎≤±10mm‎，引张线采用Co54Cr9硬态不锈钢铟瓦合金钢丝，容许拉力[σ]≥980MPa，温度系数а≤2.0×10-6/°C，温度范围-35℃～+60℃。 2.含大量程位移传感器、锚固装置、铟钢丝、保护管、伸缩节及配重等全套装置，铟钢丝总长约80m ~200m。包含自动加载测读装置。 | 套 | 1 |  |  |  |  | 2个测点
2-3-1-4 | 引张线式水平位移计2 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 4个测点
2-3-1-5 | 水管式沉降仪1 | 1.量程0～2000mm，自动测读分辨率≤0.05%F.S，自动测读精度≤0.1%F.S，适用温度范围-35℃～+60℃；管路、测量系统、接头及阀门应在100kPa水压力下无渗漏；进水和排水管应为较常规管径加大的厚壁管（进水管采用内径Φ≥10mm、壁厚不小于2mm的1010尼龙管，出水管采用内径Φ≥14mm、壁厚不小于2.5mm的高压聚乙烯管或1010尼龙管，通气管采用内径≥10mm、壁厚2mm的1010尼龙管）；沉降仪测量管内水位变化应小于1mm/5min，用蒸馏水观测时，液面稳定时间10min，沉降仪测值变化应小于1mm/5min；用防冻液观测时，液面稳定时间20min，测值变化应小于1mm/5min。 2. 含沉降测头、管路系统、供水系统、测量系统等全套装置。 | 套 | 1 |  |  |  |  | 2个测点
2-3-1-6 | 水管式沉降仪2 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 4个测点
2-3-1-7 | 沉降兼测斜管 | ABS管与仪器配套，外径φ71，壁厚≥5mm，导槽扭转角≤0.5°/m，含伸缩节、接头管、底盖、顶盖等 | m | 250
2-3-1-8 | 测斜管管口保护装置 | 钢筋混凝土或钢结构，整体尺寸：长×宽×高约为60cm×60cm×45cm，含钢板保护盒盖、合页、角钢等 | 套 | 4
2-3-1-9 | 沉降磁环 | 与测斜管配套 | 个 | 54
2-3-1-10 | 阵列式位移计（SAA系统） | 0.5m/节，量测方向：三维（3D）变形，防水保证：水下100m(980KPa)，使用温度：-20～+60℃，解析度：0.005度(每节)，动态取样速率：70～100HZ，输出：数位式，RS485，输出系统误差：全剖面绝对误差±1.5mm/32m。 含SAA232转换器。 | m | 220
2-3-1-11 | 脱空计 | 振弦式，测量范围：0～150mm，分辨力0.025%F.S，非线性度：直线≤0.5% F.S，多项式≤0.1%F.S，温度范围-20℃～+60℃，耐水压：≥1.0MPa。配连接钢杆、锚板及附件。 | 套 | 9
2-3-1-12 | 单向测缝计1 | 差阻式，量程：25mm；最小读数：﹤0.07mm/0.01%；测温范围：-25℃～+60℃；温度精度：±0.5℃；绝缘电阻：＞50MΩ；耐水压：≥1.0MPa；超量程25%应能正常工作。 | 支 | 2 |  |  |  |  | 导流洞
2-3-1-12 | 单向测缝计2 | 差阻式，量程：50mm；最小读数：﹤0.08mm/0.01%；测温范围：-25℃～+60℃；温度精度：±0.5℃；绝缘电阻：＞50MΩ；耐水压：≥1.0MPa；超量程25%应能正常工作。 | 支 | 26 |  |  |  |  | 主坝、副坝
2-3-1-13 | 三向测缝计 | 振弦式 ,量程：100mm，分辨力0.025%F.S，非线性度：直线≤0.5% F.S，多项式≤0.1%F.S，温度范围-20℃～+60℃，耐水压：≥1.0MPa。配连接钢杆、锚板、支架及附件。 | 套 | 18
2-3-1-14 | 三向测缝计保护罩 | 长1.8m*宽1.2m*高0.8m，钢板厚度≥3mm，内外三道防锈漆 | 个 | 18
2-3-1-15 | 四点位移计 | 电位器式，量程：100mm~200mm；精度：≤0.5%F.S；分辨力：‎0.05%F.S‎；耐水压：≥1.0MPa。温度范围 ‎-20℃～+80℃‎。含锚头、测杆、保护管、过渡管、电测基座、传感器等全套装置。 | 套 | 5
2-3-2 | 渗流监测
| 渗压计 | 振弦式，量程：0.5MPa/0.7MPa；非线性度：直线≤0.5%FS，多项式≤0.1%FS；灵敏度：0.025%FS；工作温度:-20℃～60℃；超量程50%应能正常工作。 | 支 | 98
| 测压管 | 材质：国标PVC管，管径：50mm，壁厚：≥3mm | m | 700
| 管口保护装置(无压) | 钢筋混凝土或钢结构，整体尺寸：长×宽×高约为60cm×60cm×45cm，含钢板保护盒盖、合页、角钢等 | 个 | 26
| 量水堰堰板 | 不锈钢堰板，板厚15mm；含不锈钢水尺，最小读数1mm。 | 套 | 5
| 量水堰计 | 振弦式，量程0～300mm，分辨力：0.025％F.S.；非线性度：‎±0.1%FS；稳定性：±0.05%FS/年；温度范围 -20℃～+60℃ 。 | 支 | 5
2-3-3 | 应力、应变及温度监测
| 二向应变计 | 差阻式，量程：-1200με～1200με；最小读数≤4με/0.01%；测温范围：-20℃～+60℃；温度精度：±0.5℃；绝缘电阻：＞50MΩ；耐水压：≥1.0MPa；超量程25%应能正常工作，自带配套耐水压电缆。配支杆支座。 | 组 | 4
| 三向应变计 | 差阻式，量程：-1200με～1200με；最小读数≤4με/0.01%；测温范围：-20℃～+60℃；温度精度：±0.5℃；绝缘电阻：＞50MΩ；耐水压：≥1.0MPa；超量程25%应能正常工作，自带配套耐水压电缆。配支杆支座。 | 组 | 2
| 无应力计 | 差阻式，量程：-1200με～1200με；最小读数≤4με/0.01%；分辨率：0.1% F.S；测温范围：-20℃～+60℃；温度精度：±0.5℃；弹性模量：300～500MPa；绝缘电阻：＞50MΩ；耐水压：≥1.0MPa；超量程25%应能正常工作，自带配套耐水压电缆。含无应力计套筒。 | 支 | 2
| 钢筋应力计 | 差阻式，量程：-100MPa～400MPa；最小读数：﹤1.3MPa/0.01%；分辨率：0.1% F.S；测温范围：-20℃～+60℃；温度精度：±0.5℃；绝缘电阻：＞50MΩ；耐水压：≥1.0MPa；超量程25%应能正常工作。 | 支 | 32
| 锚杆应力计 | 差阻式，量程：-100MPa～400MPa；最小读数：﹤1.3MPa/0.01%；分辨率：0.1% F.S；测温范围：-20℃～+60℃；温度精度：±0.5℃；绝缘电阻：＞50MΩ；耐水压：≥1.0MPa；超量程25%应能正常工作。 | 支 | 15
| 温度计 | 电阻式，测温范围：-30℃～+70℃；测温精度: ±0.3℃；耐水压：≥1.0MPa。 | 支 | 19
2-3-4 | 其他
| 仪器接长电缆1 | 符合国标要求，与仪器配套的水工电缆或屏蔽电缆（包括4芯、5芯），耐水压：≥2.0MPa。含热缩接头。 | m | 47100
| 仪器接长电缆2 | 符合国标要求，与仪器配套的水工电缆或屏蔽电缆（包括8芯、10芯），耐水压：≥2.0MPa。含热缩接头。 | m | 2000
| 钢护管（Φ50mm） | 含管接头，材质：国标热镀锌钢管 ，管径:DN50mm，壁厚3.5mm±0.3mm | m | 19100
| PVC保护管（Φ50mm） | 含管接头及辅料，材质：国标PVC管 ，管径：50mm，壁厚2.0mm±0.2mm | m | 600
| 防雷接地 | 防雷保护装置，含避雷器、接地扁铁、避雷针等。 | 项 | 1
2-3-5 | 共用监测设备
| 全站仪 | 原装进口，角度测量精度0.5″，测距精度0.6mm+1PPm，测程3500m，具有气象改正，地球曲率/大气折光改正；可自动跟踪棱镜，自动识别目标，进行自动测量；记录系统：计算机工业标准个人计算机（CF）卡；标准RS-232外部接口；工作温度：-20℃～+50℃。包括主机以及配套脚架、电池、充电器(含电池充电座)、数据电缆及三维监测机载软件、精密平差及变形监测分析后处理软件等。 | 套 | 1 |  |  |  |  | 原装进口
| 棱镜 | 与全站仪配套，含固定基座和保护罩。 | 个 | 20
| 精密水准仪 | 原装进口，每公里高差测量中误差≤±0.3mm/km，距离测程：1.6m～100m，具有自动识别和照准目标、自动观测记录、自动检测各项限差等功能。包括主机、配套脚架、电池、充电器、数据电缆、配套软件等 | 套 | 1 |  |  |  |  | 原装进口
| 精密水准尺 | 铟瓦条码尺3m，含尺垫。 | 根 | 2
| 测斜仪 | 原装进口，量程：±30°；分辨率：0.005mm；重复性：±0.003°；含原装双轴探头、蓝牙绞盘及配套专用电缆，另配国产pad接收仪、分析软件和模拟探头；电缆长度≥100m | 套 | 1 |  |  |  |  | 原装进口
| 电磁沉降仪 | 额定量程：0～120m重复性：3mm；分辨率：1mm。 | 台 | 1
| 收敛计 | 精度：±0.1mm；钢尺张力：10kg；钢尺长度：30m。 | 台 | 1
| 水位测深仪 | 量程：0～100m；灵敏度：<5mm；测绳长100m，分辨率1mm | 台 | 2
| 振弦式读数仪 | 量程：频率400～5000Hz；温度 -20℃～60℃；精度：频率≤0.1Hz；温度 ≤0.5℃；分辨率：频率0.01Hz；温度0.1℃。 | 台 | 2
| 电阻比指示仪 | 电阻和量程：40.02～120.02Ω；电阻比量程：0.9000～1.2000；精度：∣△RT∣≤0.02Ω,∣△Z∣≤0.0002；分辨率：RT：0.01Ω， Z：0.0001。 | 台 | 2
| 气温计 | 温度范围：-20℃～60℃，温度测量精度：±0.3℃. | 支 | 1
| 湿度计 | 量程：0～100%RH；精度：2%F.S.。 | 支 | 1
| 气压计 | 测量范围：800hPa～1100hPa；精度：±0.5hPa分辨率：±0.10hPa。 | 支 | 1

## 第4组 下水库枢纽建筑物
分部分项工程量清单
合同名称：广东惠州中洞抽水蓄能电站安全监测系统工程施工合同
合同编号：
组号：第4组 |  |  | 分组名称：下水库枢纽建筑物监测仪器设备采购及安装
第 页 共 页
项目编号 | 项目名称 | 技术指标（规格型号） | 单位 | 工程量 | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 备注
[5 empty] | 设备采购费(元) | 安装费(元) | 设备采购费(元) | 安装费(元)
3 | 下水库枢纽建筑物监测仪器设备采购及安装
3-1 | 环境量监测
| 水位计 | 振弦式，量程：0.7MPa；非线性度 直线：≤0.5%F.S； 多项式：≤0.1%F.S，分 辨 力 0.025%F.S，过载能力 50%。 | 支 | 1
| 水位计护管 | 材质：国标PVC管，管径：50mm，壁厚：≥3mm | m | 90
| 水尺 | 不锈钢，油漆标高，宽30cm，最小读数1cm。 | m | 55
| 气温计 | 温度范围：-20℃～60℃，温度测量精度：±0.3℃，含玻璃钢百叶箱 | 支 | 1
| 湿度计 | 湿度范围：0～95%RH，测量精度：≤2%RH。 | 支 | 1
| 气压计 | 测量范围：500hPa～1020hPa；精度：±0.5hPa分辨率：±0.10hPa。 | 支 | 1
| 雨量计 | 雨强范围：0.01～4mm/min；测量精度：≤±3%；分辨率：0.5mm。 | 支 | 1
| 风速风向计 | 风向：测量范围0～360°、分辨率±3°；风速：测量范围0～50m/s、分辨率0.5m/s。 | 套 | 1
| 蒸发量仪 | 自动精密测量蒸发皿水位，分辨力：0.11mm，量筒补水精度：3%。 | 套 | 1
3-2 | 变形监测控制网
| 水准标心 | 不锈钢，外设保护盖。 | 个 | 3
| 钢管(Φ50mm) | 壁厚3.5mm，含顶盖和底盖 | m | 120
| 钢管(Φ75mm) | 壁厚3.5mm，含顶盖和底盖 | m | 120
| 管口保护装置 | 钢筋混凝土或钢结构，整体尺寸：长×宽×高约为60cm×60cm×45cm，含钢板保护盒盖、合页、角钢等 | 个 | 3
3-3 | 下水库枢纽
3-3-1 | 变形监测
| 强制对中底盘 | 对中精度小于0.1mm，外设保护盖 | 个 | 8
| 水准标心 | 不锈钢，外设保护盖。 | 个 | 26
| 遥测引张线仪 | 量程：40mm；精度：±0.1mm.；分辨率：0.01mm；环境温度：-15℃～＋60℃；接口：RS485或4~20mA。 | 台 | 15
| 引张线线体 | φ1.2mm高强不锈钢丝 | m | 350
| 引张线测点 | 含浮托装置、人工标尺、保护箱及锁盖等。 | 个 | 15
| 引张线端点 | 包括固定端、张拉端及夹线装置。 | 个 | 2
| 引张线保护管(Φ110mm) | 无缝钢管，壁厚≥5mm。 | m | 340
| 读数显微镜 | 精度不低于±0.01mm | 个 | 1
| 静力水准仪 | 量程：50mm非线性度：±0.1%F.S‎（传感器）；分辨力：≤‎0.01%F.S‎；接口：RS485或4~20mA；工作温度：-20℃～60℃。 | 套 | 17
| 静力水准连通管 | 含连通液体、通气管、通液管等配件。 | m | 350
| 静力水准仪保护箱 | 自制，钢板厚度≥3mm，内外三道防锈漆 | 个 | 17
| 正垂装置 | 包括阻尼重锤、油筒、夹线装置、支架、伞形罩、防水装置、悬线装置及保护盖、阻尼液、混凝土观测墩等 | 套 | 1
| 倒垂装置 | 包括浮筒、锚固装置、夹线装置、支架、阻尼液、混凝土观测墩等 | 套 | 3
| 正垂线瞄准器 | 量程：X方向-15~15mm；Y方向-15~15mm；最小分辨值：0.1mm.；精度：≤0.3mm。 | 个 | 1
| 倒垂线瞄准器 | 量程：X方向-15~15mm；Y方向-15~15mm；最小分辨值：0.1mm.；精度：≤0.3mm。 | 个 | 3
| 遥测垂线坐标仪 | 两向，量程：X/Y均为50mm；精度：±0.1mm.；分辨率：0.02%F.S，接口：RS485或4~20mA，工作温度：-15℃～60℃。 | 台 | 4
| 正倒垂线线体 | φ1.2mm高强不锈钢丝 | m | 250
| 正倒垂线护管(Φ168mm) | 无缝钢管，壁厚≥7mm。 | m | 250
| 垂线标定装置 | 量程：不低于50mm。 | 台 | 1
| 双管标仪 | 量程：50mm；精度：±0.1mm.；灵敏度：0.01mm；接口：RS485或4~20mA，工作温度：-15℃～60℃。 | 个 | 2
| 双金属标铝管(Φ50mm) | 壁厚≥5mm。 | m | 102
| 双金属标钢管(Φ50mm) | 壁厚≥5mm。 | m | 102
| 双金属标护管(Φ168mm) | 无缝钢管，壁厚≥5mm，含橡胶环。 | m | 102
| 铝管底、顶盖 | 与双金属标配套 | 套 | 2
| 钢管底、顶盖 | 与双金属标配套 | 套 | 2
| 双金属标管口保护装置 | 钢筋混凝土或钢结构，整体尺寸：长×宽×高约为60cm×60cm×45cm，含钢板保护盒盖、合页、角钢、混凝土支墩等 | 套 | 2
| 单向测缝计 | 差阻式，量程：25mm；最小读数：﹤0.07mm/0.01%；测温范围：-25℃～+60℃；温度精度：±0.5℃；绝缘电阻：＞50MΩ；耐水压：≥1.0MPa；超量程25%应能正常工作。 | 支 | 22
| 基岩变位计 | 电位器式，量程：100mm~200mm；精度：≤0.5%F.S；分辨力：‎0.05%F.S‎；耐水压：≥1.0MPa。温度范围 ‎-20℃～+80℃‎。含锚头、测杆、保护管、过渡管、电测基座、传感器等全套装置。 | 套 | 2
3-3-2 | 渗流监测
| 渗压计 | 振弦式，量程：0.35MPa/0.5MPa/0.7MPa/1.0MPa；非线性度：直线≤0.5%F.S，多项式≤0.1%F.S；灵敏度：0.025%F.S；工作温度:-20℃～60℃；超量程50%应能正常工作。 | 支 | 40
| 测压管 | 材质：国标PVC管，管径：50mm，壁厚：≥3mm | m | 504
| 压力表 | 精密压力表，精度不低于0.4级，量程：1.0MPa。 | 个 | 12
| 管口保护装置（有压） | 钢结构，支管为镀锌钢管，含接头及安装辅材 | 套 | 12
| 管口保护装置(无压) | 钢筋混凝土或钢结构，整体尺寸：长×宽×高约为60cm×60cm×45cm，含钢板保护盒盖、合页、角钢等 | 套 | 13
| 量水堰堰板 | 不锈钢堰板，板厚15mm；含不锈钢水尺，最小读数1mm。 | 套 | 6
| 量水堰计 | 振弦式，量程0～300mm，分辨力：0.025％F.S.；非线性度：‎±0.1%F.S；稳定性：±0.05%F.S/年；温度范围 -20℃～+60℃ 。 | 支 | 4
3-3-3 | 应力、应变及温度监测
| 五向应变计 | 差阻式，量程：-1200με～1200με；最小读数≤4με/0.01%；测温范围：-25℃～+60℃；温度精度：±0.5℃；绝缘电阻：＞50MΩ；耐水压：≥1.0MPa；超量程25%应能正常工作，自带配套耐水压电缆。配支杆支座。 | 组 | 7
| 无应力计 | 差阻式，量程：-1200με～1200με；最小读数≤4με/0.01%；测温范围：-25℃～+60℃；温度精度：±0.5℃；绝缘电阻：＞50MΩ；耐水压：≥1.0MPa；超量程25%应能正常工作，自带配套耐水压电缆。含无应力计套筒。 | 支 | 7
| 压应力计 | 差阻式，量程：3.0MPa，最小读数≤0.04 MPa/0.01%，温度测量范围：-20℃～+60℃，温度测量精度：±0.5℃，耐水压：≥1.0MPa。 | 支 | 2
| 温度计 | 电阻式，测温范围：-30℃～+70℃；测温精度: ±0.3℃；耐水压：≥1.0MPa。 | 支 | 49
2-3-4 | 其他
| 仪器接长电缆 | 符合国标要求，与仪器配套的水工电缆或屏蔽电缆（包括4芯、5芯），耐水压：≥2.0MPa。含热缩接头。 | m | 55000
| 钢护管（Φ50mm） | 含管接头，材质：国标热镀锌钢管 ，管径:DN50mm，壁厚3.5mm±0.3mm | m | 4000
| PVC保护管（Φ50mm） | 含管接头及辅料，材质：国标PVC管 ，管径：50mm，壁厚2.0mm±0.2mm | m | 1000
| 防雷接地 | 防雷保护装置，含避雷器、接地扁铁、避雷针等。 | 项 | 1

## 第5组 输水发电系统建筑物
分部分项工程量清单
合同名称：广东惠州中洞抽水蓄能电站安全监测系统工程施工合同
合同编号：
组号：第5组 |  |  | 分组名称：输水发电系统建筑物监测仪器设备采购及安装
第 页 共 页
项目编号 | 项目名称 | 技术指标（规格型号） | 单位 | 工程量 | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 备注
[5 empty] | 设备采购费(元) | 安装费(元) | 设备采购费(元) | 安装费(元)
4 | 输水发电系统建筑物监测仪器设备采购及安装
4-1 | 输水系统
4-1-1 | 变形监测
| 收敛测点 | 自制，挂钩与收敛计相适应。 | 个 | 36
| 水准标心 | 不锈钢，外设保护盖。 | 个 | 17
| 强制对中底盘 | 对中精度小于0.1mm，外设保护盖 | 个 | 9
| 测斜管 | ABS管与仪器配套，外径φ71，壁厚≥5mm，导槽扭转角≤0.5°/m，含伸缩节、接头管、底盖、顶盖等 | m | 35
| 测斜管保护装置 | 钢筋混凝土或钢结构，整体尺寸：长×宽×高约为60cm×60cm×45cm，含钢板保护盒盖、合页、角钢等 | 套 | 1
| 三点位移计 | 振弦式，量程：100mm~200mm；非线性度：直线≤0.5%F.S，多项式≤0.1%F.S；分辨力：‎0.025%F.S‎；耐水压：≥1.0MPa；超量程25%应能正常工作。温度范围 ‎-20℃～+60℃‎。含锚头、测杆、保护管、过渡管、电测基座、传感器等全套装置。 | 套 | 6 |  |  |  |  | 调压井
| 四点位移计1 | 振弦式，量程：100mm；非线性度：直线≤0.5%F.S，多项式≤0.1%F.S；分辨力：‎0.025%F.S‎；温度范围 ‎-20℃～+60℃‎；耐水压：≥2.0MPa；超量程25%应能正常工作。含锚头、测杆、保护管、过渡管、电测基座、传感器等全套装置。 | 套 | 3 |  |  |  |  | 耐水压力2.0MPa，调压井
| 四点位移计2 | 电位器式，量程：200mm；精度：≤0.5%F.S；分辨力：‎0.05%F.S‎；温度范围 ‎-20℃～+80℃‎；耐水压：≥2.0MPa。含锚头、测杆、保护管、过渡管、电测基座、传感器等全套装置。 | 套 | 5 |  |  |  |  | 耐水压力2.0MPa，输水隧洞进出水口
| 单向测缝计1 | 差阻式，量程：25mm；最小读数：﹤0.08mm/0.01%；测温范围：-25℃～+60℃；温度精度：±0.5℃；绝缘电阻：＞50MΩ；耐水压：≥2.0MPa；超量程25%应能正常工作。 | 支 | 2 |  |  |  |  | ◇耐水压2.0MPa，5#施工支洞堵头
| 单向测缝计2 | 差阻式，量程：25mm；最小读数：﹤0.08mm/0.01%；测温范围：-25℃～+60℃；温度精度：±0.5℃；绝缘电阻：＞50MΩ；耐水压：≥3.0MPa；超量程25%应能正常工作。自带配套耐水压电缆。 | 支 | 8 |  |  |  |  | ◇耐水压3.0MPa，1#、3#施工支洞堵头
| 单向测缝计3 | 差阻式，量程：25mm；最小读数：﹤0.08mm/0.01%；测温范围：-25℃～+60℃；温度精度：±0.5℃；绝缘电阻：＞50MΩ；耐水压：≥6.0MPa；超量程25%应能正常工作。自带配套耐水压电缆。 | 支 | 4 |  |  |  |  | ◇耐水压6.0MPa，2#施工支洞堵头
| 单向测缝计4 | 振弦式，量程：25mm；非线性度：直线≤0.5%F.S，多项式≤0.1%F.S；灵敏度：0.025%F.S；温度范围 -20℃～+60℃；耐水压：≥2.0MPa；超量程25%应能正常工作。 | 支 | 5 |  |  |  |  | 耐水压2.0MPa，输水隧洞
| 单向测缝计5 | 振弦式，量程：25mm；非线性度：直线≤0.5%F.S，多项式≤0.1%F.S；灵敏度：0.025%F.S；温度范围 -20℃～+60℃；耐水压：≥3.0MPa；超量程25%应能正常工作。自带配套耐水压电缆。 | 支 | 10 |  |  |  |  | 耐水压3.0MPa，输水隧洞
| 单向测缝计6 | 振弦式，量程：25mm；非线性度：直线≤0.5%F.S，多项式≤0.1%F.S；灵敏度：0.025%F.S；温度范围 -20℃～+60℃；耐水压：≥8.0MPa；超量程25%应能正常工作。自带配套耐水压电缆。 | 支 | 12 |  |  |  |  | 耐水压8.0MPa，输水隧洞
| 钢管测缝计1 | 振弦式，量程：12.5mm；非线性度：直线≤0.5%F.S，多项式≤0.1%F.S；灵敏度：0.025%F.S；温度范围 -20℃～+60℃；耐水压：≥2.0MPa；超量程25%应能正常工作。 | 支 | 2 |  |  |  |  | 耐水压2.0MPa
| 钢管测缝计2 | 振弦式，量程：12.5mm；非线性度：直线≤0.5%F.S，多项式≤0.1%F.S；灵敏度：0.025%F.S；温度范围 -20℃～+60℃；耐水压：≥8.0MPa；超量程25%应能正常工作。自带配套耐水压电缆。 | 支 | 8 |  |  |  |  | 耐水压8.0MPa
4-1-3 | 渗流及水位监测
| 渗压计1 | 振弦式，量程：0.5MPa/1.5MPa/2.0MPa；非线性度：直线≤0.5%F.S，多项式≤0.1%F.S；灵敏度：0.025%F.S；超量程25%应能正常工作。 | 支 | 15 |  |  |  |  | 耐水压2.0MPa
| 渗压计2 | 原装进口，振弦式，量程：2.0MPa；精度：±0.1 %F.S 线性度：<0.5%F.S；超量程25%应能正常工作。 | 支 | 3 |  |  |  |  | 耐水压2.0MPa，原装进口，地下渗流场
| 渗压计3 | 原装进口，振弦式，量程：3.0MPa；精度：±0.1 %F.S；线性度：<0.5%F.S；超量程25%应能正常工作。自带配套耐水压电缆。 | 支 | 27 |  |  |  |  | 耐水压3.0MPa，原装进口
| 渗压计4 | 原装进口，振弦式，量程：6.0MPa；精度：±0.1 %F.S；线性度：<0.5%F.S；超量程25%应能正常工作。自带配套耐水压电缆。 | 支 | 4 |  |  |  |  | 耐水压6.0MPa，原装进口
| 量水堰堰板 | 不锈钢堰板，板厚15mm；含不锈钢水尺，最小读数1mm。 | 套 | 12
| 量水堰计 | 振弦式，量程0～300mm，分辨力：0.025％F.S.；非线性度：‎±0.1%F.S；稳定性：±0.05%F.S/年；温度范围 -20℃～+60℃ 。 | 支 | 12
| 水位计 | 振弦式，量程：0.7MPa/1.0MPa；非线性度 直线：≤0.5%F.S； 多项式：≤0.1%F.S，分辨力:0.025%F.S，过载能力50%。 | 支 | 4
| 水位计护管 | 材质：国标PVC管，管径：50mm，壁厚：≥3.5mm | m | 320
| 水尺 | 不锈钢立柱水位标尺，直径160mm，刻度采用反光材料，最小读数1cm。含基座开挖及回填。 | m | 113
4-1-4 | 应力应变及温度监测
| 锚杆应力计1 | 差阻式，量程：-100MPa～400MPa；最小读数：﹤1.3MPa/0.01%；分辨率：0.1% F.S；测温范围：-25～60℃；温度精度：±0.5℃；绝缘电阻：＞50MΩ；耐水压：≥2.0MPa；超量程25%应能正常工作。 | 支 | 20 |  |  |  |  | 耐水压力2.0MPa，输水隧洞进出水口
| 锚杆应力计2 | 振弦式，量程：-100MPa～400MPa；非线性度 直线：≤1%F.S； 多项式：≤0.5%F.S‎；分辨力：0.05%F.S‎；温度范围 ‎-20℃～+60℃‎；温度精度：±0.5℃；耐水压：≥2.0MPa；超量程25%应能正常工作。 | 支 | 21 |  |  |  |  | 耐水压2.0MPa
| 锚杆应力计3 | 振弦式，量程：-100MPa～400MPa；非线性度 直线：≤1%F.S； 多项式：≤0.5%F.S‎；分辨力：0.05%F.S‎；温度范围 ‎-20℃～+60℃‎；温度精度：±0.5℃；耐水压：≥3.0MPa；超量程25%应能正常工作。自带配套耐水压电缆。 | 支 | 6 |  |  |  |  | 耐水压3.0MPa
| 锚杆应力计4 | 振弦式，量程：-100MPa～400MPa；非线性度 直线：≤1%F.S； 多项式：≤0.5%F.S‎；分辨力：0.05%F.S‎；温度范围 ‎-20℃～+60℃‎；温度精度：±0.5℃；耐水压：≥8.0MPa；超量程25%应能正常工作。自带配套耐水压电缆。 | 支 | 8 |  |  |  |  | 耐水压8.0MPa
| 钢筋计1 | 振弦式，量程：-100MPa～400MPa；非线性度 直线：≤1%F.S； 多项式：≤0.5%F.S‎；分辨力：0.05%F.S‎；温度范围 ‎-20℃～+60℃‎；温度精度：±0.5℃；耐水压：≥2.0MPa；超量程25%应能正常工作。 | 支 | 20 |  |  |  |  | 耐水压2.0MPa
| 钢筋计2 | 振弦式，量程：-100MPa～400MPa；非线性度 直线：≤1%F.S； 多项式：≤0.5%F.S‎；分辨力：0.05%F.S‎；温度范围 ‎-20℃～+60℃‎；温度精度：±0.5℃；耐水压：≥3.0MPa；超量程25%应能正常工作。自带配套耐水压电缆。 | 支 | 9 |  |  |  |  | 耐水压3.0MPa
| 钢筋计3 | 振弦式，量程：-100MPa～400MPa；非线性度 直线：≤1%F.S； 多项式：≤0.5%F.S‎；分辨力：0.05%F.S‎；温度范围 ‎-20℃～+60℃‎；温度精度：±0.5℃；耐水压：≥6.0MPa；超量程25%应能正常工作。自带配套耐水压电缆。 | 支 | 3 |  |  |  |  | 耐水压6.0MPa
| 钢筋计4 | 振弦式，量程：-100MPa～400MPa；非线性度 直线：≤1%F.S； 多项式：≤0.5%F.S‎；分辨力：0.05%F.S‎；温度范围 ‎-20℃～+60℃‎；温度精度：±0.5℃；耐水压：≥8.0MPa；超量程25%应能正常工作。自带配套耐水压电缆。 | 支 | 27 |  |  |  |  | 耐水压8.0MPa
| 钢板计1 | 振弦式，量程：3000με；最小读数(με/0.01%)＜6；温度范围-25℃～+60℃，温度测量精度：±0.5℃；绝缘电阻≥50MΩ；耐水压：≥2.0MPa；配安装夹具，保护罩。 | 支 | 2 |  |  |  |  | 耐水压2.0MPa
| 钢板计2 | 振弦式，量程：3000με；最小读数(με/0.01%)＜6；温度范围-25℃～+60℃，温度测量精度：±0.5℃；绝缘电阻≥50MΩ；耐水压：≥8.0MPa；配安装夹具，保护罩。自带配套耐水压电缆。 | 支 | 8 |  |  |  |  | 耐水压8.0MPa
| 温度计1 | 电阻式，测温范围：-30℃～+70℃；测温精度: ±0.3℃；耐水压：≥2.0MPa。 | 支 | 4 |  |  |  |  | 耐水压2.0MPa
| 温度计2 | 电阻式，测温范围：-30℃～+70℃；测温精度: ±0.3℃；耐水压：≥3.0MPa。自带配套耐水压电缆。 | 支 | 16 |  |  |  |  | 耐水压3.0MPa
| 温度计3 | 电阻式，测温范围：-30℃～+70℃；测温精度: ±0.3℃；耐水压：≥6.0MPa。自带配套耐水压电缆。 | 支 | 8 |  |  |  |  | 耐水压6.0MPa
4-2 | 地下厂房
4-2-1 | 变形监测
| 强制对中底盘 | 不锈钢，外设保护盖。 | 个 | 15
| 水准标心 | 不锈钢，外设保护盖。 | 个 | 23
| 收敛测点 | 自制，挂钩与收敛计相适应。 | 个 | 12
| 测斜管 | ABS管与仪器配套，外径φ71，壁厚≥5mm，导槽扭转角≤0.5°/m，含伸缩节、接头管、底盖、顶盖等 | m | 27
| 测斜管管口保护装置 | 钢筋混凝土或钢结构，整体尺寸：长×宽×高约为60cm×60cm×45cm，含钢板保护盒盖、合页、角钢等 | 套 | 1
| 三点式位移计 | 电位器式，量程：100mm；精度：≤0.5%F.S；分辨力：‎0.05%F.S‎；温度范围 ‎-20℃～+80℃‎；耐水压：≥2.0MPa。含锚头、测杆、保护管、过渡管、电测基座、传感器等全套装置。 | 套 | 8
| 四点式位移计 | 电位器式，量程：100mm；精度：≤0.5%F.S；分辨力：‎0.05%F.S‎；温度范围 ‎-20℃～+80℃；耐水压：≥2.0MPa‎。含锚头、测杆、保护管、过渡管、电测基座、传感器等全套装置。 | 套 | 47
| 钢管测缝计 | 差阻式，量程：12mm；最小读数：﹤0.022 mm/0.01%；测温范围：-25℃～+60℃；温度精度：±0.5℃；绝缘电阻：＞50MΩ；耐水压：≥2.0MPa；超量程25%应能正常工作。 | 支 | 12
| 单向测缝计 | 差阻式，量程：25mm；最小读数：﹤0.08mm/0.01%；测温范围：-25℃～+60℃；温度精度：±0.5℃；绝缘电阻：＞50MΩ；耐水压：≥2.0MPa；超量程25%应能正常工作。 | 支 | 36
| 激光测距仪 | 测距：50m；精度：±1mm。 | 台 | 2
4-2-2 | 渗流监测
| 渗压计 | 振弦式，量程：0.7MPa；非线性度：直线≤0.5%F.S，多项式≤0.1%F.S；灵敏度：0.025%F.S；超量程25%应能正常工作。 | 支 | 6
| 测压管 | 材质：国标PVC管，管径：50mm，壁厚：≥3mm | m | 122
| 管口保护装置(有压) | 钢结构，支管为镀锌钢管，含接头及安装辅材 | 个 | 6
| 压力表 | 精密压力表，精度不低于0.4级，量程：1.0MPa。 | 个 | 6
| 量水堰堰板 | 不锈钢堰板，板厚15mm；含不锈钢水尺，最小读数1mm。 | 套 | 8
| 量水堰计 | 振弦式，量程0～300mm，分辨力：0.025％F.S.；非线性度：‎±0.1%F.S；稳定性：±0.05%F.S/年；温度范围 -20℃～+60℃ 。 | 支 | 8
4-2-3 | 应力应变及温度监测
| 锚杆应力计 | 差阻式，量程：-100MPa～400MPa；最小读数：﹤1.3MPa/0.01%；分辨率：0.1% F.S；测温范围：-25～60℃；温度精度：±0.5℃；绝缘电阻：＞50MΩ；耐水压：≥2.0MPa；超量程25%应能正常工作。 | 支 | 201
| 钢筋计 | 差阻式，量程：-100MPa～400MPa；最小读数：﹤1.3MPa/0.01%；分辨率：0.1% F.S；测温范围：-25～60℃；温度精度：±0.5℃；绝缘电阻：＞50MΩ；耐水压：≥2.0MPa；超量程25%应能正常工作。 | 支 | 76
| 钢板计 | 差阻式，量程：-1200～1200με；最小读数：≤4.5με/0.01%；分辨率：0.1% F.S；测温范围：-25℃～+60℃；温度精度：±0.5℃；绝缘电阻：＞50MΩ；耐水压：≥2.0MPa；超量程25%应能正常工作。 | 支 | 12
| 压应力计 | 差阻式，量程：3.0MPa，最小读数≤0.04 MPa/0.01%，温度测量范围：-20℃～+60℃，温度测量精度：±0.5℃，耐水压：≥2.0MPa。 | 支 | 12
| 温度计 | 电阻式，测温范围：-30℃～+70℃；测温精度: ±0.3℃；耐水压：≥2.0MPa | 支 | 8
4-3 | 其他
| 自带接长电缆 | 符合国标要求，仪器自带配套耐水压电缆（包括4芯、5芯），耐水压：3MPa~8.0MPa，并自带一定长度的接长电缆。含热缩接头。 | m | 23250
| 仪器接长电缆1 | 符合国标要求，与仪器配套的水工电缆或屏蔽电缆（包括4芯、5芯），耐水压：≥2.0MPa。含热缩接头。 | m | 95200
| 仪器接长电缆2 | 符合国标要求，与仪器配套的水工电缆或屏蔽电缆（包括8芯、10芯），耐水压：≥2.0MPa。含热缩接头。 | m | 17250
| 钢护管（Φ50mm） | 含管接头，材质：国标热镀锌钢管，管径:DN50mm，壁厚3.5mm±0.3mm | m | 25000
| PVC保护管（Φ50mm） | 含管接头及辅料，材质：国标PVC管，管径：50mm，壁厚2.0mm±0.2mm | m | 4700
| 防雷接地 | 防雷保护装置，含避雷器、接地扁铁、避雷针等。 | 项 | 1

## 第6组巡视检查、观测及资料整编
分部分项工程量清单
合同名称：广东惠州中洞抽水蓄能电站安全监测系统工程施工合同
合同编号：
组号：第6组 | [5 empty] | 分组名称：巡视检查、观测、设备维护及资料整编
第 页 共 页
项目编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
5 | 巡视检查、观测及资料整编
5-1 | 合同期人工巡视检查 | 项 | 1
5-2 | 观测
5-2-1 | 上水库变形监测控制网建网初测和复测
5-2-1-1 | 二等三角（测角）（初测） | 点*次 | 6*2 |  |  | 在大坝首次蓄水前完成，独立观测两次，合格后取平均值作为首次观测值，并取首次观测值作为监测网基准值
5-2-1-2 | 二等边（测边，电磁波测距）（初测） | 条*次 | 15*2
5-2-1-3 | 二等精密水准（初测） | km*次 | 8*2
5-2-1-4 | 二等三角（测角）（复测） | 点*次 | 6*9 |  |  | 施工期1次/年，3年计3次；首次蓄水期1次/季，1年计4次；初蓄期1次/年，2年计2次。共计6年9次。
5-2-1-5 | 二等边（测边，电磁波测距）（复测） | 条*次 | 15*9
5-2-1-6 | 二等精密水准（复测） | km*次 | 8*9
5-2-2 | 下水库变形监测控制网建网初测和复测
5-2-2-1 | 二等精密水准（初测） | km*次 | 6*2
5-2-2-2 | 二等精密水准（复测） | km*次 | 6*9
5-2-3 | 合同期永久监测项目观测 | 项 | 1
5-3 | 合同期设施设备维护 | 项 | 1
5-4 | 合同期资料整理和资料分析整编 | 项 | 1