## 问题质询
深圳供电局有限公司2023年监测系统、检测系统（变电站多功能视频及环境监控系统可见光摄像头、数据接收装置）第一批次物资框架公开招标澄清
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 范围内容 | 回复内容
2 | BAEFB04CF8BE4D0AAD7574E4ABF0E9AB | 3FEB0F74D82146EBAA90C2E4E6294707 | 澄清问题1： 针对标的 2：数据接收装置技术条件书（专用部分）（通用部分），【接入层Hi-POE网络交换机 12口（电口）】设备参数要求为“端口数量：≥12个100/1000BASE-T自适应以太网端口，≥2个1GE SFP光口”，按要求端口数量为14口，并非12口，请确认下参数描述的端口数量是否正确？ 澄清修改建议：端口数量：≥8个100/1000BASE-T自适应以太网端口，≥4个1GE SFP光口,支持POE功能，IEEE802.3af /at，交换容量：≥24Gbps，转发能力：≥17.9Mpps，工作温度：-40℃～+75℃,防护等级：IP40,无风扇散热,卡轨式。 澄清问题2： 变电站多功能视频及环境监控系技术条件书（通用部分）20230104技术条件书2.5.11.5屏柜的要求外引接线端子排置于柜内两侧，端子排距屏后框架距离不得小于150毫米。端子排应有序号，端子排应便于更换且接线方便；离地高度大于350毫米。 前后开门结构屏体用厚度为2.5毫米的钢板制作。 根据项目所安装的设备尺寸，“端子排距屏后框架距离不得小于150毫米”的技术要求无法满足现场端子接线及后期维护。 澄清修改建议：“端子排安装位置应满足现场设备安装接线及后期维护”。(备注：存储单元设备深度：480mm；智能视频处理单元设备深度：508mm，本项目所安装的设备尺寸已超过端子排安装位置） | 标的2：数据接收装置 | 1、修改为：设备支持POE功能，端口配置：≥8个100/1000BASE-T自适应以太网端口，≥4个1GE SFP端口,交换容量：≥30Gbps，转发能力：≥16Mpps，工作环境温度：-40℃～+75℃,相对湿度：5～95%无凝霜，防护等级：IP40,无风扇散热。 2、修改为：“端子排距屏后框架距离不得小于150毫米修改为，“端子排距屏后框架距离不得小于50毫米，端子排安装位置应满足现场设备安装接线及后期维护”。“前后开门结构屏体用厚度为2.5毫米的钢板制作。”建议改成“前后开门结构屏柜焊接主体部分用厚度为2.0毫米的钢板制作，前门及面板用厚度为1.5毫米的钢板制作，后门和侧板用厚度为1.2毫米的钢板制作。”
3 | BF54AF642A6D440D860B11FBBE65C126 | 3FEB0F74D82146EBAA90C2E4E6294707 | 1. 光模块：千兆多模模块参数描述为：光模块-SFP100M/155M-单模模块-(1310nm,15km,LC)，请确认下该描述是否正确：描述中SFP100M/155M为百兆模块的描述，建议删除。 光模块有单芯和双芯规格，技术条件书未规定具体要求，结合技术规范光纤收发器专用部分描述，建议千兆单模采用单芯，千兆多模采用双芯，万兆单模采用双芯，万兆多模采用双芯，建议增加该部分描述。 2. 技术规范书（专用部分）光纤收发器增加了(1310nm收1550nm发)，(1310nm发1550nm收)这2个规格，但通用部分未进行对应增加，是否需要更改？ 3.环境采集单元： 2.5.6 环境信息采集控制设备 （5）支持1路受控DC 12 V（警号）输出。 （6）支持AC 220 V主电源接口，主辅电源自动切换 因为传感器及各个终端供电一般都通过机柜侧集中供电，环境采集单元是否考虑无需作为供电的设备？ | 标的2：数据接收装置 | 1、按招标文件执行 2、按专用部分技术要求执行 3、传感器供电通过机柜侧集中供电，环境采集单元无需作为供电的设备。支持AC 220 V主电源接口，主辅电源自动切换修改为“支持AC 220 V电源接口”。