## 问题质询
南方电网公司广东惠州中洞、肇庆浪江抽水蓄能电站机组及辅助设备采购项目澄清问题答复
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 837180FA0B64420BA1B81026844D7370 | 760718BA081B42158584557A155CD2D6 | 第一卷 第三册第5章《变速发电电动机及其附属设备》01发电电动机3.1 效率的表2.1.2 与 第二卷第六册《设备技术规范参数表》附表2.4变速发电电动机及其附属设备性能保证表的2.1.3发电机工况加权系数不一致，请招标人确认变速发电电动机的电动机工况加权系数以哪个为准。 另第一卷 第三册第5章《变速发电电动机及其附属设备》01发电电动机3.1 效率的表2.1.2中N=330MW，而第二卷第六册《设备技术规范参数表》附表2.4 电动机额定出力320MW，请招标人确认电动机额定出力以哪个为准。 | 专用技术 | 标的 | 广东肇庆浪江抽水蓄能电站机组及其辅助设备采购 | 2023-03-20 14:51:51 | 回复：表2.1.2 电动机工况加权系数以下表为准： 表2.1.2 电动机工况加权系数（N=330MW（发电电动机最大轴输出）） N 330 300 280 260 245 230 cosφ 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 A，B，C….. 0.081 0.166 0.233 0.267 0.196 0.057 附表2.4变速发电电动机及其附属设备性能保证表的2.1.3效率中电动机工况的加权系数以下表为准： 2) 电动工况加权平均效率不低于： 电动机额定出力330MW(cosφ=0.975) 330MW (A=0. 081) 300MW (B=0. 166) 280MW (C=0. 233) 260MW (D=0. 267) 245MW (E=0. 196) 230MW (F=0. 057) 另表格2.1.2中N=330MW，附表2.4 电动机额定出力330MW。
2 | 823AD66CB6194D9F8B85379E7791128F | 760718BA081B42158584557A155CD2D6 | 第一卷 第三册第5章《变速发电电动机及其附属设备》01发电电动机3.1 效率的表2.1.1中发电机工况加权系数 与 第二卷第六册《设备技术规范参数表》附表2.4变速发电电动机及其附属设备性能保证表的2.1.3中发电机工况加权系数描述不一致，请招标人确认变速发电电动机的发电机工况加权系数以哪个为准。 | 专用技术 | 标的 | 广东肇庆浪江抽水蓄能电站机组及其辅助设备采购 | 2023-03-20 14:51:55 | 回复：表2.1.1 发电机工况加权系数以下表为准： 表2.1.1 发电机工况加权系数（Nn=300MW（主变低压侧最大电气输出）） N 100%Nn 90%Nn 80%Nn 70%Nn 60%Nn 50%Nn 40%Nn cosφ 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 A，B，C….. 0.1228 0.2447 0.264 0.229 0.101 0.0243 0.0142 附表2.4变速发电电动机及其附属设备性能保证表的2.1.3效率中发电机工况的加权系数以下表为准： 1) 发电工况加权平均效率不低于： SN=333.4MVA cosφ=0.9 100% (A=0.1228) 90% (B=0.2447) 80% (C=0.264) 70% (D=0.229) 60% (E=0.101) 50% (F=0.0243) 40% (F=0.0142)
3 | FCB5158CA94F4278A371C1F29F4FEE5E | 760718BA081B42158584557A155CD2D6 | 第二卷第五册19章《专用技术规范》 03定速发电电动机及其附属设备2.1效率的表2.1.2 电动机工况加权系数 与 第二卷第六册《设备技术规范参数表》附表2.2定速发电电动机及其附属设备性能保证表的2.1.3电动机工况加权系数描述不一致，请招标人确认定速发电电动机的电动机工况加权系数以哪个为准。 | 专用技术 | 标的 | 广东肇庆浪江抽水蓄能电站机组及其辅助设备采购 | 2023-03-20 14:51:58 | 回复：表2.1.2 电动机工况加权系数以下表为准： 表2.1.2 电动机工况加权系数 电动机出力% 100 99.96 98.35 96.79 95.26 93.65 92.2 90 A，B，C….. 0.005 0.0325 0.1025 0.1925 0.2515 0.235 0.141 0.04 附表2.2定速发电电动机及其附属设备性能保证表2.1.3效率中电动工况的加权系数以下表为准： 2) 电动工况加权平均效率不低于： 电动机额定出力320MW(cosφ=0.975) 100% (A=0. 005) 99.96% (B=0. 0325) 98.35% (C=0. 1025) 96.79% (D=0. 1925) 95.26% (E=0. 2515) 93.65% (F=0. 235) 92.2% (G=0. 141) 90% (H=0.04)
4 | D4A542395CDF4A2584DACFDE08544CED | 760718BA081B42158584557A155CD2D6 | 第二卷第五册19章《专用技术规范》 03定速发电电动机及其附属设备2.1效率的表2.1.1 发电机工况加权系数 与 第二卷第六册《设备技术规范参数表》附表2.2定速发电电动机及其附属设备性能保证表的2.1.3效率中的发电机工况加权系数描述不一致，请招标人确认定速发电电动机的发电机工况加权系数以哪个为准。 | 专用技术 | 标的 | 广东肇庆浪江抽水蓄能电站机组及其辅助设备采购 | 2023-03-20 14:52:01 | 回复：表2.1.1 发电机工况加权系数以下表为准： 表2.1.1 发电机工况加权系数 额定功率%N 100%Nn 90%Nn 80%Nn 70%Nn 60%Nn 50%Nn A，B，C….. 0.1228 0.2447 0.264 0.229 0.101 0.0385 附表2.2定速发电电动机及其附属设备性能保证表2.1.3效率中发电机工况的加权系数以下表为准： 1) 发电工况加权平均效率不低于： SN=333.4MVA cosφ=0.9 100% (A=0.1228) 90% (B=0.2447) 80% (C=0.264) 70% (D=0.229) 60% (E=0.101) 50% (F=0.0385)