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一、工程概述

1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：
表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

	序号
	名 称
	项目单位填写

	1
	工程名称
	220千伏东莞20万千乏STATCOM工程

	2
	工程建设单位
	广东电网有限责任公司东莞供电局

	3
	工程地址
	东莞市黄江镇500kV纵江变电站

	4
	是否为扩建工程（是/否）
	是

	5
	工程规模
	工程本期2组±100Mvar STATCOM装置、1台220kV 240MVA专用变、专用变通过GIS接入500kV纵江站220kV侧

	6
	运输条件
	陆运

	7
	电气主接线
	220kV配电装置采用双母线双分段接线，35kV配电装置采用单母线接线。

	8
	安装点短路电流
	50kA

	9
	系统标称电压
	220kV

	10
	系统最高电压
	252kV

	11
	系统额定频率
	50Hz

	12
	系统中性点接地方式
	直接接地

	13
	安装地点
	户外


1.2 使用条件

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）
	序号
	参数类型
	单位
	正常使用条件
	特殊使用条件
	项目需求值或表述
	投标人保证值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度

	1.1
	最高日温度
	℃
	+40
	
	+40
	
	正常使用条件

	1.2
	最低日温度
	℃
	-10
	
	-25
	
	非正常使用条件

	1.3
	最大日温差
	K
	25
	
	25
	
	正常使用条件

	1.4
	24h内测得的平均温度
	℃
	≤35
	
	≤35
	
	正常使用条件

	2
	太阳辐射强度
	W/m2
	1000
	
	1000
	
	正常使用条件

	3
	海拔
	m
	≤1000
	
	≤1000
	
	正常使用条件

	4
	污秽等级
	 
	d/e
	
	d
	
	正常使用条件

	5
	湿度

	5.1
	在24h内测得的最大相对湿度的平均值
	%
	100
	
	100
	
	正常使用条件

	5.2
	最大月相对湿度平均值
	%
	100
	
	100
	
	正常使用条件

	6
	覆冰厚度
	mm
	20
	
	20
	
	正常使用条件

	7
	风速
	m/s
	≤35
	
	≤35
	
	正常使用条件

	8
	降雨强度
	mm/min
	10
	
	10
	
	正常使用条件

	9
	抗震水平
	
	AG3
	
	AG3
	
	正常使用条件


二、设备详细技术要求

2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）

	序号
	名称
	单位
	项目要求型式、规格
	项目要求数量
	投标方保证型式、规格
	投标方保证数量

	1
	220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s


	间隔
	220kV GIS主变架空进线间隔，双母线

252kV, 4000A, 50kA, SF6，包括：

1）1组断路器，4000A，50kA，三相机械联动，配液压操作机构，机构配置液压表计采用数字直读式；
2）1组隔离开关，4000A，50kA（3S），配电动及手动操作机构机构箱具有足够的箱门开启空间，方便开展箱内检查工作。

3）2组检修接地开关，50kA（3S），配电动及手动操作机构机构箱具有足够的箱门开启空间，方便开展箱内检查工作。

4）1组套管式电流互感器（8个级次）：

1S-6S: 800～1600/1A，5P40，20VA；

7S: 400～800～1600/1A，0.5S，10-20-20VA；

8S: 400～800～1600/1A，0.2S，8-10-10VA；

5) 1组架空出线瓷套管252kV，4000A, 50kA (三相)；
6) 1套带电显示装置（三相）；
7) 1台就地控制柜；
	1
	应符合最新版《南网反事故措施》要求。5.2.1.3.3 气体压力监测 设备充气及测试口不应在临近带电体的横担位置、操作机构旁或操作机构箱内。设备充气口位置离地面高度为1.5~2米，位置过高时需接引至适当高度。

单项工程每种SF6设备应至少提供1套SF6气体测试接头。
	

	2
	局放接口要求
	
	GIS设备需与固定式GIS局放在线监测系统配合、对接，需预留相应的接口等。建议GIS宜采用无金属法兰的盆式绝缘子，以便利用外置式的特高频传感器进行局部带电检测。对采用金属法兰的盆式绝缘子，其金属法兰应预留局放测试窗口，测试窗口的面积应不小于825mm2,长和宽应不小于15×55mm，运行时可在此处耦合内部出现的放电信号。
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.2 标准技术特性参数
投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。
注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

针对标准值特性“单一”，项目单位和投标人均无需填写，投标人必须无条件满足，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分； 

针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时须将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“特殊”，用于项目单位提出的其他技术要求，投标方根据实际情况对应填写投标响应值。
项目单位要求值的数据填入格式：1）标准参数值要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“项目单位要求值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“项目单位要求值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值”多个选项选择的，按照“标准参数值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）项目单位录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

投标人响应值的数据填入格式：1）标准参数值和项目单位要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“投标人响应值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“投标人响应值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值、项目单位要求值”多个选项选择的，按照“标准参数值、项目单位要求值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）投标人录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

若投标人响应值存在偏差，请填写“偏差说明”。

表2.2   标准技术特性参数表（投标方填写）

	序号
	参数类型
	南网参数值
	标准值特性
	项目单位要求值
	投标人响应值
	证明材料
	偏差说明
	评标专家审核

	1
	GIS标准技术参数
	
	
	

	1.1
	额定电压（kV）
	252
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.2
	额定绝缘水平（kV）
	
	
	

	1.2.1
	额定短时工频耐受电压
	
	
	

	1.2.1.1
	相对地（内绝缘）
	460
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.2.1.2
	相对地（外绝缘）
	
	
	

	1.2.1.2.1
	≤1000m
	460
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.2.1.2.2
	1000-2000m
	520
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.1.1.2.3
	2000-2500m
	555
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.1.1.2.4
	2500-3000m
	590
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.2.1.3
	相间（内绝缘）
	460
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.2.1.4
	相间（外绝缘）
	
	
	

	1.2.1.4.1
	≤1000m
	460
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.2.1.4.2
	1000-2000m
	520
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.2.1.4.3
	2000-2500m
	555
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.2.1.4.4
	2500-3000m
	590
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.2.1.5
	开关断口
	460（+145）
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.2.1.6
	隔离断口
	460（+145）
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.2.3
	额定雷电冲击耐受电压
	
	
	

	1.2.3.1
	相对地（内绝缘）
	1050
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.2.3.2
	相对地（外绝缘）
	
	
	

	1.2.3.2.1
	≤1000m
	1050
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.2.3.2.2
	1000-2000m
	1190
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.2.3.2.3
	2000-2500m
	1265
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.2.3.2.4
	2500-3000m
	1345
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.2.3.3
	相间（内绝缘）
	1050
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.2.3.4
	相间（外绝缘）
	
	
	

	1.2.3.4.1
	≤1000m
	1050
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.2.3.4.2
	1000-2000m
	1190
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.2.3.4.3
	2000-2500m
	1265
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.2.3.4.4
	2500-3000m
	1345
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.2.3.5
	开关断口
	1050（+206）
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.2.3.6
	隔离断口
	1050（+206）
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.3
	额定频率（Hz)
	50Hz
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.4
	额定电流和温升
	
	
	

	1.4.1
	额定电流（A）
	
	
	

	1.4.1.1
	进线间隔
	2500；

3150；

4000；

5000
	可选
	4000
	/
	
	
	

	1.4.1.2
	出线间隔
	2500；

3150；

4000；

5000
	可选
	/
	/
	
	
	

	1.4.1.3
	母联及母联分段间隔
	2500；

3150；

4000；

5000
	可选
	/
	/
	
	
	

	1.4.1.4
	主母线（如有）
	2500；

3150；

4000；

5000
	可选
	/
	/
	
	
	

	1.4.2
	温升（K）
	
	
	

	1.4.2.1
	运行人员易触及的部位
	30
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.4.2.2
	运行人员易触及但操作时不触及的部位
	40
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.4.2.3
	运行人员不易触及的部位（应做高温标识）
	65
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.5
	额定短时耐受电流(kA)
	50
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.6
	额定峰值耐受电流(kA)
	125
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.7
	额定短路持续时间(s)
	3
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.8
	合、分闸装置和辅助和控制回路的额定电源电压（V）
	
	
	

	1.8.1
	控制回路(V)
	DC110；

220
	可选
	DC220
	/
	
	
	

	1.8.2
	辅助回路(V)
	AC380；

220
	可选
	AC220
	/
	
	
	

	1.9
	合、分闸装置和辅助和控制回路的操作机构和辅助回路的额定电源频率(Hz)
	50
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.10
	绝缘、操作和（或）开断用的压缩气源的额定压力(Mpa)
	
	
	

	1.10.1
	操作机构工作压力（MPa）（仅适用于液压机构）
	
	
	

	1.10.1.1
	最高压力
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	1.10.1.2
	额定压力
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	1.10.1.3
	最低压力
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	1.10.1.4
	报警压力
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	1.10.1.5
	闭锁压力
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	1.10.2
	用作绝缘的气体额定气压（SF6气体压力,MPa）
	
	
	

	1.10.3
	断路器气室
	
	
	

	1.10.3.1
	额定压力
	≤0.6MPa
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.10.3.2
	最高压力
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	1.10.3.3
	闭锁压力
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	1.10.3.4
	报警气压
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	1.10.4
	其它气室
	
	
	

	1.10.4.1
	额定压力
	≤0.5MPa
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.10.4.2
	最高压力
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	1.10.4.3
	闭锁压力
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	1.10.4.4
	报警气压
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	1.11
	GIS型号
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	1.12
	油漆颜色
	B03淡灰
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.13
	大修周期
	
	
	

	1.13.1
	本体大修周期（年）
	≥24
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.13.2
	弹簧机构大修周期（年）
	≥12
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.13.3
	液压机构大修周期（年）
	≥24
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.14
	伸缩节
	
	
	

	1.14.1
	材质
	不锈钢
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.14.2
	使用寿命
	≥30年或10000次伸缩
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.15
	导体及触头
	
	
	

	1.15.1
	导体材料
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	1.15.2
	触头材料
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	1.15.3
	触头形式
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	1.16
	外壳
	
	
	

	1.16.1
	材质
	铝合金板或铸铝
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.16.2
	外壳破坏压力
	铸铝和铝合金：5 倍的设计压力；焊接铝外壳和钢外壳：3 倍的设计压力
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.17
	气体密封性试验及气体状态测量
	
	
	

	1.17.1
	GIS的年漏气率
	≤0.5%
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.17.2
	SF6允许的含水量（20°C时，μL/L）
	
	
	

	1.17.2.1
	有电弧分解物的隔室(ppm)
	≤150
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.17.2.2
	无电弧分解物的隔室(ppm)
	≤250
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.18
	无线电干扰水平电压试验（仅适用于套管）
	
	
	

	1.18.1
	在1.1×Ur/√3kV电压下的电晕要求
	晴天夜间不发生可见电晕
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.18.2
	在1.1×Ur/√3kV电压下的无线电干扰电压(μV)
	≤500
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.19
	局部放电试验（pC）
	
	
	

	1.19.1
	试验电压(kV)
	0.8倍工频耐压值下
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.19.2
	每个隔室(pC)
	≤5
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.19.3
	每单个绝缘件(pC)
	≤3
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.19.4
	套管(pC)
	≤5
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.19.5
	电流互感器(pC)
	≤5
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.19.6
	电压互感器（如有,pC）
	≤10
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.19.7
	避雷器（如有,pC）
	≤10
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.19.8
	温升试验电流(kA)
	1.1IN
	单一
	/
	/
	
	
	

	2
	断路器标准技术参数
	
	
	

	2.1
	额定短路开断电流（kA)
	
	
	

	2.1.1
	额定短路开断电流交流分量(kA)
	50
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.1.2
	额定短路电流的直流时间常数（ms）
	45、75、120
	可选
	45
	/
	
	
	

	2.2
	与额定短路开断电流相关的瞬态恢复电压
	
	
	

	2.2.1
	出线端故障
	
	
	

	2.2.1.1
	首开极系数kpp
	1.3p.u.
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.2.1.2
	振幅系数kaf
	1.4p.u.
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.2.1.3
	第一参考电压u1
	201kV
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.2.1.4
	时间t1
	100us
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.2.1.5
	TRV峰值uc
	374kV
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.2.1.6
	时间t2
	400us
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.2.1.7
	延时td
	2us
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.2.1.8
	电压u'
	100kV
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.2.1.9
	时间t'
	52us
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.2.1.10
	RRRV u1/t1
	2.0kV/us
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.2.2
	近区故障（电源回路特性的标准值）
	
	
	

	2.2.2.1
	首开极系数kpp
	1.0p.u.
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.2.2.2
	振幅系数kaf
	1.4p.u.
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.2.2.3
	第一参考电压u1
	154kV
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.2.2.4
	时间t1
	77us
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.2.2.5
	TRV峰值uc
	288kV
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.2.2.6
	时间t2
	308us
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.2.2.7
	延时td
	2us
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.2.2.8
	电压u'
	77kV
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.2.2.9
	时间t'
	40us
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.2.2.10
	RRRV u1/t1
	2.0kV/us
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.2.3
	失步故障
	
	
	

	2.2.3.1
	首开极系数kpp
	2.0p.u.
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.2.3.2
	振幅系数kaf
	1.25p.u.
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.2.3.3
	第一参考电压u1
	309kV
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.2.3.4
	时间t1
	201us
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.2.3.5
	TRV峰值uc
	514kV
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.2.3.6
	时间t2
	400~800us
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.2.3.7
	延时td
	2~20us
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.2.3.8
	电压u'
	155kV
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.2.3.9
	时间t'
	121us
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.2.3.10
	RRRV u1/t1
	1.54kV/us
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.3
	额定短路关合电流（kA）
	125
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.4
	额定操作顺序
	O-0.3s-CO-180s-CO
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.5
	近区故障特性(线路特性的标准值）
	
	
	

	2.5.1
	波阻抗
	450Ω
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.5.2
	峰值系数
	系数1.6
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.5.3
	RRRV系数
	0.200kV/us
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.5.4
	延时tdL
	0.2μs
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.6
	额定失步关合和开断电流
	
	
	

	2.6.1
	额定失步开断电流(kA)
	额定短路开断电流的25％
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.6.2
	额定失步关合电流(kA)
	额定失步开断电流的峰值
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.7
	额定容性开合电流
	
	
	

	2.7.1
	额定线路充电开断电流(A)
	125
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.7.2
	额定电缆充电开断电流(A)
	250
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.8
	额定时间参量
	
	
	

	2.8.1
	分闸时间（ms）
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	2.8.2
	开断时间（ms）
	≤60
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.8.3
	合闸时间（ms）
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	2.8.4
	分合时间（ms）
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	2.8.5
	重合闸时间（ms）
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	2.8.6
	合分时间（ms）
	应不大于60，推荐不大于50
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.8.7
	预投入时间（如有合闸电阻时需提供，ms）
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	2.9
	机械操作次数
	≥10000次
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.10
	电寿命
	E2
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.11
	断路器型号
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	2.12
	布置型式（立式或卧式）
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	2.13
	断路器操动机构
	
	
	

	2.13.1
	操动机构型式
	液压（液压弹簧）或弹簧
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.13.2
	操作方式
	分相操作（出线间隔）；三相机械/电气联动（主变、母联、分段间隔）
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.13.3
	液压机构液压油内最大允许含水量（µL/L）（仅适用于液压机构）
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	2.13.4
	液压机构的24h打压次数（如有）
	≤6
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.13.5
	弹簧机构储能时间（s）（如有）
	≤30
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.13.6
	合闸操作模块
	
	
	

	2.13.6.1
	操作电压允许范围
	85%～110%额定电源电压下可靠动作
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.13.6.2
	每个机构线圈数量（只）
	1只
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.13.6.3
	每只线圈涌流（A）
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	2.13.6.4
	每只线圈稳态电流（A）
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	2.13.7
	分闸操作模块
	
	
	

	2.13.7.1
	操作电压允许范围
	分闸线圈在65%～110%额定电源电压下可靠动作,且分闸线圈在不高于30%额定电源电压下不应动作。
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.13.7.2
	每个机构线圈数量（只）
	2只
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.13.7.3
	每只线圈涌流（A）
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	2.13.7.4
	每只线圈稳态电流（A）
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	2.13.8
	加热器电压（V）
	AC220V
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.13.9
	辅助开关
	
	
	

	2.13.9.1
	备用常开辅助触点（业主使用的辅助触点）
	10对
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.13.9.2
	备用常闭辅助触点（业主使用的辅助触点）
	10对
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.13.9.3
	切断容量
	不小于DC 110V，5A或DC 220V，2.5A
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.14
	机械试验和环境试验
	
	
	

	2.14.1
	分闸不同期性(s)
	≤3
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.14.2
	合闸不同期性(s)
	≤5
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.14.3
	分闸速度（m/s)
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	2.14.4
	合闸速度（m/s)
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	2.15
	近区故障试验
	
	
	

	2.15.1
	L90的试验电流（kA）
	额定短路开断电流的90％
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.15.2
	L75的试验电流（kA）
	额定短路开断电流的75％
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.15.3
	L60的试验电流（kA）
	额定短路开断电流的60％（L75的最小燃弧时间大于L90的最小燃弧时间5ms时）
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.16
	噪音水平测试
	不得超过110dB
	单一
	/
	/
	
	
	

	3
	隔离开关和接地开关标准技术参数
	
	
	

	3.1
	额定短路关合电流（kA）
	125
	单一
	/
	/
	
	
	

	3.2
	隔离开关母线转换电流开合能力的额定值
	
	
	

	3.2.1
	隔离开关的额定母线转换电压(V)
	100V
	单一
	/
	/
	
	
	

	3.2.2
	隔离开关的额定母线转换电流(A)
	0.8倍额定电流，不大于1600A
	单一
	/
	/
	
	
	

	3.3
	接地开关感应电流开合能力的额定值
	
	
	

	3.3.1
	额定感应电流（电磁耦合,A）
	A类：80；

B类：160
	可选
	超B类：160
	/
	
	
	

	3.3.2
	额定感应电压（电磁耦合,kV）
	A类：1.4；
B类：15
	可选
	超B类：15
	/
	
	
	

	3.3.3
	额定感应电流（静电耦合,A）
	A类：1.25

B类：10
	可选
	超B类：10
	/
	
	
	

	3.3.4
	额定感应电压（静电耦合,kV）
	A类：5；
B类：15
	可选
	超B类：15
	/
	
	
	

	3.4
	隔离开关和接地开关的机械寿命
	
	
	

	3.4.1
	隔离开关的机械寿命(次）
	≥10000次
	单一
	/
	/
	
	
	

	3.4.2
	接地开关的机械寿命(次）
	≥10000次
	单一
	/
	/
	
	
	

	3.5
	接地开关电寿命的额定值
	E1级
	单一
	/
	/
	
	
	

	3.6
	隔离开关小容性电流开合能力的额定值(A)
	1
	单一
	/
	/
	
	
	

	3.7
	隔离开关小感性电流开合能力的额定值(A)
	0.5
	单一
	/
	/
	
	
	

	3.8
	隔离开关型号
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	3.9
	快速接地开关型号
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	3.10
	检修接地开关型号
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	3.11
	隔离开关和检修接地开关机构
	
	
	

	3.11.1
	机构型式
	电动带手动
	单一
	/
	/
	
	
	

	3.11.2
	操作方式
	三相机械联动
	单一
	/
	/
	
	
	

	3.11.3
	合闸速度（m/s)
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	3.11.4
	分闸速度（m/s)
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	3.12
	快速接地开关机构
	
	
	

	3.12.1
	机构型式
	电动弹簧带手动
	单一
	/
	/
	
	
	

	3.12.2
	操作方式
	三相机械联动
	单一
	/
	/
	
	
	

	3.12.3
	分闸速度（m/s)
	投标人提供
	投标人提供
	投标人提供
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	3.12.4
	合闸速度（m/s)
	投标人提供
	投标人提供
	投标人提供
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	3.12.5
	分闸时间（s）
	投标人提供
	投标人提供
	投标人提供
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	3.12.6
	合闸时间（s）
	≤0.1s
	单一
	/
	/
	
	
	

	3.13
	隔离开关辅助开关
	
	
	

	3.13.1
	备用常开辅助触点（业主使用的辅助触点）
	PT间隔14对，其它间隔8对
	单一
	/
	/
	
	
	

	3.13.2
	备用常闭辅助触点（业主使用的辅助触点）
	PT间隔6对，其它间隔12对
	单一
	/
	/
	
	
	

	3.13.3
	切断容量
	不小于DC 110V，5A或DC 220V，2.5A
	单一
	/
	/
	
	
	

	3.14
	接地开关辅助开关
	
	
	

	3.14.1
	备用常开辅助触点（业主使用的辅助触点）
	8对
	单一
	/
	/
	
	
	

	3.14.2
	备用常闭辅助触点（业主使用的辅助触点）
	12对
	单一
	/
	/
	
	
	

	3.14.3
	切断容量
	不小于DC 110V，5A或DC 220V，2.5A
	单一
	/
	/
	
	
	

	4
	电流互感器标准技术参数
	
	
	

	4.1
	额定绝缘水平
	
	
	

	4.1.1
	二次端绝缘的额定工频耐受电压(kV)
	3kV
	单一
	/
	/
	
	
	

	4.1.2
	绕组匝间绝缘的额定耐受电压(kV)
	4.5kV
	单一
	/
	/
	
	
	

	4.2
	额定输出
	
	
	

	4.2.1
	额定输出值（容量）(VA)
	容量(测量绕组额定负荷不小于20VA，计量绕组额定负荷不大于10VA，中间抽头额定负荷不应小于8VA)
	单一
	/
	/
	
	
	

	4.3
	额定准确度
	
	
	

	4.3.1
	测量用电流互感器
	
	
	

	4.3.1.1
	标准准确级
	测量用绕组的准确级为0.5S，计量用绕组准确级0.2S
	单一
	/
	/
	
	
	

	4.3.1.2
	额定扩大一次电流
	额定一次电流的百分数（如120%）
	单一
	/
	/
	
	
	

	4.3.2
	P级保护用电流互感器
	5P
	单一
	/
	/
	
	
	

	4.3.3
	暂态特性保护用电流互感器
	
	
	

	4.3.3.1
	标准准确级
	TPY
	单一
	/
	/
	
	
	

	4.3.3.2
	额定对称短路电流倍数
	Kssc=17
	单一
	/
	/
	
	
	

	4.3.3.3
	工作循环
	（C-100ms-O）单循环或（C-100ms-O-500ms-C-100ms-O）双循环或按工程要求。
	可选
	按工程要求
	/
	
	
	

	4.3.3.4
	额定一次时间常数(ms)
	60ms
	单一
	/
	/
	
	
	

	4.3.3.5
	直流分量偏移
	1
	单一
	/
	/
	
	
	

	4.4
	额定一次电流(A)
	2500/3150/4000/5000
	单一
	/
	/
	
	
	

	4.5
	额定二次电流(A)
	1
	单一
	/
	/
	
	
	

	4.8
	额定短时热电流(kA)
	50
	单一
	/
	/
	
	
	

	4.9
	额定短时热电流持续时间(s)
	3
	单一
	/
	/
	
	
	

	4.10
	额定动稳定电流（kA)
	125
	单一
	/
	/
	
	
	

	4.11
	型式
	环型铁芯型
	单一
	/
	/
	
	
	

	4.12
	线圈排列
	
	
	

	4.12.1
	主变间隔
	5P（TPY）/5P（TPY）/5P/5P/5P/5P/0.5s/0.2s
	单一
	/
	/
	
	
	

	4.12.2
	出线间隔
	5P/5P/5P/5P/5P/5P/0.5s/0.2s
	单一
	/
	/
	
	
	

	4.12.3
	母联间隔
	5P/5P/5P/5P/5P/0.5s
	单一
	/
	/
	
	
	

	4.12.4
	分段间隔
	5P/5P/5P/5P/5P/5P/0.5s
	单一
	/
	/
	
	
	

	4.13
	保安系数
	5
	单一
	/
	/
	
	
	

	5
	套管标准技术参数
	
	
	

	5.1
	最小悬臂负荷
	Ⅰ级或Ⅱ级
	可选
	Ⅱ级
	/
	
	
	

	5.2
	安装角度(°）
	水平/倾斜/垂直
	可选
	垂直
	/
	
	
	

	5.3
	端子静负荷
	
	
	

	5.3.1
	水平纵向（N）
	2000N
	单一
	/
	/
	
	
	

	5.3.2
	水平横向（N）
	1500N
	单一
	/
	/
	
	
	

	5.3.3
	垂直方向（N）
	1500N
	单一
	/
	/
	
	
	

	5.3.4
	静态安全系数
	系数3.5
	单一
	/
	/
	
	
	

	5.4
	本体材料
	陶瓷；

硅橡胶
	可选
	陶瓷
	/
	
	
	

	6
	电压互感器标准技术参数
	
	
	

	6.1
	设备最高电压(kV)
	252kV
	单一
	/
	/
	
	
	

	6.2
	接地端子的额定短时工频耐受电压(kV)
	5kV
	单一
	/
	/
	
	
	

	6.3
	额定输出
	
	
	

	6.3.1
	额定输出值（容量）(VA)
	50/75/75/75VA
	单一
	/
	/
	
	
	

	6.3.2
	额定热极限输出(VA)
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	6.3.3
	剩余电压绕组的额定输出(VA)
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	6.4
	额定准确度
	
	
	

	6.4.1
	测量用单相电压互感器标准准确度
	计量级为0.2级，测量级为0.5级
	单一
	/
	/
	
	
	

	6.4.2
	保护用单相电压互感器标准准确度
	3P
	单一
	/
	/
	
	
	

	6.4.3
	保护用单相电压互感器剩余绕组准确度
	3P
	单一
	/
	/
	
	
	

	6.5
	额定电压标准值
	
	
	

	6.5.1
	额定一次电压(kV)
	220/√3kV
	单一
	/
	/
	
	
	

	6.5.2
	额定二次电压(kV)
	0.1/√3kV
	单一
	/
	/
	
	
	

	6.5.3
	保护用单相电压互感器剩余绕组的额定电压
	0.1kV
	单一
	/
	/
	
	
	

	7
	避雷器标准技术参数
	
	
	

	7.1
	标准额定电压(kV)
	204kV
	单一
	/
	/
	
	
	

	7.2
	标称放电电流(kA)
	10kA
	单一
	/
	/
	
	
	

	7.3
	残压试验参数
	
	
	

	7.3.1
	雷电冲击电流（8/20µs ，峰值不大于10kA）下残压(kV)
	532kV
	单一
	/
	/
	
	
	

	7.3.2
	陡波冲击电流（1/5µs ，峰值不大于10kA）下残压(kV)
	594kV
	单一
	/
	/
	
	
	

	7.3.3
	操作冲击电流（30/60μs ，峰值不大于2kA）下残压(kV)
	452kV
	单一
	/
	/
	
	
	

	7.4
	长持续时间冲击电流耐受试验
	
	
	

	7.4.1
	2ms方波电流耐受值（20次）
	600；

1000A
	可选
	项目单位选择（枚举型）
	/
	
	
	

	7.4.2
	线路放电等级
	2级；

3级
	可选
	项目单位选择（枚举型）
	/
	
	
	

	7.5
	大电流冲击耐受试验
	
	
	

	7.5.1
	4/10us短时耐受电流耐受值（2次）(kA)
	100kA
	单一
	/
	/
	
	
	

	7.5.2
	金属氧化物元件最小总能量吸收能力
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	
	
	

	7.6
	0.75倍直流参考电压下的泄漏电流(μA)
	不大于50μA
	单一
	/
	/
	
	
	

	7.7
	短路试验参数
	
	
	

	7.7.1
	大电流短路试验电流(kA)
	50kA
	单一
	/
	/
	
	
	

	7.7.2
	小电流短路试验电流(A)
	800A
	单一
	/
	/
	
	
	

	8
	项目单位需求差异（本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准）

	8.1
	二次电缆应选用A类阻燃铠装电缆或耐火电缆；


2.3 投标人资料提交时间及培训要求

	序号
	项   目
	项目单位需求
	投标单位响应

	1
	最终版本技术资料全部提交给招标方最长时长（天）
（合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准））
	7
	

	2
	理论培训时长（天）
	20
	

	3
	实操培训时长（天）
	20
	

	4
	图纸、说明书和有关技术资料全部提交给招标方最长时长（天）
（全部正式版本的与设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面相关的）
	7
	

	5
	图纸格式要求
	AutoCAD R2000版
	

	6
	文字资料格式要求
	Word07版
	


2.4 主要元器件来源

主要元器件应严格按型号审查备案结果供货。
表2.3 主要元器件来源一览表  （投标方填写）

	序
号
	名称
	单位
	项目单位要求型式、规格
	项目单位要求数量
	投标方响应型式、规格
	投标方响应生产厂家
	投标方响应数量

	1
	断路器
	
	
	
	
	
	

	2
	隔离开关
	
	
	
	
	
	

	3
	检修用接地开关
	
	
	
	
	
	

	4
	快速接地开关
	
	
	
	
	
	

	5
	电压互感器
	
	
	
	
	
	

	6
	电流互感器
	
	
	
	
	
	

	7
	盆式绝缘子
	
	
	
	
	
	

	8
	密度继电器
	
	
	
	
	
	

	9
	套管
	
	
	
	
	
	

	10
	SF6气体
	
	
	
	
	
	

	10.1
	伸缩节
	
	
	
	
	
	

	10.2
	SF6气体气密密封圈
	
	
	
	
	
	

	11
	绝缘拉杆
	
	
	
	
	
	

	12
	触头
	
	
	
	
	
	

	13
	触指
	
	
	
	
	
	

	14
	母线导体
	
	
	
	
	
	

	14.1
	支柱绝缘子
	
	
	
	
	
	

	14.2
	支撑绝缘子
	
	
	
	
	
	

	15
	断路器辅助开关
	
	
	
	
	
	

	16
	隔离开关辅助开关
	
	
	
	
	
	

	17
	三相不一致保护继电器
	
	
	
	
	
	

	18
	分合闸线圈
	
	
	
	
	
	

	19
	吸附剂
	
	
	
	
	
	

	20
	防水密封胶
	
	
	
	
	
	

	21
	断路器操作机构
	
	
	
	
	
	


2.5 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.3, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	需求数量
	制造商
	备  注

	1
	断路器分线圈
	
	只
	3
	
	

	2
	断路器合闸线圈
	
	只
	3
	
	

	3
	SF6气体密度继电器及压力表
	
	只
	3
	
	

	4
	空气开关交流
	
	只
	2
	
	

	5
	接触器
	
	只
	5
	
	

	6
	行程开关
	
	副
	4
	
	

	7
	充气阀门
	
	只
	0
	
	

	8
	断路器储能电机
	
	只
	1
	
	

	9
	刀闸/地刀操作电机
	
	只
	1
	
	

	10
	电机热耦、联锁继电器
	
	套
	2
	
	

	11
	控制柜内各种指示灯具
	
	套
	1
	
	

	12
	控制柜内各种转换开关
	
	套
	1
	
	

	13
	控制柜内驱潮器
	
	套
	1
	
	

	14
	各类密封垫圈
	
	套
	0
	
	

	15
	SF6气体
	
	瓶
	0
	
	

	16
	移动爬梯（钢材热镀锌处理）
	
	台
	0
	
	

	17
	SF6充气工具
	
	台
	1
	
	

	18
	密度计检查接口
（充气阀门）
	
	只
	0
	
	

	19
	断路器专用测速工具
	应能适配我公司仪器，若无法适配应同时提供仪器。
	套
	1
	
	

	20
	微水测试接头
	
	只
	1
	
	

	21
	检修专用工具（力矩扳手400mm,1200mm）
	
	套
	1
	
	

	22
	隔离开关、接地开关手动操作手柄
	
	个
	1
	
	

	23
	检修用接地开关手动把手
	
	个
	1
	
	

	24
	断路器手动操作手柄
	
	个
	1
	
	

	25
	吊装用尼龙吊绳
	
	套
	0
	
	

	26
	带电显示闭锁装置（三相）
	
	套
	1
	
	

	27
	防跳跃中间继电器
	
	个
	1
	
	

	28
	开关压力闭锁中间继电器
	
	个
	1
	
	

	29
	开关“远方/就地”操作把手
	
	个
	1
	
	

	30
	分合闸挚子间隙测量专业工装
	
	套
	2
	
	

	31
	汇控箱遥控总空开
	
	个
	1
	
	新增，建议配置1个


三、投标方技术偏差

3.1 投标人技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。
表3.1 投标单位技术差异表

	序
号
	招标文件条目
	招标文件简要内容
	投标文件条目
	投标文件简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


投标方：                盖章：
3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

四、设计图纸提交要求

4.1 图纸资料提交单位

表4.1  提交的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司；广州市萝岗区科学城天丰路1号；邮编510663；

周新：020-32116557
	2
	收到中标通知书后7天内

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	广东电网有限责任公司东莞供电局
	6
	随设备到货

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	


4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）

4.3 设备图纸及资料

招标文件中项目单位应提供以下图纸
1）电气主接线图
2）GIS室平面和断面图
3）平面布置
五、其他
5.1 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。
表5.1 设备投资成本费用表 （投标方填写）
	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	在线监测装置费
	现场服务费
	供货方运输费
	合计
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