## 问题质询
南网超高压公司2023年第二批物资公开招标项目（2023-WZ-2-J-ZB）澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 安防监控系统，标包物资明细表为空 | *** | 专用技术 | 标的 | 安防监控系统 | 已发送 | 正式投标 | 1.经核实，招标文件中报价文件的开标一览表内有物资明细内容，请重新下载查看或换台电脑下载查看。 2.投标报价明细表下面有填报说明，请仔细阅读。
2 | 技术规范书： “2.3.2供货范围一览表 2-5 数字网络硬盘录像机 1.5U标准机架式IP存储/嵌入式处理器/嵌入式软硬件设计/32路/256M接入/256M转发/4盘位/关键视频添加标签和加锁保护/断网续传/SMART 2.0/2个千兆以太网口” “2.3.2供货范围一览表 2-6 监控专用硬盘 数量 6块” “5.2.2监控系统 c）图像储存应保证至少365天的视频存储和1000张图片存储空间，视频清晰度不低于1080P画质，需至少6个不少于8T，传输速率不小于256M，7200RPM的SATA监控级硬盘或更高标准存储器。”需请贵方对下列问题予以澄清： 1、硬盘录像机盘位数为4盘位，供货范围一览表和监控系统要求中硬盘数量为6个，请问是否需要调整硬盘录像机的盘位数？ 2、根据计算30路高速球机，画质≥1080P，存储365天，按照码流2.048m/s计算，硬盘容量为：30*2*365*24*3600/1024/1024/8=230.98T。经市场调查目前单块监控硬盘最大为22t，若硬盘数量为6个，最大132t，无法满足要求。请问是否需要调整视频存储时间？ | *** | 专用技术 | 标的 | 安防监控系统 | 已提问 | 正式投标 | 以视频存储时间为标准，所需硬盘数量及盘位数均以存储时间为标准进行最小确认。
3 | 1、“2023年超高压梧州局梧州、贺州变电站电能计量装置改造”项目中28块非关口电能表的有功精度等级是0.2s级还是0.5s级？。 2、“2023年超高压梧州局梧州、贺州变电站电能计量装置改造”项目的供货范围是否要含电能表接入电能量采集器的通讯电缆、光缆、光电转换器？若需要，请分别提供数量。 3、“2023年超高压大理局三相高稳定多功能电能表改造”项目的供货范围是否要含电能表接入电能量采集器的通讯电缆、光缆、光电转换器？若需要，请分别提供数量。 4、“曲靖局罗平变电站220kV老旧设备综合改造”项目中指定的电压切换继电器RS11D是哪个厂家的产品？ 5、“曲靖局罗平变电站220kV老旧设备综合改造”项目的供货范围是否要含电能表接入电能量采集器的通讯电缆、光缆、光电转换器？若需要，请分别提供数量。 | *** | 专用技术 | 标的 | 电能计量系统 | 已提问 | 正式投标 | 1、0.5S 2、DC110V光电转换器8个。室外多模4芯铠装光缆1000米。485通讯电缆每站150米，共计300米。 3、若使用两站对应厂家的电能表（金官：兰吉尔，新松:上海惠安），则不需要通讯电缆、光缆、光电转换器等，若使用其它厂家电能表则需要增加通讯端口；预计需采购通讯电缆（1.08千米）、光缆（1.08千米）、光电转换器（9个），实际电缆及光缆数量以施工图为准。 4、电压切换继电器RS11D是南京奥德赛的产品。 5、需包含电能表接入电能量采集器的光电转换器，光电转换器需配置8个及相关辅材，无需包含通讯电缆、光缆。
4 | 技术规范书中供货一览表招标要求“监控配电箱、光纤、电源线、镀锌管、光纤盒、阻燃材料、其他配件等”数量为1套，但是现场复杂、摄像机数量较多，请提供准确的辅助材料清单或者现场的平面图及摄像机的点位图；否则每个潜在投标人计算的数量不一致，导致各自的投标报价偏差较大，影响招标公平性！ | *** | 专用技术 | 标的 | 安防监控系统 | 已提问 | 正式投标 | 该地块正在改建，请结合改造后图纸及安防要求，对摄像机点位进行设计并计算所需配件数量。实际仓库区域为右侧围墙内部分。
5 | 技术规范中供货一览表招标要求的摄像机数量大等于30套，请给予澄清准确需求量，否则每个潜在投标人计算的数量不一致，导致各自的投标报价偏差较大，影响招标公平性！ | *** | 专用技术 | 标的 | 安防监控系统 | 已提问 | 正式投标 | 摄像机需求数量为30套。