## 问题质询
广东电网公司2023年专项公开竞争性谈判（湛江局应急柴油发电机）澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 33AB60FF75F747498EB9D7C584FD2B51 | 088ADD73D5C841C1AF0AB59185C92CF8 | 技术规范书第八条：要求交货地点为广东省湛江供电局使用地点进行验收交接，采购计划表中的项目名称为：湛江东海供电局东头山岛应急发电机新建工程，也即最终项目所在地为东海供电局东头山岛。 问：请明确本次报价是否为包含柴油发电机组运到东头山岛以及到发电机房的费用？另外是否需要考虑每次往返东头山岛到陆地的相关费用？ |  | 专用技术 | 标的 | 湛江局应急柴油发电机 | 2023-06-29 14:42 | 2023-06-30 | 已提问 | 正式投标 | 本项目已给渡轮运输设备费用， 不需考虑往返东头山岛渡轮费用， 具体送货地址请与物资收货人确定为准。
2 | D9F210B7141C4EF09899F53A0F9CD37F | 088ADD73D5C841C1AF0AB59185C92CF8 | 技术规范书第三条：标的物名称为800KW/10.5KV 柴油发电机（含控制和差动保护装置）。 问：本次采购是否需要考虑进线柜和直流屏？如需考虑，进线柜和直流屏是否在本次的采购预算中？ |  | 专用技术 | 标的 | 湛江局应急柴油发电机 | 2023-06-29 14:42:09 | 2023-06-30 | 已提问 | 正式投标 | 本项目已单独采购进线断路器柜， 无需考虑采购进线柜， CT尺寸需进线柜厂家配合， 预留足够空间方便安装。 直流屏已单独采购，无需再次采购。
3 | E695C76983D24B3089B14F785A03F33E | 088ADD73D5C841C1AF0AB59185C92CF8 | 技术规范书第4.1.2条，电机总效率≥20% 问：一般电机效率都会超过95%，问，是否为笔误？ |  | 专用技术 | 标的 | 湛江局应急柴油发电机 | 2023-06-29 14:42:14 | 2023-06-30 | 已提问 | 正式投标 | 按照修改后的技术规范书执行
4 | 9CA7F2B6A16D46B18E4ABB8059FDF6F3 | 088ADD73D5C841C1AF0AB59185C92CF8 | 专用技术资为具有检测资质的检测机构出具的相应标的的产品检验/检测报告。 问：具有检测资质的检测机构出具的相应标的的产品检验/检测报告是否可以选用额定功率大于本次采购的800KW的类似产品检验报告？ |  | 专用技术 | 标的 | 湛江局应急柴油发电机 | 2023-06-29 14:42:18 | 2023-06-30 | 已提问 | 正式投标 | 可以。