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[bookmark: _Toc3727][bookmark: _Toc11439][bookmark: _Toc460489944]1 总则
1.1概述
1.1.1 本技术规范书适用于广东电网有限责任公司800kW/10.5kV柴油发电机（含控制及差动保护装置）招标。投标方应仔细阅读本技术条件中的所有条款，投标方应保证提供符合本技术条件和国家、部颁有关规程规范和标准的的产品。
1.1.2 投标人或供货厂(商) (包括外购件)应按已设计、制造和提供过同类设备，且技术参数应与本项目类似，或较规定的条件更严格，所提供的800kW/10.5kV柴油发电机（含控制及差动保护装置）符合国标要求。若发现投标人提供的应标材料有失真情况，有权拒绝该投标。
1.1.3 投标人应仔细阅读招标文件，包括商务和技术部分的所有规定。由投标人提供的设备的技术规范应与本技术规范书中规定的要求相一致，投标人也可以推荐满足本技术规范要求的类似定型产品，但必须提出详细的技术偏差。
1.1.4 投标方需提供800kW/10.5kV柴油发电机（含控制及差动保护装置）整体设计方案，并提供针对沿海使用的技术方案。
1.1.5 本规范书正文提出了对设备的技术参数、性能等方面的技术要求。
1.1.6 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，投标人应提供符合最新版本GB标准和本规范书的优质产品。
1.1.7 规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.1.8 规范书经买卖双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。
[bookmark: _Toc487358381][bookmark: _Toc506689361][bookmark: _Toc502462589][bookmark: _Toc503066517][bookmark: _Toc487356723]1.1.9 本规范书未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。
[bookmark: _Toc183227358][bookmark: _Toc2524][bookmark: _Toc460489945][bookmark: _Toc13005][bookmark: _Toc511040624][bookmark: _Toc506690781]2 使用环境条件
[bookmark: _Toc460489946][bookmark: _Toc183227359][bookmark: _Toc182908450]本规范所规定的设备应能在下列条件使用：
[bookmark: _Toc435794672][bookmark: _Toc419746473][bookmark: _Toc419906341][bookmark: _Toc419906045]2.1环境条件
最低温度：           -10℃ 
最高气温：           +40℃
最大日平均温差：     25℃
空气相对湿度：       95%(25℃) 
[bookmark: _Toc29350][bookmark: _Toc24218]3 标的物清单
	序号
	标的物名称
	分类

	1
	800kW/10.5kV柴油发电机
（含控制及差动保护装置）
	发电机



[bookmark: _Toc171088951][bookmark: _Toc3185][bookmark: _Toc32678][bookmark: _Toc460489947]4 技术要求
[bookmark: _Toc828][bookmark: _Toc1287][bookmark: _Toc25099]4.1 800kW/10.5kV柴油发电机（含控制及差动保护装置）技术规范要求
4.1.1产品设计、制造、验收所遵照的主要规范和标准：
《往复式内燃机驱动的交流电发电机组 第5部分：发电机组》GB/T 2820.5-2009
《高压柴油发电机组通用技术条件》GB/T 31038-2014
4.1.2 技术要求：
[bookmark: _GoBack]电机总效率大于93%；
负载瞬态电压偏差低于10%，稳态电压偏差小于或等于0.5%，线电压正弦性畸变率不大于2%，电话谐波因数小于或等于2%，可带精密仪器仪表；
可启动相当于自身容量的感性负载；
独立油箱容量1500L，配置DC24V直流油泵1台并配套控制箱；
4.1.3 柴油机主要技术参数：
相数接法： 三相
额定功率：800kW
额定电压：10500V
额定电流：54.86A
额定频率：50HZ
额定功率因素：COS=0.8（ 滞后）
稳态电压调整率：≤1%
瞬态电压调整率： -15%~ +20%
电压稳定时间： ≤1.5sec 
电压波动率： ≤1.0%
稳态频率调整率： ≤3%
瞬态频率调整率： ≤±10%
频率稳定时间： 3sec
频率波动率： ≤1%
满载燃油耗量： 202g/kwh
外形尺寸（mm）：  /
重量：/
发动机常用功率（kW）:880
发动机备用功率（kW）：968
气缸数： 12缸
冷却方式： 闭式内循环水冷
排列型式：  V列
缸径/行程：159/159
排 量： 38L
转 速： 1500r/min
启动方式： DC24V
类 型： 无刷（AVR自动调压）
4.1.4 控制屏主要技术参数：
[bookmark: _Toc8645][bookmark: _Toc16186][bookmark: _Toc183227361]控制屏为液晶显示自启动控制屏。具有手动和自启动功能（时间10秒-50秒可调）。带有三相电压、频率、三相电流、千瓦小时、功率因数、机油压力、机油温度、冷却液温度、机组转速、运行小时、电池电压等显示。柴油机具有超速报警停机、低油压报警及停机、高水温报警及停机、发电机电压过高、过低报警及停机、频率过高、过低报警及停机、短路电流及IDMT特性过流保护。
[bookmark: _Toc3871]5 颜色、标识
整体原厂颜色，标识符合南网VI要求。
[bookmark: _Toc14112][bookmark: _Toc3733][bookmark: _Toc460489949][bookmark: _Toc142712647][bookmark: _Toc183227362][bookmark: _Toc182908451]6 技术培训
技术培训的对象为应急发电机维护、使用人员。
培训要求到招标方现场培训，供应商应制定详细培训计划，培训的时间、人数由需求单位确认。
培训主要内容：
800kW/10.5kV柴油发电机（含控制及差动保护装置）的基本构造、维护注意事项
800kW/10.5kV柴油发电机（含控制及差动保护装置）日常维护、保养常识培训
800kW/10.5kV柴油发电机（含控制及差动保护装置）常见故障及解决方案培训
800kW/10.5kV柴油发电机（含控制及差动保护装置）现场操作使用培训   
培训结束后，视培训效果而定，要求延长培训时间或增加培训轮数。培训结束将培训教材交使用单位使用。
[bookmark: _Toc8380][bookmark: _Toc460489950][bookmark: _Toc20003][bookmark: _Toc183227363]7 售后服务
在设备安装、调试过程中，厂方派技术人员免费提供现场服务，现场负责技术指导，协助使用单位按标准要求检查安装质量，解决投运中出现的质量问题。
产品质量保证期三年。质量保证期内厂方免费进行设备维护及更换非人为损坏的元器件。
800kW/10.5kV柴油发电机（含控制及差动保护装置）需提供一套完备的备品备件及专用工具，其配置必须满足应急发电机正常使用要求；应急发电机出现故障供应商能够保证在24小时内响应，当使用方需要提供备品备件更换时，供应商必需保证在3个工作日内提供到指定地点。
供应商应具备在设备使用地维护、检修能力。
[bookmark: _Toc2772][bookmark: _Toc32376][bookmark: _Toc460489951][bookmark: _Toc183227364]8 交货地点
产品于合同签订后60天内，交付广东省湛江供电局使用地点进行验收交接。
[bookmark: _Toc26125][bookmark: _Toc18262][bookmark: _Toc460489952][bookmark: _Toc183227365]9 验收标准
[bookmark: _Toc460489953]厂商应提供相关技术文件，如合格证、出厂试验报告、安装使用说明书等；
产品交接试验应由双方共同参与见证；
厂商必须具备对售出产品检测、保养、维修的能力和专业场地，为买方提供必要、便捷的售后服务；
[bookmark: _Toc19488][bookmark: _Toc31616][bookmark: _Toc183227366]10 供货要求
投标方可以提出更优配置方案，并根据需要适当增减辅助设备。
交货时间：合同签订后60天内交货。
[bookmark: _Toc29890][bookmark: _Toc20162][bookmark: _Toc460489954]11 质量保证
全部设备必须是全新的,持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下能正常运行。并在使用现场整体安装完成。
投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品维修，投标方应及时为供应产品提供维修部件，并按最近的市场价提供。
订购的新型产品除应满足本标准外,投标方还应提供该产品的鉴定证书。
投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件,投标方应积极配合。
附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求,并提供试验报告和产品合格证。
投标方的产品应有符合ISO9001-GB/T19001、ISO14001-GB/T24001、ISO45001-GB/T45001质量保证体系等标准的管理,确保该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。
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