## 问题质询
深圳供电局有限公司2023年主网一次设备（20kV移开式高压开关柜、110kV双绕组SF6气体变压器）第二批次物资专项公开招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 范围内容 | 回复内容
1 | 0A2290DE7F914020836BDDC2C2CFD945 | D563F85D2A8B4EBCAB2976E767DF58B8 | 1.请明确该项目100米母线桥的分界点在哪，穿墙套管至主变压器这段是否在开关柜厂家供货的100米范围内？ 2.请明确开关柜配电房穿墙套管至变压器的这段母线桥、软连接、支架、避雷器是否由开关柜厂家提供？ | 专用技术 | 标的1：20kV移开式高压开关柜 | 1、母线桥分界点以穿墙套管为基准，10kV室内母线桥由开关柜厂家供货，开关柜厂家供货范围不含穿墙套管至主变压器这段； 2、穿墙套管至变压器的这段母线桥、软连接、支架、避雷器不由开关柜厂家提供
2 | 59982B17A4854F509984F4756928B6AB | D563F85D2A8B4EBCAB2976E767DF58B8 | 真空灭弧室是否可以采用国产优质品牌？ | 专用技术 | 标的1：20kV移开式高压开关柜 | 采用何种品牌需运行部门根据实际运行情况确定
3 | 303BE7E8E4FD4568A313B98ED47077A9 | D563F85D2A8B4EBCAB2976E767DF58B8 | 本项目的微机综保是否甲供乙装？ | 专用技术 | 标的1：20kV移开式高压开关柜 | 保护测控装置由开关柜厂家负责集成出厂
4 | E6BC2B8173B64759A371DC0B94C5D277 | D563F85D2A8B4EBCAB2976E767DF58B8 | 表2.2 供货范围及设备技术规格一览表，大电流柜的额定短路开断电流31.5kA与表12 技术参数和性能要求响应表，大电流柜的额定短路开断电流40kA相互矛盾，建议该额定短路开断电流按表2.2 供货范围及设备技术规格一览表的要求，大电流柜的额定短路开断电流31.5kA，可否？ | 通用技术 | 标的1：20kV移开式高压开关柜 | 根据短路电流计算结果及初设批复，大电流柜的额定短路开断电流按31.5kA
5 | FC3088AC949F4253B5367FD498B299CB | D563F85D2A8B4EBCAB2976E767DF58B8 | 招标物资明细报价表、招标图纸、供货范围一览表中大电流开关额定电流均为3150A，但在标准技术标书中的“设备技术参数和性能要求响应表”内要求提供4000A开关柜型式试验报告、4000A开关柜温升试验报告、4000A开关柜到货温升抽检，请问是否有误？大电流柜是否提供额定电流3150A开关柜型式试验报告、3150A开关柜温升试验报告、3150A开关柜到货温升抽检即可？ | 专用技术 | 标的1：20kV移开式高压开关柜 | 大电流柜提供额定电流3150A开关柜型式试验报告、3150A开关柜温升试验报告、3150A开关柜到货温升抽检