电力电缆护层接地环流在线监测装置技术规范书（专用部分）

电力电缆护层接地环流在线监测装置[image: image1.png]



技术规范书

（专用部分）

版本号：2020版V1.0

编号：


中国南方电网有限责任公司

2023年04月  

本技术规范书适用的物资品类型号

	序号
	名称
	品类优化清单对应型号

	1
	电力电缆护层接地环流在线监测装置技术规范书（专用部分）
	


目  录
1一、工程概述


11.1 工程概况


11.2 使用条件


2二、设备详细技术要求


22.1 供货需求及供货范围


22.2 标准技术特性参数表


72.3 投标人资料提交时间及培训要求


72.4 主要元器件来源


82.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表


8三、投标方技术偏差


83.1 投标方技术偏差


83.2 投标方需说明的其他问题


8四、设计图纸提交要求


84.1 图纸资料提交单位


94.2 设备图纸及资料


10五、其他


105.1 LCC数据文件





一、工程概述
1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

	序号
	名 称
	项目单位填写

	1
	工程名称
	110kV新街送电线路工程


	2
	工程建设单位
	广东电网有限责任公司广州供电局

	3
	工程地址
	广州市花都区

	4
	是否为扩建工程（是/否）
	否

	5
	运输条件
	公路运输


1.2 使用条件
本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）

	序号
	参数类型
	单位
	正常使用条件
	特殊使用条件
	项目需求值或表述
	投标人保证值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度

	1.1
	最高日温度
	℃
	+45
	
	+40
	
	

	1.2
	最低日温度
	℃
	-25
	
	0
	
	

	1.3
	最大日温差
	K
	25
	
	25
	
	

	2
	海拔
	m
	≤3000
	
	＜1000
	
	

	3
	太阳辐射强度
	W/cm2
	0.1
	
	0.1
	
	

	4
	污秽等级
	
	e级
	
	e级
	
	

	5
	覆冰厚度
	mm
	10
	
	0
	
	

	6
	风速
	m/s
	≤35
	
	≤35
	
	

	7
	相对湿度
	%
	5～100
	
	5～100
	
	

	8
	大气压力
	kPa
	80~110
	
	80~110
	
	

	9
	耐受地震能力（地震烈度8度/9度）
	g
	8度
	
	8度
	
	

	10
	系统标称电压
	V
	220
	
	220
	
	

	11
	系统最高电压
	kV
	253
	
	253
	
	

	12
	系统额定频率
	Hz
	50
	
	50
	
	


二、设备详细技术要求


2.1 供货需求及供货范围
项目需求的设备具体规格型号、数量及投标方保证值见表2.1：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表

	序号
	设备名称
	计量单位
	项目要求规格型号
	项目要求数量
	安装需求：

A：投标人负责安装

B：项目单位负责安装

C：施工单位负责安装
	投标方保证型式、规格
	投标方保证数量

	1
	前端数据处理单元
	个
	接收8路模拟量输入
	2
	A
	
	

	2
	电源模块
	个
	感应取电
	2
	A
	
	

	3
	接地电流监测传感器
	个
	
	8
	A
	
	

	4
	运行电流监测传感器
	个
	
	1
	A
	
	

	5
	通讯模块
	个
	APN专网通讯，需充值8年通讯费用
	2
	A
	
	


注：1）项目要求规格型号应按生产设备品类优化清单中的规格型号填写；

2）项目需求的备品备件应在本表中列出。

2.2 标准技术特性参数表

表2.2   标准技术特性参数表

	序号
	参数类型
	标准参数值
	标准值特性
	项目单位要求值
	投标人响应值
	证明材料
	偏差说明
	评标专家审核

	1
	接地电流监测传感器
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	采样范围（A）
	0～200
	投标人响应
	/
	投标人填写

（文本型）
	技术报告
	
	

	1.2
	采样精度
	±1%
	投标人响应
	/
	投标人填写

（文本型）
	技术报告
	
	

	1.3
	采样分辨率（A）
	0.1
	单一
	/
	/
	/
	
	

	1.4
	直流绝缘隔离水平（kV/min）
	10
	投标人响应
	/
	投标人填写

（文本型）
	技术报告
	
	

	1.5
	安装方式
	开合式
	单一
	/
	/
	/
	
	

	1.6
	适用电缆接地线电压等级
	110~500kV
	投标人响应
	/
	投标人填写

（文本型）
	技术报告
	
	

	1.7
	平均无故障工作时间MTBF（h）
	≥50000
	投标人响应
	/
	投标人填写

（文本型）
	技术报告
	
	

	1.8
	防尘、防水等级
	≥IP67
	投标人响应
	/
	投标人填写

（文本型）
	技术报告
	
	

	1.9
	电磁兼容性能要求
	满足

GB/T 17626.2-2006、GB/T 17626.3-2006、GB/T 17626.4-1998、GB/T 17626.5-1999、GB/T 17626.6-1998、GB/T 17626.7-1998、GB/T 17626.8-2006、GB/T 17626.9-1998、 GB/T 17626.10-1998、GB/T 17626.11-1999等系列标准要求
	单一
	/
	/
	/
	
	

	1.10
	输入交流电压范围（V）
	100～240
	投标人响应
	/
	投标人填写

（文本型）
	技术报告
	
	

	1.11
	工作温度（℃）
	－10～+70
	投标人响应
	/
	投标人填写

（文本型）
	技术报告
	
	

	1.12
	运行环境湿度
	0～100%或水浸
	可选
	/
	投标人填写

（文本型）
	技术报告
	
	

	1.13
	采样间隔（s）
	≤30
	投标人响应
	/
	投标人填写

（文本型）
	技术报告
	
	

	2
	运行电流监测传感器

	2.1
	采样范围（A）
	0～2000
	投标人响应
	/
	投标人填写

（文本型）
	技术报告
	
	

	2.2
	采样精度
	±1%
	投标人响应
	/
	投标人填写

（文本型）
	技术报告
	
	

	2.3
	采样分辨率（A）
	1
	单一
	/
	/
	/
	
	

	2.4
	直流绝缘隔离水平（kV/min）
	10
	投标人响应
	/
	投标人填写

（文本型）
	技术报告
	
	

	2.5
	安装方式
	开合式
	单一
	/
	/
	/
	
	

	2.6
	适用电缆电压等级
	110~500kV
	投标人响应
	/
	投标人填写

（文本型）
	技术报告
	
	

	2.7
	防尘、防水等级
	≥IP67
	投标人响应
	/
	投标人填写

（文本型）
	技术报告
	
	

	2.8
	电磁兼容性能要求
	满足

GB/T 17626.2-2006、GB/T 17626.3-2006、GB/T 17626.4-1998、GB/T 17626.5-1999、GB/T 17626.6-1998、GB/T 17626.7-1998、GB/T 17626.8-2006、GB/T 17626.9-1998、 GB/T 17626.10-1998、GB/T 17626.11-1999等系列标准要求
	单一
	/
	/
	/
	
	

	2.9
	工作温度（℃）
	－10～+70
	投标人响应
	/
	投标人填写

（文本型）
	技术报告
	
	

	2.10
	运行环境湿度
	0～100%或水浸
	可选
	/
	投标人填写

（文本型）
	技术报告
	
	


2.3 投标人资料提交时间及培训要求

	序号
	项   目
	项目单位需求
	投标单位响应

	1
	最终版本技术资料全部提交给招标方最长时长（天）
（合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准））
	10
	

	2
	理论培训时长（天）
	7
	

	3
	实操培训时长（天）
	7
	

	4
	图纸、说明书和有关技术资料全部提交给招标方最长时长（天）
（全部正式版本的与设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面相关的）
	10
	

	5
	图纸格式要求
	AutoCAD R2000版
	

	6
	文字资料格式要求
	Word07版
	


2.4 主要元器件来源

产品零整比不大于3，供货商零部件成本不应超过电缆环流监测装置本体成本3倍。

表2.3 主要元器件来源一览表  

	序

号
	名称
	单位
	项目单位要求型式、规格
	项目单位要求数量
	投标方响应型式、规格
	投标方响应生产厂家
	投标方响应数量

	1
	数据接收单元
	套
	
	
	
	
	

	2
	站端机
	套
	
	
	
	
	

	3
	接地电流监测传感器
	套
	
	
	
	
	

	4
	运行电流监测传感器
	套
	
	
	
	
	

	5
	前端数据处理单元
	套
	
	
	
	
	

	6
	光电复合缆
	千米
	
	
	
	
	

	7
	光缆、电源线
	千米
	
	
	
	
	

	8
	阻燃PE管
	千米
	
	
	
	
	

	9
	网络交换机
	套
	
	
	
	
	

	10
	防火墙
	套
	
	
	
	
	

	11
	前端数据处理单元立杆
	套
	
	
	
	
	

	13
	安全性测评
	次
	
	
	
	
	


2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.4, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （投标方填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	制造商
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


三、投标方技术偏差
3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

	序

号
	招标文件条目
	招标文件简要内容
	投标文件条目
	投标文件简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


投标方：                盖章：

3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

四、设计图纸提交要求

4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	（设计单位）
	纸质3份

电子版光盘1份
	合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）10天

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	（项目单位）
	纸质3份

电子版光盘1份
	合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）10天

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	


4.2 设备图纸及资料

招标文件中项目单位应提供以下图纸

1）电气主接线图

2）户外平面布置图

五、其他
5.1 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。

表5.1 设备投资成本费用表 （投标方填写）

	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	在线监测装置费
	现场服务费
	供货方运输费
	合计
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