## 问题质询
广东电网公司2023年第二批框架招标（控制电缆）澄清问题（二）
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
4 | B63847B6E916496298DC2905E04A3566 | DFE0B6779EEF4BF397B1D85C887FF323 | 4.2.6屏蔽 e）屏蔽型电缆应有两层独立的屏蔽层，且两层屏蔽层之间必须有绝缘隔离。两层屏蔽层要求一层采用铜塑复合薄膜带绕包构成，另一层采用软圆铜线或镀锡圆铜线编织构成。 澄清：报价清单中的双屏蔽型号均为KVVP2P-22（含阻燃、耐火型）。由最新国家标准GB/T 9330-2020有：P2代表铜带屏蔽，P代表编织屏蔽。对于双屏蔽电缆，贵司要求：两层屏蔽层要求一层采用铜塑复合薄膜带绕包构成，另一层采用软圆铜线或镀锡圆铜线编织构成。铜塑复合带屏蔽为P4，规范书要求使用的材料（铜塑复合薄膜带）与清单上的型号P2（铜带）不一致。请问贵司内层屏蔽用铜塑复合薄膜带还是铜带？请澄清！ | 通用技术 | 标的 | 控制电缆 | 2023-07-05 13:41:44 | 已提问 | 正式投标 | 该技术要求来自南网技术标准，注意专用标书上的清单上对应型号的“设备名称”说明，与标书要求一致，请提供符合标书技术要求的产品。
5 | 61EB152385F746228448370AA58F679A | DFE0B6779EEF4BF397B1D85C887FF323 | 4.2.3护套 d）护套的机械物理性能应符合GB/T2952规定。 澄清：GB/T 2952无护套机械物理性能要求，护套的机械物理性能应为符合GB/T 9330-2020，请澄清？ | 通用技术 | 标的 | 控制电缆 | 2023-07-05 13:41:48 | 已提问 | 正式投标 | 该要求来源于南网技术标准，请按标书要求执行。
6 | 746EE3C2D24B4FCDA1BB33EDFE2C405C | DFE0B6779EEF4BF397B1D85C887FF323 | 4.2.1 导体 导体应是圆形实心退火铜线，采用优质无氧铜，其测量电阻值应符合GB/T 3956的规定。 控制电缆物资清单 序号83控制电缆，ZAN-KVVP2-22-450/750 -4芯×10mm2 序号89控制电缆， ZAN-KVVP2P-22-450/750 -4芯×10mm2 澄清： 1)4.2.1导体要求圆形实心导体与清单的10mm2截面导体要求绞合导体矛盾，请问按哪个执行？ 2）清单中ZBN-KVVP2P-22(B)-450/750 -2芯×10mm2电缆在型号上加“（B）”表示导体为绞合导体，序号83和89两条电缆截面为10mm2的，是否采用绞合导体加“（B）”表示？ | 通用技术 | 标的 | 控制电缆 | 2023-07-05 13:41:50 | 已提问 | 正式投标 | 1）圆形实心导体是指电缆芯，清单上的型号不是绞合导体； 2）清单上的型号含义不是绞合导体。