## 问题质询
广东电网公司2023年第二批框架招标（分布式架空线路故障精确定位装置、电缆终端红外在线监测）澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 1D44366B2EB8499092EB2AFB59BB2E82 | 27416357407242A5AF471A051DE68F0A | 招标规范中要求测温精度≥±1℃，此处“≥”应该是笔误，正确应该是“≤”，即测温精度值越小越精准； 市面上基本很少有在线设备测温精度在全量程范围内可达到±1℃，国标19870红外标准要求：红外精度最大允许误差应不超过±2℃或者被测温度的±2%,取绝对值大者。 请招标方斟酌是否将测温精度改为：不超过±2℃或者被测温度的±2%,取绝对值大者。 | *** | 专用技术 | 标的 | 电缆终端红外在线监测 | 2023-06-30 14:51:03 |  | 已提问 | 正式投标 | 以技术规范书通用部分要求为准，测温精度不超过±1℃
2 | D586AE61C3FB43B7895840FA5EF0D044 | 27416357407242A5AF471A051DE68F0A | 一、招标编号：CG0300022001602042，标的名称：110kV 及以上 分布式架空线路故障精确定位装置，包号：包1-包4 1、110kV分布式架空线路故障精确定位装置技术规范书（通用部分） 4.1正常使用条件监测装置在以下环境条件下应能正常工作： a）工作温度：-20℃～+250℃；我司对工作温度最高值+250℃有疑问，请贵司澄清。 2、110kV及以上分布式架空线路故障精确定位装置技术规范书（专用部分）表1.2 设备外部条件一览表1.1最高工作温度：-20℃、1.2最低工作温度+250℃；我司对最高工作温度和最低工作温度有疑问，请贵司澄清。 | *** | 专用技术 | 标的 | 110kV及以上分布式架空线路故障精确定位装置 | 2023-07-04 16:31:15 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、以技术规范书为准。 2、最高温度为+250℃、最低温度-20℃。
3 | D3BA3683DE964028A376F5CED6E0ADD5 | 27416357407242A5AF471A051DE68F0A | 二、招标编号：CG0300022001602042，标的名称：35kV分布式架空线路故障精确定位装置，包号：包1 3、35kV分布式架空线路故障精确定位装置技术规范书（通用部分） 4.1正常使用条件监测装置在以下环境条件下应能正常工作： a）工作温度：-20℃～+250℃；我司对工作温度最高值+250℃有疑问，请贵司澄清。 4、35kV及以上分布式架空线路故障精确定位装置技术规范书（专用部分）表1.2 设备外部条件一览表1.1最高工作温度： +250℃；我司对最高工作温度有疑问，请贵司澄清。 | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV分布式架空线路故障精确定位装置 | 2023-07-04 16:31:18 |  | 已提问 | 正式投标 | 以技术规范书为准。