## 问题质询
广州供电局2023年第5批专项一次（智能网关等）、配网（发电车等）、通信（交换机）、线路（电缆故障定位系统）、信息（不间断电源）、仪器仪表（电缆试验检测台等）物资竞争性谈判澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 84B66B7C657A466EA1F57F13490B88A8 | D63047BCC9A34AE8BEF6691176838D1B | 02120230400000310992023年技术条件书--UPS电源系统文件中：3.供货清单序号2主设备铅酸蓄电池要求：4. 防震支架形式、材质：五层双列；4.1.1技术参数序号8蓄电池总体要求：每组蓄电池配置电池架（五层双列）、电池内部连接铜排（缆）及其他安装 材料。6.技术参数点对点应答表序号10蓄电池总体要求中5）每组蓄电池配置电池架（四层双列）、电池内部连接铜排（缆）及其他安装材料。电池架层数有差异，根据GB50174 2017数据中心设计规范2017中附录1各级数据中心技术建筑与结构中电池室数据中心要求是电池架不超过4层摆放，且出于安全以及安装维护考虑，电池架最大4层。是否按技术参数点对点应答表中每组蓄电池配置电池架（四层双列）要求执行？ | *** | 专用技术 | 标的 | UPS不间断电源 | 2023-07-07 16:12:44 | 电池架设置为四层双列
2 | A073C46EAF61496AAD0A145FCFDEB7E4 | D63047BCC9A34AE8BEF6691176838D1B | 02120230400000310992023年技术条件书--UPS电源系统文件中4.1.1技术参数序号7证书要求：泰尔认证、CB认证、CE认证；其中CB体系是“国际电工委员会电工产品合格测试与认证组织”（IECEE）运作的一个国际体系，IECEE各成员国认证机构以IEC标准为基础对电工产品安全性能进行测试，其测试结果即CB测试报告和CB测试证书在IECEE各成员国得到相互认可的体系。其目的是为了减少由于必须满足不同国家认证或批准准则而产生的国际贸易壁垒，但它是一种非强制性的性能测试认证。CB认证主要应用于在IECEE各成员国之间，本项目应用在国内且是非强制性认证，按照招投标中华人民共和国招标投标法第二章招标第二十条 招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容；是否取消提供CB认证？ | *** | 专用技术 | 标的 | UPS不间断电源 | 2023-07-07 16:13:06 | 同意取消CB认证
3 | EEB0534EE4B84D2889AC39405FCD45B2 | D63047BCC9A34AE8BEF6691176838D1B | 2、技术规范书中关于变压器的噪声水平在任何工况下，2500kVA变压器其噪声水平平均低于≤63dB（A）。 问：依据JB/10088-2016 容量为2500kVA的干式电力变压器声功率级限值为72dB（A），请问是以技术规范书中要求为准还是以JB/10088-2016声功率级限值为准。 | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV干式变压器 | 2023-07-08 16:23:02 | 以JB/10088-2016声功率级限值为准
4 | A676545FCC33404C92F4EF01456C132B | D63047BCC9A34AE8BEF6691176838D1B | 1、技术规范书中关于变压器外形尺寸的要求只提供了变压器容量、长与宽的尺寸。 问：请问是否只需按照技术规范书中要求满足长与宽的尺寸？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV干式变压器 | 2023-07-08 16:23:05 | 是
5 | F817018DA49543FF9B84E8ADE4634E31 | D63047BCC9A34AE8BEF6691176838D1B | 1、 4.1.1 技术参数中要求：泰尔认证、CB认证、 CE认证。 澄清：是否可以只提供泰尔认证和CE认证？完全满足这两项认证的要求。 2、 7 主要技术条款优异性表格中要求：投标的UPS产品的总体电子元器件国产化 率不低于80%,提供 第三方权威测试机构 出具的电子元器件选用分析报告作为证明 材料， 并加盖厂商公章，则判定该项为优于。 澄清：由于不是每个系列型号的UPS产品均会去做第三方权威测试机构报告，是否可以提供UPS同类产品的国产化率报告作为证明？ | *** | 专用技术 | 标的 | UPS不间断电源 | 2023-07-10 09:53:20 | 1.同意取消CB认证； 2.同意使用国产化率报告作为证明材料，需投标产品的制造商盖章确认。
6 | 0FA446D1166A47C89585C198ECE783C4 | D63047BCC9A34AE8BEF6691176838D1B | 提问：4、220千伏梨园输变电工程（110千伏梨园-集贤、利海电缆线路部分）工程-电力电缆光纤测温在线监测装置技术规范书（通用部分）第8页/表5.4.2测温主机的主要技术要求/序号10：★小尺寸高温响应性能试验要求“同序列产品取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告，报告中包含“小尺寸高温响应性能试验”项，且结论为合格，同时须提供报告的官方网址以备查验。”否则视为废标，而采购文件第14页/专用资格要求/序号21/第2点：检测或试验报告要求：具备有效的国家认可实验室或第三方检测机构出具相应标的的检验/检测报告该报告。由于国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告并非为光缆测温类产品必备型式试验报告，且在其他报告中也有高温测试可以证明设备高温响应性能，请问技术规范书（通用部分）的“★小尺寸高温响应性能试验”的废标项设置能否取消，按采购文件的专用资格要求中的检验/检测报告该报告要求为准？ 请答复： | *** | 通用技术 | 标的 | 电缆光纤测温装置 | 2023-07-10 14:57:05 | 以采购文件专用资格要求为准，该项技术规范书要求不作为否决项。
7 | 989BA9A451084353B06E11BF917324F6 | D63047BCC9A34AE8BEF6691176838D1B | 提问：3、220千伏梨园输变电工程（110千伏梨园-集贤、利海电缆线路部分）工程的电力电缆光纤测温在线监测装置技术规范书（专用部分），在二、设备详细技术要求的表2.1供货范围及设备技术规格一览表中，二、分布式光纤测温系统的第3项“感温光缆”的规格参数为：多模铠装62.5/125μm，由于感温光缆与运行电缆缠绕敷设，请明确是否提供带铠装的感温光缆和光缆型号？ 请答复： | *** | 专用技术 | 标的 | 电缆光纤测温装置 | 2023-07-10 14:57:11 | 提供带铠装的感温光缆。
8 | 62ECF71C582746CE8BADAB95A391C2A2 | D63047BCC9A34AE8BEF6691176838D1B | 提问：2、220千伏梨园输变电工程（110千伏梨园-集贤、利海电缆线路部分）工程的电力电缆光纤测温在线监测装置技术规范书（专用部分），在二、设备详细技术要求的表2.1供货范围及设备技术规格一览表中，一、监控中心的第1项要求提供“电力电缆综合在线监控系统软件”，并需要具备“电缆隧道实际业务管理、电缆隧道附属设施信息管理”功能。同时该表中的二、分布式光纤测温系统的第1项“光纤测温在线监测系统上位机软件”已有要求提供相关设备管理软件平台，请问两个平台是否需要同时提供2个软件平台？如果需要提供“电力电缆综合在线监控系统软件”，请明确“电缆隧道实际业务管理、电缆隧道附属设施信息管理”功能的具体需求。 请答复： | *** | 专用技术 | 标的 | 电缆光纤测温装置 | 2023-07-10 14:57:15 | 前者为系统平台软件，后者为其中功能模块。
9 | AB3BF8EBE067475DBEDFBE0BF1CAC266 | D63047BCC9A34AE8BEF6691176838D1B | 提问：1、技术规范书（专用部分）五、其他5.1 电缆分布式光纤测温装置配置清单报价表（第9页）有7项设备未标明设备数量，而招标文件/三、报价投标文件（二十四）电缆光纤测温装置1开标一览表中只对电缆分布式光纤测温装置和高压电缆光纤测温在线监测系统的数量有标明，请问是否按照招标文件的物资供货清单来报价即可？ 请答复： | *** | 专用技术 | 标的 | 电缆光纤测温装置 | 2023-07-10 14:57:20 | 按招标要求。
10 | 1EE82E8EBE1C4FD08B3F82C630503BF0 | D63047BCC9A34AE8BEF6691176838D1B | 标的清单中，10kV干式变压器物资名称为10kV SGB干式变压器，2500kVA；规格型号为10kV 浇注式干式变压器，SC(B)11-2500kVA。 请问10kV干式变压器是否也可以按照SGB干式变压器投标响应？ SGB干式变压器具有绿色环保、三相平衡、低损耗、低噪音、低局放、周边电场磁场强度小、防火防爆防潮、过载能力强、抗短路能力强、占地面积小等优点 。 | *** | 商务 | 标的 | 10kV干式变压器 | 2023-07-10 15:37:35 | 按SC(B)