## 问题质询
广东电网公司2023年第二批框架招标（380V柴油发电机）澄清问题（一）
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 4B1D9B1847C343DBA905B72E48EAC092 | 0D6C5C56187B4118B50CCDA166EAF1EC | 问题1、在附件2：技术规范书(380V柴油发电机），4.110kW柴油发电机组技术规范要求：自身重量要求不超过120kg，10KW柴油发电机组无法达到此项要求。 问题2、技术规范书(380V柴油发电机），4.1 10kW柴油发电机组技术规范要求：具有晶体管点火TCI系统；10KW柴油发电机组没有这个系统，只有汽油机能满足。请确认此功率是否为汽油机。 问题3、4.1 10kW柴油发电机组技术规范要求：发电机排放满足GB 20891 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》；10KW柴油发电机组这个功率段没有这个排放。请澄清。 | 专用技术 | 标的 | 380V柴油发电机 | 2023-07-04 15:44:39 | 已提问 | 正式投标 | 问题1、答复:10kW柴油发电机重量要求调整为：≤500kg。 问题2、答复:删除技术规范书(380V柴油发电机）4.1 10kW柴油发电机组技术规范“具有晶体管点火TCI系统”的要求。 问题3、答复:按照技术规范书执行。
2 | 74E7251230E14807B741D4FA9EEDBA78 | 0D6C5C56187B4118B50CCDA166EAF1EC | 问题1、在附件2：技术规范书(380V柴油发电机），4.110kW柴油发电机组技术规范要求：自身重量要求不超过120kg，国内外知名10KW柴油发电机均达不到该要求，例如：重庆大江186kg；重庆斯巴通200kg；上海东明200kg；雅马哈263kg | 通用技术 | 标的 | 380V柴油发电机 | 2023-07-07 11:02:29 | 已提问 | 正式投标 | 10kW柴油发电机重量要求调整为：≤500kg
3 | 06F735BB0CEC43ADA04F29B90ED00069 | 0D6C5C56187B4118B50CCDA166EAF1EC | 问题1：4、技术要求，10kw柴油发电机组 ，此功率段10kw机组如果用4缸柴油机匹配，机组整体性能优于2缸机组，请明确机组是否选用4缸柴油机。 问题2：10kw机组，无论是柴油机选用2缸机还是4缸机，重量均超过120Kg，4缸机组重量大约为500kg，500kg是否满足要求。 问题3：4、技术要求 10kw、100kw、发电机排放满足GB 20891 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》，请明确是满足第三阶段还是第四阶段。 | 专用技术 | 标的 | 380V柴油发电机 | 2023-07-09 20:18:01 | 已提问 | 正式投标 | 10kW柴油发电机重量要求调整为：≤500kg 10kw、100kw发电机排放满足GB 20891 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》，国三标准或者国四标准都可以。