## 问题质询
广东电网公司2023年第二批框架招标（控制电缆）澄清问题（四）
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
10 | 4B2907C14B03407684EA7976805D5894 | DFE0B6779EEF4BF397B1D85C887FF323 | 麻烦提供 南方电网设备标准技术标书里的QCSG 1203061-2019 《南方电网二次控制电缆技术标准》，这个标准，谢谢 | 通用技术 | 标的 | 控制电缆 | 2023-07-07 17:22:28 | 已提问 | 正式投标 | 详见附件2。
11 | 217F6BC07D744E9F99F286D4CA44C07F | DFE0B6779EEF4BF397B1D85C887FF323 | 本项目标的共有10个标包，商务及技术投标文件要求响应的内容也一样，请问商务及技术投标文件是否可以按标的制作，然后按包上传提交（即商务、技术投标文件格式里的“标包号”把“标包号：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10”全部一齐填写上）？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2023年第二批框架招标（控制电缆） | 2023-07-10 09:06:12 | 已提问 | 正式投标 | 建议商务按标的制作，技术按标包制作。
12 | DF6514063B614D9092B38F7D56F4F81A | DFE0B6779EEF4BF397B1D85C887FF323 | 专用规范中供货范围一览表序号83和89两根电缆截面为10mm2的，按“设备名称”中描述与通用规范中对导体的要求都为实心导体。根据GB9330中要求6平方以上导体采用绞合导体，请予以确认，谢谢！ | 专用技术 | 标的 | 控制电缆 | 2023-07-10 17:41:13 | 已提问 | 正式投标 | 标书来源于南网《二次控制电缆技术标准》4.5.1：导体应是圆形实心退火铜线，采用优质无氧铜，请按标书执行。
13 | D16B917E1EBD45ADA4AC1B28EC0E3C03 | DFE0B6779EEF4BF397B1D85C887FF323 | 双层屏蔽电缆型号KVVP2P-22，按型号是铜带屏蔽（P2）+编织屏蔽（P），而规范中要求是铜塑复合带屏蔽+编织屏蔽，且专用标书中清单上对应型号的“设备名称”说明描述又为：铜带（铜塑复合带）屏蔽及编织屏蔽。诸多矛盾，请确认双层屏蔽采用屏蔽方式，谢谢！ | 专用技术 | 标的 | 控制电缆 | 2023-07-10 17:42:48 | 已提问 | 正式投标 | 标书来源于南网《二次控制电缆技术标准》4.5.6(e)：双屏蔽型电缆应有两层独立的屏蔽层，且两层屏蔽层之间必须有绝缘隔离。两层屏蔽层要求一层采用铜塑复合薄膜带绕包构成，另一层采用软圆铜线或镀锡圆铜线编织构成，请按标书执行。
14 | FC2C8B3847104E5EB9FACA24352DCD86 | DFE0B6779EEF4BF397B1D85C887FF323 | 一、4.2.6屏蔽 c)采用铜塑复合薄膜带绕包，绕包材料的厚度应为0.05mm～0.10mm。铜塑复合薄膜带绕包时应在铜/塑复合薄膜带下纵向放置一根标称截面不小于0.20mm2的圆铜线或镀锡圆铜线作为引流线，屏蔽层重叠绕包的重叠率应不小于15%。①国家标准GB/T 9330-2020中规定，铜塑复合带代号为“P4”，铜带屏蔽代号为“P2”，请问贵司若采用铜塑复合带屏蔽产品型号是否需按照国家标准代号“P4”执行？，②贵司技术规范中只要求铜塑复合带绕包时需添加引流线以及绕包重叠率，并未针对铜带屏蔽提供相应技术要求，根据贵司专用部分物资清单中：设备名称列：KVVP2-22型控制电缆对应设备名称为：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带（铜塑复合带）屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆，请问贵司是否为：屏蔽层采用铜带屏蔽或铜塑复合带屏蔽均可？我司KVVP2-22型控制电缆采用铜带重叠绕包，无添加引流线结构，铜带最小搭盖率≥15%，产品满足国家标准GB/T 9330-2020要求，请问我司产品结构是否满足贵司要求？是否可按照我司产品结构执行？请澄清。 | 通用技术 | 标的 | 控制电缆 | 2023-07-11 10:18:01 | 已提问 | 正式投标 | 问题1：标书来源于南网《二次控制电缆技术标准》4.5.6(b)“屏蔽层宜采用铜塑复合薄膜带绕包、软圆铜线或镀锡圆铜线编织构成。”铜塑复合薄膜带绕包不是唯一性要求，请按标书执行。 问题2：标书来源于南网《二次控制电缆技术标准》4.5.6屏蔽的要求，请按标书执行。
15 | C96A3199C01341AD864789B8F7C1BB58 | DFE0B6779EEF4BF397B1D85C887FF323 | 二、 表1二次控制电缆标准技术参数表 2 绝缘电阻 国家标准GB/T 9330中并未对20℃绝缘电阻有所要求，建议贵司取消该条款，按照国家标准执行，且贵司70℃绝缘电阻中：10mm²：0.0065 不符合国家标准要求，国家标准中规定：正常运行导体最高温度下：10mm²绝缘电阻应≥0.0055MΩ·km，建议贵司按照国家标准执行，请澄清。 | 专用技术 | 标的 | 控制电缆 | 2023-07-11 10:18:06 | 已提问 | 正式投标 | 标书来源于南网标准，请按标书执行。
16 | 2A6AA0DCDA404D178EE17192996B4622 | DFE0B6779EEF4BF397B1D85C887FF323 | 三、 二次控制电缆物资清单权重表 贵司物资清单中需求电缆规格：2×10，国家标准GB/T 9330-2020中规定，KVVP2-22型控制电缆，其10mm²截面芯数范围为4~10芯，标准要求10mm²最少芯数为4芯，贵司需求规格不符合国家标准规范建议贵司按照国家标准执行，即：ZA/ZB/ZAN/ZBN-KVVP2-22 450/750V 4×10、ZA/ZB/ZAN/ZBN-KVVP2P-22 450/750V 4×10，请澄清。 | 专用技术 | 标的 | 控制电缆 | 2023-07-11 10:18:09 | 已提问 | 正式投标 | 标书来源于南网标准，若无法提供标书要求芯数，允许提供同规格的芯数为4芯的电缆替代。
17 | 715AE776A4484873AA275940D2C1EC5C | DFE0B6779EEF4BF397B1D85C887FF323 | 四、 贵司专用技术规范及货物清单中提供需求产品型号规格中多次出现“（B）”标识，国家标准中并未有此标识含义，根据国家标准GB/T 9330-2020中7.1.2条款要求，硬结构电缆的导体应采用GB/T 3956-2008中第1种实心导体或第2种圆形绞合导体，请问贵司此标识是否代表为“导体为第2种圆形绞合导体？”且在报价及生产产品印字中无需体现？请澄清。 | 通用技术 | 标的 | 控制电缆 | 2023-07-11 10:18:13 | 已提问 | 正式投标 | 问题1：B指代：非紧压铜绞线芯，详见专用部分表2的设备名称。 问题2：标书来源于南网《二次控制电缆技术标准》4.5.1：导体应是圆形实心退火铜线，采用优质无氧铜，请按标书执行。