## 问题质询
广东电网公司2023年第二批框架招标（控制电缆）澄清问题（五）
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
18 | E3927FE32ACD4FC38481129DD07CB1FA | DFE0B6779EEF4BF397B1D85C887FF323 | 项目信息中资格审查方式为资格后审，但在通用资格要求中，要求投标人需在南方电网公司控制电缆物资品类的合格名单范围内。请问，本项目是否仅接受通过了南方电网公司控制电缆资格预审的供应商参与投标？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2023年第二批框架招标（控制电缆） | 2023-07-12 12:26:24 | 已提问 | 正式投标 | 是的。
19 | 8BF51B5582DE4371A2007A3130C137CE | DFE0B6779EEF4BF397B1D85C887FF323 | 物资清单中ZA-KVVP2-22(B)-450/750-2×10、ZAN-KVVP2-22(B)-450/750-2×10、ZA-KVVP2P-22(B)-450/750-2×10、ZB-KVVP2P-22(B)-450/750-2×10、ZAN-KVVP2P-22(B)-450/750-2×10、ZBN-KVVP2P-22(B)-450/750-2×10、ZB-KVVP2-22(B)-450/750-2×10，根据国家标准GB/T 9330-2020中的4.2.4示例2 “（B）”是在规格后面，如ZA-KVVP2-22-450/750-2×10(B)，是否可按国家标准GB/T 9330-2020执行？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2023年第二批框架招标（控制电缆） | 2023-07-12 14:15:45 | 已提问 | 正式投标 | 标书来源于南网标准，请按标书执行。
20 | 8A4CAF4DAAB1451F8AAF35AADF9CF613 | DFE0B6779EEF4BF397B1D85C887FF323 | 物资清单中ZAN-KVVP2-22-450/750 -4芯×10mm2、ZAN-KVVP2P-22-450/750 -4芯×10mm2，请明确10mm2导体结构是否为（B）并在型号中规范？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2023年第二批框架招标（控制电缆） | 2023-07-12 14:15:50 | 已提问 | 正式投标 | 标书来源于南网《二次控制电缆技术标准》4.5.1：导体应是圆形实心退火铜线，采用优质无氧铜，请按标书执行。
21 | 5C81D31600EC4E5FB33E42FA7FB70EFA | DFE0B6779EEF4BF397B1D85C887FF323 | 技术要求4.2.1导体应是圆形实心退火铜线，采用优质无氧铜，其测量电阻值应符合GB/T 3956的规定。清单中10mm2导体结构为（B）表示第2种导体与要求不符， 10mm2导体是否可采用第2种导体结构？ | 通用技术 | 标的 | 控制电缆 | 2023-07-12 14:15:55 | 已提问 | 正式投标 | 标书来源于南网《二次控制电缆技术标准》4.5.1：导体应是圆形实心退火铜线，采用优质无氧铜，请按标书执行。
22 | 8DF8CC4AD38A47D8AAB2B06D269E9324 | DFE0B6779EEF4BF397B1D85C887FF323 | 技术标准4.2.6 e）两层屏蔽层要求一层采用铜塑复合薄膜带绕包构成，另一层采用软圆铜线或镀锡圆铜线编织构成。清单中“KVVP2P-22”根据国家标准GB/T9330-2020中P2表示铜带屏蔽，如采用铜塑复合薄膜带根据国家标准GB/T 9330-2020应用代号“P4”表示，请明确材料种类及规范的型号规格？ | 通用技术 | 标的 | 控制电缆 | 2023-07-12 14:15:58 | 已提问 | 正式投标 | 标书来源于南网《二次控制电缆技术标准》4.5.6(b)“屏蔽层宜采用铜塑复合薄膜带绕包、软圆铜线或镀锡圆铜线编织构成。”铜塑复合薄膜带绕包不是唯一性要求，请按标书执行。
23 | CAC62E2F9D144E2D914364627968CA12 | DFE0B6779EEF4BF397B1D85C887FF323 | 通用部分4.2.6屏蔽 e）屏蔽型电缆应有两层独立的屏蔽层，且两层屏蔽层之间必须有绝缘隔离。两层屏蔽层要求一层采用铜塑复合薄膜带绕包构成，另一层采用软圆铜线或镀锡圆铜线编织构成。 问：专用部分表2货物需求及供货范围一览表中设备名称中有"铜带（铜塑复合带）屏蔽"。按国家标准GB/T 9330-2020"P2"代表铜带屏蔽，"P4"代表铜/塑复合带（泊）屏蔽。烦请确认绕包屏蔽是铜带或铜塑复合带均可，还是指定哪种？ | 通用技术 | 标的 | 控制电缆 | 2023-07-12 17:44:15 | 已提问 | 正式投标 | 标书来源于南网《二次控制电缆技术标准》4.5.6(b)“屏蔽层宜采用铜塑复合薄膜带绕包、软圆铜线或镀锡圆铜线编织构成。”铜塑复合薄膜带绕包不是唯一性要求，请按标书执行。
24 | 26B3694E9C7548B7AA52B5E415460E93 | DFE0B6779EEF4BF397B1D85C887FF323 | 通用部分4.2.1 导体 导体应是圆形实心退火铜线，采用优质无氧铜，其测量电阻值应符合GB/T 3956的规定。 问：控制电缆清单以及以及专用部分表2货物需求及供货范围一览表，规格为10mm2的产品型号中均带有"(B)"，并且设备名称中有"非紧压铜绞线"即第2种导体。根据国家标准GB/T 9330-2020说明"(B)"通常表示第2种导体，并且按国标控制电缆规格为10mm2也没有第1种实芯圆形导体产品。还有技术协议书专用部分表1二次控制电缆标准技术参数表中70℃绝缘电阻标准参数值也是第2种导体要求。请确认是规格为10mm2招标产品是否可采用第2种导体结构？ | 通用技术 | 标的 | 控制电缆 | 2023-07-12 17:44:19 | 已提问 | 正式投标 | 标书来源于南网《二次控制电缆技术标准》4.5.1：导体应是圆形实心退火铜线，采用优质无氧铜，请按标书执行。