## 问题质询
南网超高压公司2023年第二批物资公开招标项目（2023-WZ-2-ZB2）澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | A5B70B1D445744ADAB7BAE8EEA0CAF64 | F56C70995FF544D7B844863E686955B6 | 生产运行支持系统1标包，技术规范书，昆明局2023年边侧生产运行支持系统建设项目，供货清单，性能及其他要求 数量为空； 生产运行支持系统2 标包，技术规范书，贵阳局2023年基于云边协同体系的生产运行支持系统升级改造，供货清单，指纹识别器单位为空；站内三维建模 数量为空 | 专用技术 | 标的 | 生产运行支持系统 | 1.昆明局：详见专用部分2.1 以及通用部分4.5。 2.贵阳局：供货清单序号第15项：指纹识别器采购单位为套、采购数量为4；供货清单序号第36项：青岩、独山、黎平、高坡三张图制作包括三模建模的数量要求；供货清单序号第37项：站内三维建模数量为4。
2 | 262D66ECBA3F4F55B551BE13E4E0619E | F56C70995FF544D7B844863E686955B6 | 哪些货物需要提供厂家、型号？ | 通用技术 | 标的 | 生产运行支持系统 | 均需提供厂家及型号。
3 | 339DEADAA28744C4B85BDC7A9C5EDDAF | F56C70995FF544D7B844863E686955B6 | 哪些主要设备需要提供产品鉴定或型式试验或检验报告？ | 通用技术 | 标的 | 生产运行支持系统 | 投标方应提供由第三方权威机构出具的检验报告证明，确保满足附录E生产运行支持系统基础平台功能规范中对基础硬软件性能及功能要求。具体设备范围包括：（基础硬件：存储计算节点、AI计算节点、图形处理节点、节点互连交换机）（基础软件：操作系统、虚拟化平台、容器管理平台）。服务器、交换机、堡垒机、态势感知采集终端、精密空调、大屏幕、对时装置等其他设备均应尽可能提供产品鉴定或型式试验或检验报告。
4 | E9BF50EEFA304DC998308AE7DBE0A675 | F56C70995FF544D7B844863E686955B6 | 超高压广州局和南宁局技术规范书专用部分表2.1 液晶显示器的数量和规格参数描述的数量不一致，请问以哪个为准？ | 通用技术 | 标的 | 生产运行支持系统 | 广州局：3台；南宁局：2台。特别说明本处显示器为屏柜上使用，服务器和工作站所需显示器厂家按需配置。
5 | 0D64135224E44C638C7E59EF1BCC6F96 | F56C70995FF544D7B844863E686955B6 | 1、生产运行支持系统（边侧）技术规范书（通用部分）要求：2.4.3☆投标方应保证到货后3个月内完成开发和验收，达到交付标准。专用部分要求系统最终版本固化阶段是在中标通知书发出后的4个月内完成，项目进度安排要求在2024年6月底前完成所有功能的开发，实现全面上线。需明确项目实施进度要求。 | 通用技术 | 标的 | 生产运行支持系统 | 开发进度以专用部分要求为准。 ☆投标方须在2023年12月底前至少完成智能巡视、智能操作、智能安全等基础应用模块的功能开发和部署应用，实现基础模块全部上线，基于基础应用模块完成I、II、III、IV区数据关联调用与系统对接，要按照统一数据模型把I到IV区数据整合成基础数据库。2024年6月底前完成剩余应用模块开发部署及上线应用，持续完善系统的相关功能，实现全面上线运行。
6 | 36B20ECEFA9D4569A976F952AA41AD35 | F56C70995FF544D7B844863E686955B6 | 2、通用部分要求质保期按设备验收通过日起3年，而专用部分要求1-5年维保免费，需明确质保期要求。 | 通用技术 | 标的 | 生产运行支持系统 | 招标文件“投标人须知”章节前附表10.9已载明质量保证以商务部分为准，即以合同约定为准。
7 | 32CA00FECB40470F832A095AF5513509 | F56C70995FF544D7B844863E686955B6 | 3、南宁局和广州局的货物清单中，液晶显示器的型式、规格要求存在数量要求，并且与实际数量要求不符，需明确液晶显示器的数量。 | 通用技术 | 标的 | 生产运行支持系统 | 广州局：3台；南宁局：2台。特别说明本处显示器为屏柜上使用，服务器和工作站所需显示器厂家按需配置。
8 | CACA49878BA5431FA4E4CDE51F9D914A | F56C70995FF544D7B844863E686955B6 | 4、贵阳局的货物清单中隔离装置的参数与正常隔离装置规格参数不符，需明确采购的设备及其参数。 | 通用技术 | 标的 | 生产运行支持系统 | 隔离装置参数： 网络接口： 10/100M接口 2（内网） 10/100M接口 2（外网） 10/100M双机热备接口1 数据包有效网络吞吐率：≥50 Mbit/s 返回确认报文长度：≤1bit 日志规范：满足《电力二次系统安全告警日志格式规范》要求； 数据转发延时：≤10ms 满负荷数据包丢弃率：0%
9 | 5064252959EF463FA85D40F20A0B41A3 | F56C70995FF544D7B844863E686955B6 | 5、南宁局和柳州局货物清单的lll区态势感知装置规格参数与正常态势感知装置参数不对应，需明确设备参数 | 通用技术 | 标的 | 生产运行支持系统 | 1.南宁局：态势感知参数：机架式结构；支持双电源，支持AC 220V和DC 48V；10M/100M/1000M自适应以太网电口≥16个，光口≥8个，RS-485串口≥1个，Console接口≥1个，应具备单独的管理接口，接口类型为以太网电口，管理接口与业务接口要求分离；系统盘和数据盘物理独立安装。系统盘采用SSD，容量不低于250GB；数据盘采用机械硬盘，容量不低于1TB；被监视设备数量接入>1000个，平均故障间隔时间>50,000小时，报文解析能力≥10Mbps，系统日志存储容量>10000条，NTP网络对时精度≤1s；满足南网相关技术规范要求，可接入现有主站系统。 2.贵阳局：态势感知参数：机架式结构；支持双电源，支持AC 220V和DC 48V；10M/100M/1000M自适应以太网电口≥16个，光口≥8个，RS-485串口≥1个，Console接口≥1个，应具备单独的管理接口，接口类型为以太网电口，管理接口与业务接口要求分离；系统盘和数据盘物理独立安装。系统盘采用SSD，容量不低于250GB；数据盘采用机械硬盘，容量不低于1TB；被监视设备数量接入>1000个，平均故障间隔时间>50,000小时，报文解析能力≥10Mbps，系统日志存储容量>10000条，NTP网络对时精度≤1s；满足南网相关技术规范要求，可接入现有主站系统。
10 | 846E3E1C236A490B892149D2FCB648BF | F56C70995FF544D7B844863E686955B6 | 物联网平台加速节点（包含加速程序、纳管程序，以及运维组件）属于物联网平台本身的运维部分，边侧运行支持系统只是对接并使用相关数据，本项目需要建设物联网平台运维相关内容吗？ | 通用技术 | 标的 | 生产运行支持系统 | 定义的物联网平台加速节点（包含加速程序、纳管程序，以及运维组件）属于物联网平台在边侧的一部分功能，统一按照公司物联网平台的要求进行纳管，其中用于支持边侧运行支持系统与物联网平台之间的联动，支持视频流从站端现场就近供给边侧运行支持系统加速访问以及视频质量探测功能（即加速程序、运维组件）属于边侧运行支持系统建设范围，需考虑相关工作量。
11 | 384302324B41486B8693E3D1DC201CF0 | F56C70995FF544D7B844863E686955B6 | 广州局超高压生产运行支持系统（边侧）技术规范书（专用部分）-2.1 供货需求及供货范围表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号46&47-存储计算节点-数据库服务器&存储计算节点-应用服务器：千兆自适应网卡*4。一般服务器只需要4个千兆网口，此处写需要4*千兆网卡，是否需要这么多？建议修改为4个千兆自适应网口。 | 专用技术 | 标的 | 生产运行支持系统 | 板载网卡1张，含千兆自适应网口*4，用于管理平面通信，包括基础设施的监控、操作维护和虚拟机管理； PCIe扩展网卡2张，每张含10GE网口*2，共4个10GE网口，用于业务平面通信，包括虚拟机之间及与外部系统的业务数据交互。
12 | 857C61B036C34F3ABB773A9A92E1733E | F56C70995FF544D7B844863E686955B6 | 贵阳局超高压生产运行支持系统（边侧）技术规范书（专用部分）-2.1 供货需求及供货范围-表2.1供货范围及设备技术规格一览表-序号13-视频接入节点—流服务器：CPU：≥ 2路（ 32 核/路），主频：≥ 2.6 GHz；内存：≥ 128GB；硬盘：≥ 2*600GB 10K RPM SAS硬盘，6*1.2TB 10K RPM SAS硬盘；万兆网口2个及以上。贵阳局流服务器与其他4个局点流服务器参数不一致，是否有特殊安排？建议核对。 | 专用技术 | 标的 | 生产运行支持系统 | 视频接入节点—流服务器：2台， CPU：≥2路（8核/路）；主频：≥2.0 GHz；内存：≥3*16 GB；硬盘：≥1.2T系统盘，≥12*8TB 7.2K RPM SATA数据盘；网卡：≥2*10GE光口+2*GE电口。
13 | 8693491C5CFB47B4B71E0514DA609819 | F56C70995FF544D7B844863E686955B6 | 昆明局超高压生产运行支持系统（边侧）技术规范书（专用部分）-2.1 供货需求及供货范围-2.1供货范围及设备技术规格一览表-序号31&32-存储计算节点-数据库服务器&存储计算节点-应用服务器：千兆自适应网卡*4。一般服务器只需要4个千兆网口，此处写需要4*千兆网卡，是否需要这么多？建议修改为4个千兆自适应网口。 | 专用技术 | 标的 | 生产运行支持系统 | 板载网卡1张，含千兆自适应网口*4，用于管理平面通信，包括基础设施的监控、操作维护和虚拟机管理； PCIe扩展网卡2张，每张含10GE网口*2，共4个10GE网口，用于业务平面通信，包括虚拟机之间及与外部系统的业务数据交互。
14 | EF8618432AF14FE4ADD89812E9665364 | F56C70995FF544D7B844863E686955B6 | 柳州局超高压生产运行支持系统（边侧）技术规范书（专用部分）-2.1 供货需求及供货范围-2.1供货范围及设备技术规格一览表-序号30&31-存储计算节点-数据库服务器&存储计算节点-应用服务器：千兆自适应网卡*4。一般服务器只需要4个千兆网口，此处写需要4*千兆网卡，是否需要这么多？建议修改为4个千兆自适应网口。 | 专用技术 | 标的 | 生产运行支持系统 | 板载网卡1张，含千兆自适应网口*4，用于管理平面通信，包括基础设施的监控、操作维护和虚拟机管理； PCIe扩展网卡2张，每张含10GE网口*2，共4个10GE网口，用于业务平面通信，包括虚拟机之间及与外部系统的业务数据交互。
15 | 698FB11C0E5F400EB283409011B6C64A | F56C70995FF544D7B844863E686955B6 | 南宁局超高压生产运行支持系统（边侧）技术规范书（专用部分）-2.1 供货需求及供货范围-2.1供货范围及设备技术规格一览表-序号43&44-存储计算节点-数据库服务器&存储计算节点-应用服务器：千兆自适应网卡*4。一般服务器只需要4个千兆网口，此处写需要4*千兆网卡，是否需要这么多？建议修改为4个千兆自适应网口。 | 专用技术 | 标的 | 生产运行支持系统 | 板载网卡1张，含千兆自适应网口*4，用于管理平面通信，包括基础设施的监控、操作维护和虚拟机管理； PCIe扩展网卡2张，每张含10GE网口*2，共4个10GE网口，用于业务平面通信，包括虚拟机之间及与外部系统的业务数据交互。
16 | D208007400534966A8C6C0C0347594B1 | F56C70995FF544D7B844863E686955B6 | 贵阳局超高压生产运行支持系统（边侧）技术规范书（专用部分）-2.1 供货需求及供货范围-2.1供货范围及设备技术规格一览表-序号11&12-存储计算节点-数据库服务器&存储计算节点-应用服务器：千兆自适应网卡*4。一般服务器只需要4个千兆网口，此处写需要4*千兆网卡，是否需要这么多？建议修改为4个千兆自适应网口。 | 专用技术 | 标的 | 生产运行支持系统 | 板载网卡1张，含千兆自适应网口*4，用于管理平面通信，包括基础设施的监控、操作维护和虚拟机管理； PCIe扩展网卡2张，每张含10GE网口*2，共4个10GE网口，用于业务平面通信，包括虚拟机之间及与外部系统的业务数据交互。