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工程概述
1.1工程概况
本技术规范书采购的设备适用的工程概况见表1.1：工程概况一览表。
表1.1工程概况一览表（项目单位填写）
	序号
	名称
	内容
	项目单位填写

	1
	工程名称
	
	

	2
	工程建设单位
	
	

	3
	工程地址
	
	


1.2使用条件
表1.2设备外部条件一览表（项目单位填写）

	序号
	参数类型
	单位
	正常使用条件
	特殊使用条件
	项目需求值或表述
	投标人保证值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度

	1.1
	最高日温度
	℃
	+45
	
	
	
	

	1.2
	最低日温度
	℃
	-25
	
	
	
	

	1.3
	最大日温差
	℃
	35
	
	
	
	

	1.4
	年平均温度
	℃
	20
	
	
	
	

	2
	海拔
	m
	≤2000
	
	
	
	

	3
	太阳辐射强度
	W/cm2
	0.1
	
	
	
	

	4
	污秽等级
	 
	d
	
	
	
	

	5
	覆冰厚度
	mm
	0～1.5
	
	
	
	

	6
	风速
	m/s
	不大于35m/s
	
	
	
	

	7
	相对湿度
	
	5mm
	
	
	
	

	7.1
	最大日相对湿度
	%
	≤95
	
	
	
	

	7.2
	最大月平均相对湿度
	%
	≤90
	
	
	
	

	8
	耐受地震能力（地震烈度8度/9度）
	g
	8度
	
	
	
	

	9
	系统额定频率
	Hz
	50HZ
	
	
	
	

	10
	设备运输条件
	
	陆运/海运，市区/郊区
	
	
	
	

	11
	安装地点
	
	室内
	
	
	
	


设备详细技术要求
2.1 供货需求及供货范围
投标方提供固定式开关柜的具体规格、数量见表2.1供货范围及设备技术规格一览表，投标方应如实填写“投标方保证”栏。
表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）

	序号
	名  称
	单位
	项目要求
	投标方保证

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	0.4kV零序电流互感器， 150A/1A

（填写示例）
	台
	0.4kV零序电流互感器， 150A/1A，φ50，10P10/10VA，一体式，外绝缘按d级设防，户内安装（填写示例）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.2 标准技术参数
投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。
注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：
针对标准值特性“单一”，项目单位和投标人均无需填写，投标人必须无条件满足，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分； 

针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时须将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“特殊”，用于项目单位提出的其他技术要求，投标方根据实际情况对应填写投标响应值。
项目单位要求值的数据填入格式：1）标准参数值要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“项目单位要求值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“项目单位要求值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值”多个选项选择的，按照“标准参数值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）项目单位录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

投标人响应值的数据填入格式：1）标准参数值和项目单位要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“投标人响应值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“投标人响应值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值、项目单位要求值”多个选项选择的，按照“标准参数值、项目单位要求值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）投标人录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

若投标人响应值存在偏差，请填写“偏差说明”。

表2.2   标准技术特性参数表（投标方填写）

	序号
	参数类型
	标准参数值
	标准值特性
	项目单位要求值
	投标人响应值
	证明材料
	偏差说明
	评标专家审核

	0
	产品形式
	户内
	单一
	/
	/
	
	
	

	1
	互感器技术参数

	1.1
	规格型式
	环氧浇注
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.2
	额定电压（kV）
	10;0.5；0.38
	可选
	项目单位填写(枚举型)
	/
	
	
	

	1.3
	最高电压（kV）
	12;0.66；0.4
	可选
	项目单位填写(枚举型)
	/
	
	
	

	1.4
	额定频率（Hz）
	50
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.5
	额定一次电流（A）
	75；100；150；175；200；300；400；500；600
	可选
	项目单位填写(枚举型)
	/
	
	
	

	1.6
	额定二次电流（A）
	1；5
	可选
	项目单位填写(枚举型)
	/
	
	
	

	1.7
	二次绕组数量(组)
	1；2
	可选
	项目单位填写(枚举型)
	/
	
	
	

	1.8
	额定电流比
保护
	150/5;175/1;175/5；200/1；200/5；300/1；75/5；75/1；150/1；400/1；500/1
	可选
	项目单位填写(枚举型)
	/
	
	
	

	1.9
	准确级组合
	10P10;

10P20;

10P30
	可选
	项目单位填写(枚举型)
	/
	
	
	

	1.10
	额定容量（VA）
	10；15;20
	可选
	项目单位填写(枚举型)
	/
	
	
	

	1.11
	绝缘水平 (雷电全波冲击耐受电压/雷电截波冲击耐受电压/短时工频耐受电压,kV)

	1.11.1
	绕组额定电压：10kV
	75/85/42
	可选
	项目单位填写(枚举型)
	
	
	
	

	1.11.2
	绕组额定电压：0.66kV
	5/--/3
	
	
	
	
	
	

	1.11.2
	绕组额定电压：0.4kV
	2.5/--/1
	
	
	
	
	
	

	1.13
	额定短时热电流和持续时间

	1.13.1
	额定热短时电流(kA，有效值)
	25；20
	可选
	项目单位填写(枚举型)
	
	
	
	

	1.13.2
	短时热电流持续时间（s）
	4
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.14
	额定动稳定电流（kA，峰值）
	63；20
	可选
	项目单位填写(枚举型)
	
	
	
	

	2
	互感器关键特性参数

	2.1
	爬电比距（mm/kV）
	43.3；
53.7
	可选
	项目单位填写(枚举型
	/
	
	
	

	2.2
	局放水平（pC）
	

	2.2.1
	固体绝缘
	Um电压下不大于50、1.2Um/
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电压下不大于20
	单一
	/
	/
	试验报告

	
	

	2.3
	绝缘耐热等级
	E级;

F级
	可选
	项目单位填写(枚举型)
	/
	
	
	

	2.4
	功率因素
	COSØ=0.8
	单一
	/
	/
	
	
	

	2.5
	设计寿命（年）
	不小于30
	单一
	/
	/
	
	
	

	2
	扩建项目（本表是与新建项目要求不同的条款）

	2.1
	额定一次电流
I1n（A）
	/
	项目单位填写
	项目单位填写(数值型)
	投标人填写(数值型)
	
	
	

	2.2
	额定二次电流
I2n（A）
	可选：1A或5A
	项目单位填写
	项目单位填写(数值型)
	投标人填写(数值型)
	
	
	

	3
	项目单位需求差异（项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“项目单位需求差异表”中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。）

	3.1
	
	
	特殊
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	特殊
	
	
	
	
	


2.3投标人资料提交时间及培训要求
	序号
	项   目
	项目单位需求
	投标单位响应

	1
	最终版本技术资料全部提交给招标方最长时长（天）
（合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准））
	
	

	2
	理论培训时长（天）
	
	

	3
	实操培训时长（天）
	
	

	4
	图纸、说明书和有关技术资料全部提交给招标方最长时长（天）
（全部正式版本的与设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面相关的）
	
	

	5
	图纸格式要求
	AutoCAD R2000版
	

	6
	文字资料格式要求
	Word07版
	


2.4主要元器件来源
表2.3主要元器件来源一览表（投标方填写）

	序
号
	名称
	单位
	项目单位要求型式、规格
	项目单位要求数量
	投标方响应型式、规格
	投标方响应生产厂家
	投标方响应数量

	1
	电磁线
	
	
	
	
	
	

	2
	铁芯
	
	
	
	
	
	

	3
	绝缘纸
	
	
	
	
	
	

	4
	绝缘油
	
	
	
	
	
	

	5
	环氧树脂
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	


2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货
表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单（项目单位填写）
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	制造商

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标方技术偏差
.3.1投标方技术偏差
投标方应将所供设备与本采购标准有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。
表3.1 投标单位技术差异表
	序
号
	招标文件条目
	招标文件简要内容
	投标文件条目
	投标文件简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


投标方：盖章：
3.2投标方需说明的其他问题
如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
设计图纸提交要求
4.1 图纸资料提交单位
表4.2提交的图纸资料及其接收单位
	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	（设计单位）
	（项目单位填写）
	（项目单位填写）

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	（项目单位）
	（项目单位填写）
	（项目单位填写）

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	


4.2一次、二次及土建接口要求
4.3 图纸资料提交要求
招标文件中项目单位应提供以下图纸
1）电气主接线图；
2）平面布置图
五、其他
5.1 LCC数据文件
根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。
表5.1 设备投资成本费用表（投标方填写）
	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	在线监测装置费
	现场服务费
	供货方运输费
	合计
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