海南蓄能发电有限公司

海蓄公司琼中电厂2024年保安备用电源保护装置返厂维修项目

技术规范书

二〇二四年三月

一、引用技术标准的规定

无

- 质量保证要求

乙方应提供保护装置的故障检测报告、维修报告、出厂检验合格报告，相关技术要求需符合装置技术说明书中的技术指标、保护原理。

三、服务内容要求

- 3.1项目概况

2024年2月，检修中心开展保安备用电源保护测控屏定检，定检期间发现保护测控屏存在以下问题：（1）发电机后备保护，跳发电机断路器的出口不动作，复压记忆过电流保护和转子一点接地保护动作不正确；（2）变压器差动保护，跳变压器高压侧断路器的出口不动作，跳发电机断路器的出口不动作；（3）变压器后备保护，低压侧零序电压保护动作不正确。

经排查，该问题为3台保护装置内部故障导致，为及时消除缺陷，恢复保安备用电源机组保护功能，须将3台保护装置返厂维修。

（1） 装置基本信息

| 装置名称 | 装置型号 | CPU名称 | 版本号 | CRC码 | 模板版本 | 制作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机后备保护单元 | AE-6052 | 管理CPU | 4.23 | 5dab | V1.10 | 20171028 |
|  |  | 保护CPU | 3.11 | 887c |  |  |
|  |  | 显示CPU | 3.01 | 0655 |  |  |
|  |  | 保护PLC | 1.14 | df11 |  |  |
|  |  | 智能插件1 | 61.41 | 8aad |  |  |
|  |  | 智能插件2 | 73.02 | 4561 |  |  |
| 装置名称 | 装置型号 | CPU名称 | 版本号 | CRC码 | 模板版本 | 制作时间 |
| 主变差动保护装置 | AE-6021 | 管理CPU | 3.37 | 5dc6 | V1.10 | 20171028 |
|  |  | 保护CPU | 2.13 | 7459 |  |  |
|  |  | 显示CPU | 3.01 | 0655 |  |  |
|  |  | 保护PLC | 1.13 | 0a2f |  |  |
|  |  | 智能插件1 | 21.6 | 183b |  |  |
| 装置名称 | 装置型号 | CPU名称 | 版本号 | CRC码 | 模板版本 | 制作时间 |
| 主变高后备保护测控装置 | AE-6024/G | 管理CPU | 3.37 | 5dc6 | V1.10 | 20171028 |
|  |  | 保护CPU | 2.13 | 7459 |  |  |
|  |  | 显示CPU | 3.01 | 0655 |  |  |
|  |  | 保护PLC | 1.14 | D459 |  |  |
|  |  | 智能插件1 | 11.60 | 183b |  |  |
|  |  | 智能插件1 | 31.60 | 183b |  |  |

（2） 装置故障信息

| - 类型 | - 设备名称 | - 缺陷信息 | - 缺陷表象 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 保护出口 | - 发电机后备保护 | - 跳发电机断路器的出口不动作 | - 模拟故障保护装置动作，测量发电机后备保护背板的出口2n-411（110.5V）和2n-412（-108.6V）没有电位变化。 |
|  | - 变压器差动保护 | - 跳变压器高压侧断路器的出口不动作 | - 模拟故障保护装置动作，测量变压器差动保护背板的出口3n-526（110.6V）和3n-527（-108.6V）没有电位变化。 |
|  |  | - 跳发电机断路器的出口不动作 | - 模拟故障保护装置动作，测量变压器差动保护背板的出口3n-528（110.6V）和3n-529（-108.6V）没有电位变化。 |
| - 保护功能 | - 发电机后备保护 | - 复压记忆过电流保护动作不正确 | - 先加正序三相电流3.6A（＞过流1段），正序三相电压57V，持续1s。然后加正序三相电压57V，电流0A，持续600s。最后加加正序三相电流1A（＜过流2段），正序三相电压40V（＜低电压），复压过流仍能动作。 |
|  |  | - 转子一点接地保护动作不正确 | 模拟接地电阻9kΩ（＞转子接地电阻高定值），保护装置报转子一点接地低阻动作接地。 |
|  | - 变压器后备保护 | - 低压侧零序电压保护动作不正确 | - 低压侧加零序电压40V（＞零序电压定值），持续5s，保护不动作。 |

- 3.2 项目内容

（1） 故障检测

乙方需在签收保护装置后的15个工作日内，完成对以上3台保护装置的故障检测，出具故障检测报告。

（2） 装置维修

乙方需在签收保护装置后的30个工作日内，完成对以上3台保护装置的维修，出具维修报告。

（3） 出厂检验

保护装置维修完成后，乙方需对以上3台保护装置开展出厂检验，质检合格。相关技术要求需符合装置技术说明书中的技术指标、保护原理。

（4） 配合调试验收

出厂检验报告经甲方验收通过后，乙方将保护装置寄送至甲方指定地点。

甲方在签收保护装置后的30个工作日内，在海南琼中抽水蓄能电站开展保护装置的现场调试验收。

甲方开展保护装置调试验收时如不合格，乙方需再次开展维修和检验，其中发生的运输费用、维修费用、检验费用等全部由乙方负责。

保护装置经甲方现场调试验收合格后，乙方提供增值税专用发票，甲方在30个工作日内完成支付。

（5） 服务支持

乙方需对维修后的保护装置提供为期一年的质量保证和服务支持。

四、供货及包装、运输技术要求

（1）设备包装应避免运输过程中腐蚀、受潮、破损、变形和损坏。

五、其他要求

无