基于故障录波器的10kV小电阻接地系统

高阻接地故障检测及快速处置

技术条件书

广东电网有限责任公司广州供电局

2024 年04月

目录

1  总则	1

2  工作范围	1

3  应遵循的主要标准	3

4  质量保证	5

5  包装、运输和储存	5

6、双方工作安排	5

7  备品备件及专用工具	6

8  投标方应填写主要部件来源、规范一览表	6

9  技术标书评价依据	7

10 技术应答及技术差异表	7

11 其它	7

附表1 技术差异表	7

1  总则

  - 本招标技术文件适用于《基于故障录波器的10kV小电阻接地系统高阻接地故障检测及快速处置》项目的订货，提出了本项目的功能、性能、结构、安装等方面的技术要求。

  - 本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。凡本技术条件中未规定，但在相关设备的国家标准或IEC 标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

  - 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

  - 本招标技术文件所使用的标准如遇与招标方所执行的标准不一致时，按照较高标准执行。

  - 本技术条件书经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

  - 本招标技术文件未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

  - 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

  - 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

2  工作范围

2.1 项目概况

广州电网10kV系统为接地变压器中性点经10Ω电阻接地的小电阻接地系统，接地变及出线配置专用零序CT的零序过流保护。目前，零序保护定值一次值为跳闸60A、告警25A，固定延时，即只能检测到稳定的经250Ω左右电阻的接地故障；对不同馈线发生多点经过渡电阻接地故障，馈线保护可能达不到定值而造成接地变保护越级动作；若降低定值，存在保护误告警误动作跳闸的可能，影响保护的运行和供电可靠性，而升级保护版本的工作量难以接受，且对大量存量变电站，保护软硬件限制且厂家众多，也难以实施。

变电站都配置故障录波器，接入10kV母线三相电压、零序电压和接地变中性点零序电流模拟量，采样频率和精度高，厂家比较单一，设备量少，具备嵌入高阻接地故障检测功能，不涉及保护运行，是比较好的选择方案。

本项目将变电站的故障录波器增加10kV高阻接地故障检测和预告警功能，同时站内监控主机增加自动识别故障间隔功能，实现对高阻故障的实时检测、自动告警、快速处置。

本项目拟开发一套基于故障录波器的10kV小电阻接地系统高阻接地故障检测及快速处置系统，实现对高阻故障的实时检测、自动告警、快速处置，一定程度上解决众多存量变电站无法有效检测高阻接地故障的生产性难题。具体技术要求有：

①故障录波器增加10kV高阻接地故障检测功能模块，包括间隔配置、定值设置；

- ②提出基于录波已有3U0、3I0采样检测10kV高阻接地故障的算法；

- ③故障录波器增加独立的告警输出接点；

④站端监控主机根据3I0遥测等信息自动识别故障间隔。

# 2.2 供货范围

本技术条件书要求采购的设备规范详见“3.应遵循的主要标准”。供货范围包括: 1）交付一套10kV小电阻接地系统高阻接地故障检测及告警系统；2）交付图纸、说明书等纸质资料；3）提供测试、安装、调试服务。

具体的供货范围详见下表：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一套10kV小电阻接地系统高阻接地故障检测及告警系统 | 1.具备间隔配置、通道关联、定值设置、独立告警输出等功能； 2.具有高可靠性和准确性的检测算法，对500Ω以下的稳定性、间歇性高阻接地故障具有灵敏度，不误检、不漏检；对1000Ω以内高阻接地故障具有一定的灵敏度。 3.软件兼容性好，运行平稳，能够运行于不同版本的常规录波器和智能录波器。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 纸质资料 | 1.提供产品设计图； 2.提供技术说明书、使用及维护说明等。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 测试、安装、调试 服务 | / | 套 | 1 |  |

# 2.3 服务范围

# 2.3.1 从投标方至招标方指定位置的运输全部由投标方完成。

# 2.3.2 投标方协助招标方按验收标准检查产品的到货质量，必要时投标方需提供现场安装或试验的技术指导，对安装和运行人员免费培训。

# 2.3.3 投标方为招标方提供至少两年的基于故障录波器的10kV小电阻接地系统高阻接地故障检测的质量保障服务，三年内投标方负责免费维修、更换。

# 2.3.4 投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

3  应遵循的主要标准

3.1 应遵循的主要现行标准

投标方所提供的产品均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。主要引用标准如下：

GB2423.1-89     《电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法》

GB/T2423.4-93 《电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热实验方法》

GB2423.16-81   《电工电子产品基本环境试验规程试验J:长霉试验方法》

GB/T2423.17-93《电工电子产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾实验方法》

GB2423.37-89    《电工电子产品基本环境试验规程―试验L:沙尘试验方法》

GBT 4208-2017  《外壳防护等级(IP代码）》

GB6833.2-87       《电子测量仪表电磁兼容性实验规范，磁场敏感度试验》

GB6833.3-87       《电子测量仪表电磁兼容性实验规范,静电放电敏感度试验》

GB6833.4-87       《电子测量仪表电磁兼容性实验规范，电源瞬态敏感度试验》

GB6833.5-87      《电子测量仪表电磁兼容性实验规范，辐射敏感度试验》

GB6833.6-87      《电子测量仪表电磁兼容性实验规范，传导敏感度试验》

GB/T 9813-2000《微型计算机通用规范》

DL/T 667-1999  《继电保护设备信息接口配套标准》

DL 5136-2001    《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》

GB4943.1-2011  《电子产品安全要求》

GB-5023-2008    《可开关设备、娱乐、家用电器用塑料绝缘软电线电缆》

GB/T 35590-2017《信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范》

Q/CSG 10011-2005中国南方电网《220kV~500kV变电站电气技术导则》

Q/CSG 110023-2012《南方电网公司变电站防止电气误操作闭锁装置技术规范》

南方电网生技〔2017〕6号中国南方电网公司反事故措施（2020年版)

以上标准如有新版本，按最新版本执行。

3.2  使用条件

本物资招标技术文件所规定的物资技术条款和参数要求，适用下列环境条件使用。

环境温度：户内主控室-10℃~45℃

相对湿度：日平均≤95%，月平均≤90%

抗震能力：地面水平加速度0.3g，地面垂直加速度0.15g

海拔高度：≤2500m

3.3  基本技术要求

1.设备功能要求

借助变电站已有的故障录波器平台，开发一套10kV小电阻接地系统高阻接地故障检测及告警系统，具体功能有：

①故障录波器增加10kV高阻接地故障检测功能模块；

②基于录波已有3U0、3I0采样检测10kV高阻接地故障的算法；

③故障录波器增加独立的告警输出接点。

- 软件性能要求

①10kV高阻接地故障检测功能模块，具备间隔配置、通道关联、定值设置等操作界面；

②具有高可靠性和准确性的检测算法，对500Ω以下的稳定性、间歇性高阻接地故障具有灵敏度，不误检、不漏检；对1000Ω以内高阻接地故障具有一定的灵敏度；

③软件兼容性好，运行平稳，能够运行于不同版本的常规录波器和智能录波器。

3.硬件性能要求

故障录波器增加独立的告警输出接点，当检测到高阻故障时实时驱动告警输出接点。

注：投标单位产品与以上指标及功能有差异时，可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出，投标人应对该差异表响应。

4  质量保证

4.1订购的产品应满足本规范要求，并提供该产品的试验报告和产品合格证。

4.2投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等均应符合本规范的规定。

4.3投标方应有遵守本规范中各条款和工作项目的IS0900-GB/T1900-质量保证体系

该质量保证体系已经通过国家认证和正常运转。

5  包装、运输和储存

5.1有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

5.2在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

5.3各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.4包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。

5.5整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

5.6随产品提供的技术资料应完整无缺。

5.7 质量保证期为设备使用后三年，三年内卖方负责免费维修、更换。

6、双方工作安排

6.1 需求方应向供货方提供有特殊要求的设备技术文件。

6.2设备安装调试过程中，需求方为供货方现场人员提供工作和生活方便。元件制造过程中，需求方可派出到供货方进行监造和验收，供货方应积极配合，供货方收到技术条件书后如有异议，在5天内书面通知需求方，否则认为供货方同意技术条件书中的全部要求。

6.3 根据工程需要，可召开设计联络会或以其他形式解决设计制造中的问题。

6.4 对需求方的缺陷通知，供货方应在24小时内回应，48小时内赴现场予以解决。

6.5 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

7  备品备件及专用工具

根据产品的技术性能、运行经验，厂家对招标方必须购买的备品备件及专用工具应有详细说明。

7.1 备品备件

投标方应向招标方提供必要的备品备件，备品备件应是新品，与设备同型号、同工艺。备品备件清单见表1。

表1备品备件清单

| 序号 | 名称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

7.2 专用工具

投标方应提供安装、运行检修所需要的非常规及非标准的专用工具，包括专用测试设备，提供的工具清单见表2。

表2 专用工具清单

| 序号 | 名称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

·

8  投标方应填写主要部件来源、规范一览表

投标方应填写主要部件来源、规范一览表，其格式如表3。

表3  主要部件来源、规范一览表

| 序号 | 部件名称 | 产地、厂家 | 型号及规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9、技术标书评价依据

1、投标方所提供的技术服务与本项目技术要求的对比差异。

2、投标方安排参与项目的专业人员的数量、素质、技术能力、工作经验。

3、投标方关于本项目的时间进度安排。

10、技术应答及技术差异表

投标方应针对本招标文件的“3.工作范围”、“4.使用条件”、“5.技术要求”内容进行详细的技术应答并编制技术差异表(见附表1)。

11、其它

本标书的最终解释权归招标方。

# 附表1 技术差异表

投标方应将所提供服务差异如实填写在下面空栏里，包括所有试验项目的试验能力差异。

| 序号 | 条目 | 标书所要求的技术服务能力 | 投标者所提供的技术服务能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |