
[image: image1.png]



2024年红河供电局变电修试所110kV建水变、110kV小龙潭变CMS-6000型综合处理单元故障缺陷处理技术服务零星采购
技术规范书

云南电网有限责任公司红河供电局
2024年04月

供货 一 览 表
	序号
	项目名称
	计量单位
	项目要求
	投标方保证
	

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	110kV建水变CMS-6000型综合处理单元故障缺陷处理服务
	次
	110kV建水变CMS-6000型综合处理单元1台
	1
	
	

	2
	110kV小龙潭变CMS-6000型综合处理单元故障缺陷处理服务
	次
	110kV小龙潭变CMS-6000型综合处理单元1台
	1
	
	


总则
1.1 本技术规范书适用于红河供电局110kV建水变、110kV小龙潭变CMS-6000型综合处理单元硬件故障缺陷处理技术服务规范及要求。主要包含综合处理单元硬件故障点检测、设备损坏部件备件及提供设备现场故障处理、软件安装调试、与地调及中调联合调试、与油色谱监测装置联合调试；设备技术性能、结构、性能、安装、试验及验收等方面满足技术要求。投标商应仔细阅读本标书中的所有条款，投标商提供的备品备件必须满足本标书的要求。
1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关的标准和规范的条文，投标方提供符合本技术规范书和相关标准的优质服务。

1.3如果投标方没有以书面形式对本规范书提出异议，则意味着投标方提供的技术服务完全符合本规范书的要求。

1.4本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。投标方提供的产品不但应满足本协议的要求，还应符合相关的国家标准、机械和电力行业标准。

1.5在签定合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，根据具体情况买卖双方共同商定。

1.6本技术规范书经招、投标双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同具有同等法律效力。

1.7本技术规范书未尽事宜，由双方协商确定。

应遵循的主要现行标准及技术参数

2.1 应遵循的主要现行标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中的引用而构成本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有版本都有可能被修订，应用时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T 7261 继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB 2423.1 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温

GB 2423.2 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温

GB 2423.3 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验

GB 2423.22 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 N：温度变化

GB 4943 信息技术设备的安全

GB 9361 计算站场地安全要求

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 11287 电气继电器 第 21 部分 量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第1 篇：振动试验（正弦）

GB/T 14537 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验

GB 4208 外壳防护等级（IP 代码）

GB/T 17626.1 电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.12 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.13 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度
GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 17626.10 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验

GB/T 17626.11 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
DL/T 860　变电站通信网络和系统
Q/CSG1204009-2015 中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范

Q/CSG 1203021-2017南方电网公司变电设备在线监测装置通用技术规范

2.2 工作条件

（1）环境温度：(5℃～+45℃；

（2）环境相对湿度：5％～95％（产品内部，既不应凝露，也不应结冰）；

（3）大气压力：80kPa～110kPa；
（4）交流电源：单相220V，允许偏差－20%～＋15%；频率50Hz，允许偏差±5%；谐波含量小于5%；

（5）安全要求：符合GB 4943 中的相关规定及计算机机房内的GB 9361中B类安全规定。
2.2 供货硬件技术参数
	序号
	物资名称
	计量单位
	物资要求

	
	
	
	形式、规格
	技术参数

	1
	CPU板
	块
	适配CMS-6000型综合处理单元主机
	Intel（R）Celeron（R） J1900@1.99GHz

	2
	内存
	块
	适配CMS-6000型综合处理单元主机
	Innodisk 8GB DDR3L 1600 VLP SODIMM M3S0-8G HSULPC

	3
	主板
	块
	适配CMS-6000型综合处理单元主机
	PEM-6000机架式服务器定制版
型号：u33:E17100006106000G

	4
	电源板
	块
	适配CMS-6000型综合处理单元主机
	交直流一体电源系统板

型：u97:ADD22010


备注：

（1）物资应配套提供正常使用的各种必需品，包括现场安装使用过程需求的所有物资。

（2）全部物资必须是全新的、持久耐用的。即使在本技术规范书中没有明显地提出,也应满足作为一个完整产品一般所能满足的全部要求。

2.3 维修及完成调试后设备应达到的技术要求

2.3.1基本通信功能

（1）数据模型、通信规约符合Q/CSG 1203021-2017 《南方电网公司变电设备在线监测装置通用技术规范》； 

（2）兼具DL/T860客户端和服务端功能，具备报告、日志、定值等通信服务接口，具备数据汇聚、展示、处理分析、存储以及转发等功能；

（3）对下作为DL/T860客户端，能够接入遵循《变电设备在线监测装置数据通信技术规范》的各类在线监测装置，具备数据接入、转发以及监测装置定值管理等功能。

（4）对上作为DL/T860服务端，具备数据上送、接收和转发主站系统下发的监测装置参数等功能；其中，SCD文件和谱图文件能够以DL/T860文件服务或FTP方式等上送；

（5）支持对在线监测装置ICD文件的合法性检查；支持通过集成在线监测装置ICD文件生成SCD文件，并能配置SCD文件版本号、通信描述参数等；SCD文件以FTP方式或DL/T860文件服务等方式上送主站系统。

2.3.2数据传输、处理及存储

（1）至少支持10000个DO数据对象的同步转发；

（2）支持综合处理单元召唤在线监测装置的实时监测数据，支持主站系统召唤综合处理单元的实时监测数据；

（3）支持综合处理单元以DL/T860 MMS方式触发召唤、周期召唤在线监测装置谱图文件，单个谱图文件召唤响应时间≤10s；支持设置在线监测装置谱图文件的召唤周期、召唤方式（周期召唤、触发召唤）。

（4）支持主站系统以SFTP方式或DL/T860文件服务方式召唤综合处理单元谱图文件；

（5）综合处理单元与在线监测装置通信中断恢复后，通过日志服务能够自动召唤中断期间的历史数据；同时，综合处理单元也能够主动召唤在线监测装置任意时段的历史数据； 

（6）支持主站系统通过日志服务，召唤综合处理单元任意时段的历史数据，日志服务触发选项（TrgOp）、完整性周期（IntgPd）可设置；

（7）能够对历史数据、谱图文件进行循环存储，存储时间不低于3个月；其中，谱图文件的存储数量不低于2048个。

2.3.3监测装置管理

（1）能够管理、配置所辖在线监测装置基本信息，包括装置类型、通信参数、定值等；

（2）支持对在线监测装置DL/T 860报告服务的触发选项（TrgOp）、完整性周期（IntgPd）进行动态配置；

（3）支持对在线监测装置DL/T 860日志服务的触发选项（TrgOp）、完整性周期（IntgPd）进行动态配置；

（4）支持实时接收并转发主站系统下发的在线监测装置定值。
投标方资质要求
投标方至少提供两名现场实施人员，需持有低压电工证，且证件在有效期内。
质量保证

供应商应派遣人员到现场配合指导开展综合处理单元装置部件的更换安装工作，同时进行部件更换后的综合处理单元装置与在线监测装置、中调通信联调工作，保障安装可靠性，确保装置运行功能正常，若供方不按需方要求提供服务工作，需方有权按要求对供方进行处罚。

硬件更换后，应根据甲方提供的设备台账及在线监测装置厂家审核通过的ICD文件，编制SCD文件，并符合《云南电网有限责任公司变电设备在线监测数据接入作业指导书》要求，同时通过主站省调审核，符合云南电网公司在线接入要求。开展联调后，现场做好与主站工作技术人员沟通，同步核对数据格式与软件功能是否符合要求，对于调试过程中存在的问题，除了经乙方与红河供电局和云南电科院沟通后同意后续整改之外，必须全部完成，否则不予进行联调；对于不满足要求的点需要即时整改直至满足规范要求，否则认为联调不成功。成功获取在线监测数据之后由主站技术人员进行数据推送，将数据推送至数据服务器，供状态监测评价中心调用。

产品实行免费维修一年，两年内属产品质量问题损坏，应无偿更换。

产品发生异常问题应在12小时内作出答复，并按承诺提供服务，保修期内若出现质量、技术问题，供方应及时（接到需方的正式通知后72小时内）免费进行维修。
产品交货进度应满足需方进度的要求。
应有相关的交货期保证的保证措施及交货期违约承诺。
在产品检验和验收过程中，如发现任何不符合本规范书要求的产品，必须及时更换，直至符合规定要求。

所提供设备、材料的制造、验收、包装、运输符合最新国家和行业标准要求。
若供方提供的物资导致红河供电局现场无法正常使用实施，应由供方自行整改，直至满足红河供电局要求。
若供方提供的物资造成红河供电局设备运行问题，其造成损失及问题整改应全部由供方负责。
所有产品应配详细中文说明书。
资到货后，需方应开箱验收。验收标准以技术规范书的详细配置清单中描述的有关要求执行，如发现产品质量不符合本规范书要求，应无条件地更换产品，直至退货；在检验验收过程中，若需方对产品功能、质量存在答疑，必要时，需方可要求供方送第三方试验鉴定，鉴定费由供应方负责。
产品所属部件需妥善包装或装箱后，在运输过程中应采取其它防护措施，以免散部件失损坏或丢失，确保各零部件运输至到货现场不致出现损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀等现象。
设备在运输过程中，由于包装不当造成的损失，全部由供方负责。运输中发生产品损坏和丢失由供方方补足缺损件，并由供方向承运部门交涉，办理索赔。
特殊产品如有其他的包装、运输和贮存的规定和条件，应指出并遵照执行，以免影响产品的使用和性能。
四、其它
（1）服务期限为1年。

（2）为保证设备在维保期内能够进行必要维修，服务方需在24小时到达。

PAGE  
-  -

