- 500kV西山（麒麟）输变电工程线路参数

- 测试仪租赁

- 技术规范书

- 需求租赁的设备概况

- 1、设备名称：线路参数测试仪

- 2、租赁数量：1套

- 3、设备要求：后文详细介绍

- 4、报价要求：供应商报价应包含13%开票税、运输费、校验费；

- 5、发票要求：供应商应能开具专用增值税发票。

# 1、总则

1.1本规范书适用于线路参数测试仪的采购。它提出设备的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。

1.2供应商在本规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，未对一切技术细则做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量(可靠性高、寿命长、运行维护方便)产品及其相应服务。

1.3如果供应商没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着供应商提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价文件中以“对规范书的意见和与规范书的差异（表）”为标题的专门章节加以详细描述。

1.4本设备技术规范书和供应商在报价文件中提出的“对规范书的意见和与规范书的差异（表）”经承租方、供应商双方确认后作为租赁合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5供应商须执行现行国家标准和行业标准等。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文，通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，承租方、供应商双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。如与最新的国家或行业标准有偏差时，按高标准执行。

中华人民共和国国家标准《GB50150－2006　电气装置安装工程电气设备交接试验标准》第25.0.1.2 条：架空电力线路的试验项目应包括：测量35kV以上线路的工频参数。

中华人民共和国电力行业标准《DL/T 782 －2001  110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》第5条：工程带电启动应具备的条件中第5.3.6要求：送电线路带电前的试验（线路绝缘电阻测定、相位核对、线路参数和高频特性测定）已完成。

国家电网公司发布的《架空输电线路管理规范》第十五条  工程正式投产前，应做好以下工作：(2)线路电气参数测试合格，相位核对无误，线路……等。

中华人民共和国电力行业标准《DL/T559－2007　220kV-750kV电网继电保护装置运行整定规程》及《DL/T584－2007　3kV-110kV电网继电保护装置运行整定规程》要求下列参数用于整定计算时必须使用实测值：

1）三相三柱式变压器的零序阻抗；

2）66kV及以上架空线路和电缆线路的阻抗；

3）平行线之间的零序互感阻抗；

4）双回路的同名相间和零序的差电流关系；

5）其他对继电保护影响较大的有关参数；

中华人民共和国行业标准《DL/T1179-2012-1000kV交流架空输电线路工频参数测量导则》。

1.6供应商应获得ISO9000（GB/T 19000）资格认证书或具备等同质量认证证书。提供的产品应有省部级鉴定文件或等同有效的证明文件。

1.7设备技术规范书未尽事宜，由承租方、供应商双方协商确定。

# 2 设备使用条件要求

2.1环境温度：-20℃～＋50℃

2.2环境相对湿度: 0～85% (20℃)，≤85%RH，无凝露。

2.3海拔：3000m

2.4设备使用年限：大于10年

# 3 设备主要功能要求

3.1采用异频法并综合采用硬件和数字滤波技术以及最前沿的小波变换分析技术，测量架空、电缆、架空电缆混合型线路工频参数、核对线路相别、测量线路直流电阻工作。

3.2集合全部功能与一台仪器，主机具备：正序短路阻抗、正序开路阻抗（正序电容）、零序短路阻抗、零序开路阻抗（零序电容）、耦合电感（互感）、耦合电容、感应电流、线路核相、直流电阻测量和温度换算的功能；

3.3采用直流电源法核对线路相别、具有测量线路直流电阻和按温度换算功能。

3.4必须采用全电子无工频变压器、集全部功能与一体的仪器，测试仪应使用交流220V，47～63HZ的电源电压；无需外接抗干扰抑制装置，即可抗不低于39A的感应电流。

3.5仪器必须具备体积小、重量轻、携带方便的优点，最大重量不超过34公斤；

3.6能够在工频干扰信号与异频测试信号之比达1000:1时准确测量。

3.仪器具有自动切换接线功能，测试全过程无需换线、一次接线即可完成全部线路参数的测试工作，避免安全隐患。

3.8综合采取硬件和软件抗干扰措施，抗工频干扰能力达1000倍。

3.9零序阻抗测量采用三相并联输出模式，抗感应电流能力是单相输出模式的三倍。

3.10无需外接抗干扰抑制装置，即可抗10～39A感应电流。

3.11仪器自动完成升压、测量、降压、计算功能，测试时间短。

3.12 内置蓝牙可以与手机或平板电脑无线通信，使用手机或平板电脑通过手机app软件控制测试仪，接好测试线后全程用手机控制、输出、数据保存、数据打印，直到测试结束。

3.13可以保存电流波形和电压波形，配备分析软件，通过上位机分析测试数据并打印；

3.14内置大容量的存储器可保存1000组数据，失电不丢失数据。

3.15使用U盘转存测试数据和软件升级。

3.16具有输入电源过压（＞270V AC）保护功能。

3.17具有仪器未接地提示功能。

3.18室内外均可清晰显示的液晶屏上显示操作界面、测试数据。

3.19高速热敏打印机打印测试数据。

3.20仪器随机配置线路绝缘电阻测试装置（含：感应电压降压装置、交流分压器）

# 4设备技术参数要求

4.1工作电源: 单相AC198～242V，49～60Hz，功率5kVA

4.2输出电压：三相，0～200V（有效值）

4.3输出电流：三相，0～10A（有效值）

4.4测试电源频率：42～58Hz

4.5电容测量范围：0.1～50μF ，分辨率：0.01μF ，

准确度：0.1～1μF ±(3%C+0.01μF)；1～50uF ±(1%C+0.01μF)

4.6阻抗测量范围：0.5～300Ω，分辨率：0.01Ω

准确度：0.5～1Ω ±(3%Z+0.01Ω)；1～400Ω ±(1%Z+0.01Ω)

4.7阻抗角测量范围：0～360°，分辨率：0.01°

准确度：±0.3°

4.8直流电阻测量范围：0.02～60Ω，分辨率：0.1mΩ

准确度：±(0.5%R+0.2 mΩ), （仪器根据阻值大小输出2～4A直流电流测量）。

4.9电压测量范围：10～750V, 准确度：±(0.5%U+0.2V)

4.10电流测量范围：0.5～20A, 准确度：±(0.5%I+0.02A)

4.11抗静电感应电压：﹤30kV

4.12抗感应电流：每相39A，零序117A

4.13外形尺寸：613×488×341mm

4.14主机重量：﹤34kg

# 感应电压降压装置技术参数要求：

1. 衰减感应电压：≥200 倍

2. 耐受感应电压：额定 20kV，最高 24kV

3. 绝缘电阻表电压：10kV 及以下电压

4. 绝缘电阻值误差：﹢1.45MΩ

5. 内置充电电池工作时间：＞4 小时

6. 充电电源：198～240V AC

7. 工作条件：温度-10℃～50℃；湿度≤85%RH

8. 尺寸：427×357×193mm

9. 重量：10kg

# 5 设备交付要求

本次租赁设备及附件，设备技术参数和性能响应要求表如下所示：

设备所含单元及附件

| 设备名称 | 线路参数测试仪及附件要求 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路参数测试仪（1套） | 1 | 一体式线路参数测试仪主机 | 台 | 1 |  |
|  | 2 | 感应电压降压装置 | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 交流分压器 | 只 | 1 |  |
|  | 2 | 铝合金附件箱 | 只 | 1 |  |
|  | 3 | 工作电源输入线 | 条 | 1 |  |
|  | 4 | 专用测试线（带双簧钩头） 20m×（2×4mm2+1.6 mm2） | 套 | 1 |  |
|  | 5 | 透明零线5m×12mm2 （带接线端子） | 条 | 1 |  |
|  | 6 | 透明接地线5m×6mm2 | 条 | 1 |  |
|  | 7 | 钳形表（MS2030A） | 块 | 1 |  |
|  | 8 | 钳子CSQ-5红色 | 把 | 3 |  |
|  | 9 | U盘 | 只 | 1 |  |
|  | 10 | 热敏打印纸 | 卷 | 10 |  |
|  | 11 | 仪器说明书 | 本 | 1 |  |
|  | 12 | 产品出厂合格证 | 本 | 1 |  |
|  | 13 | 出厂检测及第三方校准报告 | 份 | 1 |  |
|  | 14 | 备用保险丝 | 个 | 2 |  |

技术参数和性能要求响应表

| 项 目 | 单 位 | 承租人要求 |
| --- | --- | --- |
| 产品型号规格 |  | 工频线路参数综合测试仪（LPT1504） |
| 工作电源 | V | 单相198~242VAC，49~51Hz,功率5kVA |
| 输出电压 | V | 三相，AC 0～200V（RMS） |
| 输出电流 | A | 三相，AC 0～10A（RMS） |
| 测试电源频率 | Hz | 42～58Hz |
| 电容测量范围 | μF | 0.1～50μF |
| 电容测量分辨率 | μF | 0.01μF |
| 电容测量准确度 | μF | 0.1～1μF±(3%C+0.01μF) 1～40uF ±(1%C+0.01μF) |
| 阻抗测量范围 | Ω | 0.5～300Ω |
| 阻抗测量分辨率 | Ω | 0.01Ω |
| 阻抗测量准确度 | Ω | 0.5～1Ω:±(3%Z+0.01Ω) 1～400Ω:±(1%Z+0.01Ω) |
| 阻抗角测量范围 | ° | 0～360° |
| 阻抗角测量分辨率 | ° | 0.01° |
| 阻抗角测量准确度 | ° | ±0.3° |
| 直流电阻测量范围 | Ω | 0.02～60Ω |
| 直流电阻测量分辨率 | Ω | 0.1mΩ |
| 直流电阻测量准确度 | mΩ | ±(0.5%R+0.2 mΩ) |
| 电压测量范围 | V | 10～750V |
| 电压测量准确度 | V | ±(0.5%U+0.5V) |
| 电流测量范围 | A | 0.5～20A, |
| 电流测量准确度 | A | ±(0.5%I+0.02A) |
| 抗感应电流能力 | A | 每相39A，零序117A |
| 抗静电感应电压 | kV | ﹤30kV |
| 环境相对湿度 |  | 0～85% (20℃)，≤85%RH，无凝露 |
| 重量 | kg | 不大于34kg |

6 设备证书要求

提供国家级或省部级检定机构的检定证书，提供具有检测资质的第三方检测机构的检测报告；提供产品合格证明。

7 包装、运输、贮存

7.1设备制造完成并通过试验后应及时包装，应得到切实的保护，确保其不受污损。

7.2所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失、损坏或被盗。

7.3各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

7.4产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

7.5随产品提供的技术资料应完整无缺，并为中文版本。

①装箱资料应包括：设备清单，出厂合格证，检验报告。

②使用说明书、技术说明书以及配套产品资料等各1份，另提供电子版全套资料1份。