
云南电网有限责任公司临沧供电局[image: image1.wmf]4

10

1

.

1

1

-

´

-

=

H

K

a


35kV忙怀输变电工程
35kV隔离开关

技术规范书

中国南方电网有限责任公司
2022年9月

目  录

11
总则

2
工作范围
1
2.1   范围和界限
1
2.2  服务范围
2
3
应遵循的主要标准
4
4
使用条件
5
4.1 正常使用条件
5
4.2 特殊使用条件
6
5
技术要求
7
5.1 基本参数
7
5.2设计与结构要求
10
5.3专业接口要求
17
6
试验
22
6.1 型式试验
22
★6.2 出厂试验
23
6.3 现场交接试验
24
7
产品对环境的影响
25
8
企业VI标识
25
9
技术文件要求
25
9.5 技术服务
26
9.6 设计联络
26
10
监造、包装、运输、安装及质量保证
27
10.1 监造
27
10.2 包装
27
10.3 运输
27
10.4 安装指导
28
10.5 质量保证
28
11
设备技术参数和性能要求响应表
28
12
备品备件及专用工具
31
12.1 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表
31
12.2推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表
32
13
主要元器件来源
32
14
LCC数据文件
33
15
技术差异表
33
16
投标方需说明的其他问题
34



总则

1.1 本技术规范书适用于中国南方电网有限责任公司电网35kV忙怀输变电工程项目采购的35kV电压等级的敞开式高压交流隔离开关及其操动机构和辅助设备，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求(如压力容器、高电压设备等)。
1.3  如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在文件差异表中加以详细描述。
1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。
1.5 本技术规范书经甲、乙双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6 本技术规范书未尽事宜，由甲、乙双方协商确定。

1.7 投标方在技术文件中应如实反映产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并追究违约责任。
1.8 投标方应按本技术规范书的要求如实详细的填写设备的标准配置表。
1.9 投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写技术文件。
1.10  标注“★”的条款为关键条款，投标设备的性能和参数不应低于这些条款规定。
工作范围

2.1   范围和界限

(1)本技术规范书适应于所供35kV电压等级的敞开式高压交流隔离开关及其操动机构和辅助设备的设计，制造，装配，工厂试验，交付，现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

(2) 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。
(3）本协议未说明, 但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。
2.2  服务范围

(1) 投标方应按本技术规范书的要求提供    2     台全新的、合格的35kV隔离开关及其操动机构和辅助设备、备品备件、专用工具和仪器。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责,并提供相应出厂和验收报告。
（2）供货范围一览表

投标方提供的35kV隔离开关和接地开关的具体规格、数量见表2.2:供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2供货范围及设备技术规格一览表
	序号
	名  称
	单位
	项目要求
	投标方保证

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	隔离开关
	组
	GN2-35，1250A,31.5kA ,不接地 手动机构。

防污等级：III级

海拔高度（米）：2000
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	


每台35kV 隔离开关和接地开关包括：

隔离开关本体(包括导电回路、绝缘子等)；

操动机构及其辅助设备、水平及垂直操作连杆；

(3) 工厂试验由投标方在生产厂家内完成,但应有招标方代表参加,参加工厂验收的人数及天数等规定详见商务部分。

(4) 现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成,投标方协助招标方按标准检查安装质量,处理调试投运过程中出现的问题,并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见商务部分。

(5)投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

(6) 设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见商务部分。

(7) 设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。
(8) 如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，甲、乙双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。
应遵循的主要标准

除本技术规范书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求较高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。主要引用标准如下：

GB 311.1  高压输变电设备的绝缘配合

GB 311.2  绝缘配合  第2部分：高压输变电设备的绝缘配合使用导则

GB 772  高压绝缘子瓷件技术条件

GB 1985  高压交流隔离开关
GB 50150  电气装置安装工程电气设备交接试验标准
GB 8287.1  高压支柱绝缘子技术条件

GB 8287.2  高压支柱绝缘子尺寸与特性

GB/T 156  额定电压

GB/T 2900.20  电工术语 高压开关设备

GB/T 4585  交流系统用高压绝缘子人工污秽试验
GB/T 13912  金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法
GB/T 1766   色漆和清漆  涂层老化的评级方法
DL/T 405  进口252～550kV交流高压断路器和隔离开关技术规范

DL/T 486  交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件

DL/T 593  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 5222  导体和电器选择设计技术规定


Q/CSG 1 0007 
电力设备预防性试验规程
中国南方电网有限责任公司-35kV交流高压隔离开关和接地开关技术规范；

使用条件

本协议要采购的35kV隔离开关和接地开关，投标方应保证对所提供的设备不仅满足本技术规范书要求的技术条款要求，而且还应对在实际安装地点的外部条件（包括正常使用条件和特殊使用条件）下的绝缘水平、温升等相关性能参数进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。
4.1 正常使用条件

4.1.1 周围空气温度

最高不超过40℃，且在24h内测得的平均温度不超过35℃。

最低温度不低于-10℃。

4.1.2 环境相对湿度（在25℃时）

日相对湿度平均值不大于95%；

月相对湿度平均值不大于90%。

应考虑凝露对设备的影响。
4.1.3 太阳辐射强度

断路器应考虑阳光辐射强度的影响，晴天中午的辐射强度为1000W/m2。

4.1.4 海拔高度

适用于设备的外绝缘，绝缘水平的设计规定海拔高度不超过1000m。

4.1.5 污秽

对于III级以下污秽等级的地区统一按III级防污选取设备的爬电比距。III级及以上污秽等级的地区统一按IV级防污选取设备的爬电比距。
III级外绝缘爬电比距规定为不小于25mm/kV。
4.1.6 覆冰厚度

不超过10mm。

4.1.7最大降雨强度（户外设备）：5mm/min 
4.1.8 风速

正常使用条件：不超过34m/s（相应于圆柱表面上的700Pa）

4.1.9 振动

耐受地震烈度规定为8度：

水平分量  
0.25g

垂直分量  
0.125g

本设备应能承受用三周正弦波的0.25g水平加速度和0.125g垂直加速度同时施加于支持结构最低部分时，在共振条件下所发生的动态地震应力，并且安全系数应大于1.67。

4.1.10 共模电压

由于主回路的开合操作，在辅助和控制回路上所感应的共模电压幅值不超过1.6kV。

4.2 特殊使用条件

投标方应对正常使用条件之外的特殊使用条件涉及的相关事项，在询价和订货时特别说明。
4.2.1 周围空气温度和湿度

对于酷热气候，应优先选用的最低和最高温度的范围规定为：-25℃～+55℃。

日相对湿度平均值不大于98%。

4.2.2 海拔高度

对于使用在海拔高于1000m处的断路器，其外绝缘在标准参考大气条件下的绝缘水平是将适用场所要求的绝缘耐受电压乘以海拔修正系数Ka。

系数Ka可按下式计算：


[image: image6.png]



式中：H为断路器安装地点的海拔高度，以m为单位。

注1：在任一海拔处，内绝缘的绝缘特性是相同的，不需采取特别的措施。关于外绝缘和内绝缘的定义见GB/T 311.2。

注2：对于低压辅助设备和控制设备，海拔低于2000m时， 不需采取特别措施。如用于2000m以上海拔，需采取的措施见GB/T 16935.1。
注3：海拔高度可参照下列要求确定：

a. 海拔在1000-2000m范围，设备外绝缘水平按2000m海拔修正；

b. 海拔在2000-2500m范围，设备外绝缘水平按2500m海拔修正；

c. 海拔在2500-3000m范围，设备外绝缘水平按3000m海拔修正；

d. 海拔高于3000m，应考虑实际运行地点的环境，按专题研究报告确定。

4.2.3 污秽

对于III级污秽地区，考虑到未来调整爬距困难，可按IV级选取设备爬电比距，IV级外绝缘爬电比距规定为不小于31mm/kV。

4.2.4 覆冰厚度

覆冰对20级不超过20mm，对30级不超过30mm。

4.2.5 其它参数

设备在其它特殊使用条件下使用时，用户应参照GB/T 4796、GB/T 4797、GB/T 4798的规定提出其环境参数。

技术要求
5.1 基本参数

5.1.1 额定电压（Ur）：40.5kV。

★5.1.2额定绝缘水平

隔离开关和接地开关的额定绝缘水平见表1。

表5.1中的耐受电压适用于GB311.1中规定的标准参考大气条件（温度、压力、湿度）。

额定绝缘水平用相对地额定雷电冲击耐受电压来表示。

表5.1  35kV 隔离开关和接地开关的额定绝缘水平

	额定电压Ur kV（有效值）
	额定短时工频耐受电压Ud

kV（有效值）
	额定雷电冲击耐受电压Up 

kV（峰值）

	
	相对地

及相间
	隔离断口
	相对地

及相间
	隔离断口

	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）

	40.5
	95
	118
	185
	215


5.1.3 额定频率（fr）：50Hz。

5.1.4 额定电流与温升

5.1.4.1额定电流（Ir）

额定电流是指隔离开关在规定的使用和性能条件下能持续通过的电流的有效值。

本技术文件优先从下列数值中选取：630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A、4000A。 
5.1.4.2温升

在温升试验规定的条件下，当周围空气温度不超过40℃时，隔离开关和接地开关设备任何部分的温升不应该超过DL/T 593中表3规定的温升极限。

★5.1.5 额定短时耐受电流（Ik）

在规定的使用和性能条件下，在规定的短时间内，隔离开关和接地开关设备在合闸状态下能够承载的电流的有效值。
本技术文件规定额定短时耐受电流从下列数值中选取：25kA、31.5kA、40kA。
如果接地开关和隔离开关组合成一体，除非另有规定，接地开关的额定短时耐受电流至少应等于隔离开关的额定短时耐受电流规定值。
★5.1.6 额定短路持续时间（tk）


隔离开关和接地开关在合闸状态下能够承载额定短时耐受电流的时间间隔。

35kV隔离开关和接地开关额定短路持续时间规定为4s。除非另有规定，接地开关短时耐受电流为2s。

5.1.7 额定峰值耐受电流（Ip）

在规定的使用和性能条件下，隔离开关和接地开关在合闸状态下能够承载的额定短时耐受电流的第一个大半波的电流峰值。额定峰值耐受电流等于额定短路关合电流。

本技术文件规定额定峰值耐受电流从下列数值中选取：80kA、100kA。

注：在某些使用条件下，系统特性决定的直流时间系数可能比45ms大，对于特殊系统其值一般为60ms、75ms和120ms，这取决于系统的额定电压。在这些情况下，额定峰值耐受电流建议选用2.7倍额定短时耐受电流。
如果接地开关和隔离开关组合成一体，除非另有规定，接地开关的额定峰值耐受电流至少应等于隔离开关的额定峰值耐受电流规定值。
5.1.8 隔离开关额定母线转换电流开合能力 

母线转换电流是指隔离开关将负荷从一个母线系统转换到另一个母线系统时隔离开关能够开合的电流值。额定母线转换电流是指在额定母线转换电压下隔离开关所能开合的最大的母线转换电流。规定额定母线转换电流为80%的额定电流，但不论隔离开关的额定电流多大，额定母线转换电流不超过1600A。

★5.1.9 接地开关额定开合感应电流能力

本条款只针对同塔双回或多回平行架空输电线路中两端变电站线路侧接地开关。

接地开关开合的感应电流包括电磁耦合产生的感性感应电流和静电耦合产生的容性感应电流。额定感应电流是在额定感应电压下接地开关能够开合的最大电流。额定感应电压是最高工频电压，在该电压下接地开关能够开合额定感应电流。接地开关的额定开合感应电流列于表5.2中：

表5.2  接地开关的额定感应电流和额定感应电压

	额定电压

Ur/kV
	电磁耦合
	静电耦合

	
	额定感性电流/A

（有效值）
	额定感性电压/kV

（有效值）
	额定电容性电流/A

（有效值）
	额定电容性电压/kV

（有效值）

	
	类别
	类别
	类别
	类别

	
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B

	40.5
	50
	100
	0.5
	4
	0.4
	2
	3
	6

	注1：A类接地开关：用于耦合弱或比较短的平行线路；B类接地开关：用于耦合强或比较长的平行线路。 

注2：额定开合感应电流按设计具体要求选用。


5.1.10隔离开关额定开合小电流能力

小电流指小的电容性电流（如开合短母线）或小的电感性电流（如开合电压互感器），在额定电压下，隔离开关应能可靠开合感性电流0.5A，电容电流2.0A。

5.1.11 合闸和分闸装置及辅助和控制回路的额定电源电压（Ua）

合闸和分闸装置及其辅助和控制回路的额定电源电压应该理解为：当设备操作时在其回路的端子上测得的电压。如果需要，还包括制造厂提供或要求的与回路串联的辅助电阻或元件，但不包括连接到电源的导线。

额定电源电压值应从表5.3和表5.4给出的标准值中选取。

表5.3  直流电压

	直流电压 V

	110

	220


表5.4  交流电压

	三相三线或四线制系统 V
	单相三线制系统 V
	单相二线制系统 V

	――

220/380

230/400
	220

――

――
	――

220

230

	第一栏中的较低值是对中性点的电压，较高值是相间电压。第二栏较低值是对中性点的电压，较高值是线间电压；

230/400V将是唯一的标准值，并推荐在新的系统中采用。

保护和测量用互感器的二次电压不受本标准的约束。


5.1.12 合闸和分闸装置及辅助和控制回路的额定电源频率

额定电源频率的标准值为交流50Hz或直流。

5.1.13 额定时间参量

隔离开关和接地开关的额定时间（机械特性）参量包括：

分闸时间（s）：依产品技术条件规定；

合闸时间（s）：依产品技术条件规定；

三相合闸同期性（mm）：依产品技术条件规定。

★5.1.14 机械操作的次数（空载）

在不进行机械调整、维修或更换部件情况下，隔离开关和接地开关空载操作循环次数不小于2000次强制标准，不小于3000次作为推荐标准。自2014年10月1日后，操作循环次数不小于3000次将成为强制标准，不满足此条件将不接受投标。
5.2设计与结构要求

5.2.1隔离开关和接地开关的组成

每台35kV 隔离开关和接地开关的组成主要包括：

隔离开关本体(包括导电回路、底座、绝缘子等)；

操动机构及其辅助设备、水平及垂直操作连杆； 

5.2.2 机械结构要求

5.2.2.1一般要求

隔离开关和接地开关应结构简单、性能可靠、易于安装调整、维护检修安全方便，金属零部件应防锈、防腐蚀，钢制件应热镀锌处理，螺纹连接部分应防锈、防松动和电腐蚀。

在规定的使用条件下，应满足运行和操作时出现的电气和机械应力而不损坏和误动。

同型号同规格产品的安装尺寸应一致，零部件应具有互换性。

在规定的覆冰厚度下，隔离开关和接地开关应能可靠的分闸和合闸。

当开关受到短路电动力、风压、重力和地震时，隔离开关和接地开关的结构应能防止从合闸位置脱开，或从分闸位置合闸。

5.2.2.2隔离开关和接地开关的型式

35kV 隔离开关和接地开关型式包括：

双柱水平开启式隔离开关；
双柱V型旋转开启式隔离开关；

5.2.2.3 支持架构

每极隔离开关和接地开关架构高度、极间距离应满足以下要求：

相间距（中心线计算）：1.3m

相间带电体最小间距：0.4m

带电部分对地高度不能小于2.9m。

5.2.2.4 额定端子机械荷载

推荐的端子机械荷载额定值见表5.5所示。
在隔离开关和接地开关端子上作用有额定静态端部机械荷载条件下应能可靠实现分闸和合闸操作。

表5.5  推荐的额定端子静态机械荷载

	额定电压

（Ur）

kV
	水平拉力N
	垂直力N（向上下）

Ftv

	
	纵向 FthA
	横向 FthB
	

	40.5
	750
	500
	750


5.2.2.5 设备的接线板

隔离开关和接地开关应配备铝合金平板式水平安装的接线板，以满足每一设备或自身回路额定电流。推荐的接线板尺寸及钻孔位置如图5.1所示：

[image: image2.png]180

30,45, 45,60

9-018

150

450

!
Fo—o-&]
Lo-0-0

peed





图5.1  推荐的接线板外观

接线板应设计为防电晕式，并应能承受产品技术条件规定的机械强度要求。接线板的接触电流密度按DL/T 5222-2005《导体和电器选择设计技术规定》计算：铝≤0.0936A/mm2。

★5.2.2.6 荷载承受能力

接线板

    隔离开关和接地开关接线板上的允许荷载不应小于5.2.2.5规定的数值，且静态安全系数不小于3.5。

    接线板应能承受1000N·m的弯矩而不变形。

综合荷载承受能力

    隔离开关和接地开关接线板应具有承受连续及短时的综合荷载的能力。

    ——连续综合荷载

包括施加在隔离开关和接地开关接线板上的水平纵向荷载、水平横向荷载、垂直荷载、设备最大风荷载和设备自重等荷载组合。在此连续综合荷载下，设备的安全系数不应小于2.5。

    ——短时综合荷载

包括施加在隔离开关和接地开关接线板上的水平纵向荷载、水平横向荷载、垂直荷载、设备最大风荷载的25%、和设备地震动态荷载及设备自重等荷载组合。在此连续短时综合荷载下，设备的安全系数应不小于1.67。

5.2.2.7 绝缘子

绝缘子伞裙宜为不等径大小伞，绝缘子的爬电系数、外形系数、直径系数及伞裙形状的参数应符合IEC60815的要求。绝缘子均应是实心瓷质高强度绝缘子，宜采用干法成型工艺，具有良好的抗污秽能力和运行特性，最小爬电比距满足污秽等级要求。

隔离开关用支柱绝缘子和操作绝缘子应是防污型高强度的产品，除应符合相关国家标准的要求外，还应满足如下要求：

a)  绝缘子金属附件采用上砂水泥胶装，胶装处胶合剂外露表面应平整，无水泥残渣及露缝等缺陷，胶装后露砂高度10～20mm，且不得小于10mm，胶装处应均匀涂以防水密封胶。

★b)  35kV隔离开关的绝缘子抗弯强度不小于6kN，扭转强度不小于4kN·m。

c)  瓷体和法兰之间的浇注面应采取有效的防水措施。
5.2.3 操动机构的要求

5.2.3.1 操动方式

隔离开关主刀闸和接地刀闸采用三相机械联动电动操动机构。应设就地操作按钮及手动操动装置，操作机构中应具有“远方/就地”转换开关。

5.2.3.2 操作手柄

手动操动机构的手柄长度不大于1m，离地面的高度约为1.2m左右，操作力矩不大于200N·m。

5.2.3.3 分、合闸操作

动力操动机构，当其电压在下列范围内时，应保证隔离开关或接地开关可靠的分闸和合闸：

电动操动机构的电动机接线端子的电压在其额定值的85%～110%范围内时；

二次控制线圈、电磁联锁装置，当其线圈接线端子的电压在其额定值的85%～110%范围内时（线圈温度不超过80℃）。

5.2.3.4 机构箱

操动机构箱应采用优质不锈钢材，厚度不小于2mm，或者精铸铝、铝合金铸件。精铸铝、铝合金箱体内应涂浅色高亮度的磁漆，投标方应提供补漆所需的漆量。

操动机构箱应能防锈、防寒、防小动物、防尘、防潮、防雨、防护等级为IP54。

操动机构箱底部导线管的入口处应设有遮板，机构箱与外部管道和电缆的连接应便于拆卸和移动，箱体防雨性能良好，在不利的气候条件下应能开门检修。箱正面应设有铰链的密封门，门上有把手和可加挂锁的措施。

操动机构箱应配有足够的端子，材质为铜质，端子及端子排均应有标记号，一个端子只允许接入一根导线。端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列。端子板及终端板与夹头均安装在电缆进口上部，与电缆的距离应不小于150mm。端子排应牢固固定，使其不致于振动、发热等而变松，同时还应能方便地进行检查和维护。每组端子板应有15%的备用端子。

操动机构的控制柜内应配置截面不小于100mm2接地铜排用于二次回路的接地。
机构箱内应设有适当功率、交流220伏的一套加热器，具备自动和手动投切功能，以防止产生有害的凝露，并提供过热保护，同时加热器应装设防护罩（温度较高足以灼伤皮肤时）。

★机构箱应设急停按纽（黑色）、合闸按纽（红色）、分闸按纽（绿色）。
5.2.3.5 辅助开关和辅助触点

辅助开关应采用真空辅助开关。

所有辅助开关、辅助触点应在电气接线图上标明编号，与其连接的电气接线端也应标明编号。

全部辅助触点的动作应能与隔离开关的主刀闸或接地刀闸的全部行程相一致。

除控制、指示及闭锁等通常的辅助接点外，隔离开关主刀闸需有备用的常开与常闭触点各12副，PT间隔隔离开关主刀闸需有备用的常开触点15副，常闭触点5副。接地刀闸需有备用的常开与常闭触点各8副。辅助触点应满足切断容量要求。
5.2.3.6 其他要求

操动机构上应有分、合闸位置指示器。位置指示器的颜色应符合相关标准要求：红色表示闭合，绿色表示断开。指示器上合闸应用字符“合”或“I”表示，分闸应用字符“分”或“O”表示；

电动机应设防止过载、短路及两相运转的保护装置；

操动机构的各个部件须能耐受电动机构的电机过载保护动作之前的起动力矩而无损坏或失调；

电动机电源应采用单相AC 220V，或三相AC 380V。

5.2.4 对机构和传动系统的要求

5.2.4.1 操动机构输出轴与本体的连接

隔离开关和接地开关操动机构的输出轴与其本体传动轴应采用无级调节的连接方式，机械连接应牢固、可靠，应采用无需调节的固定连接。操动机构内应装设一套能可靠切断电动机电源的过载保护装置。

5.2.4.2 对转动连接的要求

转动连接轴承座必须采用全密封结构，至少应有二道密封，不允许设“注油孔”。轴承润滑应采用符合设备周围空气湿度的优质二硫化钼锂基润滑脂或性能更好的润滑脂，并应在出厂试验报告中注明其质量控制指标，如组分、成分和粘度等。

5.2.4.3 对传动轴承、轴套、轴销的要求

传动连接应采用万向轴承和具有自润滑功能的轴套连接，轴销应采用不锈钢或铝青铜等防锈材料，万向轴承带有防尘结构。

5.2.4.4 对传动连杆的要求

传动连杆应采用装配式连接结构，其材质应是满足机械强度和刚度要求的多棱形钢、不锈钢或热镀锌钢管。

5.2.4.5联锁的要求

主刀闸和接地刀闸间应具备机械联锁功能。机械联锁方式应采用闭锁盘或锁销联锁形式，并应有足够的机械强度保证能够承受操作机构电机产生的堵转力矩。不带接地开关的隔离开关应具有与携带型接地线联锁的机构。配有一套能可靠切断电动机电源的闭锁装置。

隔离开关和接地开关还应具备在操作回路实现电气联锁的功能。
5.2.4.6 润滑及密封要求   

隔离开关各运动部位用润滑脂宜采用性能良好的润滑脂（如锂基润滑脂），应在绝缘子金属法兰与瓷件的胶装部位涂以性能良好的防水密封胶。
5.2.5 对导电回路的要求

隔离开关导电回路应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升。导电杆和触头的镀银层厚度应≥20µm、硬度应≥120HV。触头弹簧应进行防腐防锈处理。如采用内压式触头，其触头弹簧必须采取可靠的防止弹簧分流的绝缘措施，以保证弹簧的弹性。

5.2.6 对隔离开关和接地开关接地的要求

隔离开关、接地开关的底座上应装设不小于(12mm的接地螺栓；

每相一个底座的隔离开关，各相应分别装设接地螺栓；

接地接触面应平整、光洁，并涂上防锈油，连接截面应满足热稳定要求；

接地连接点应标以规定的保护接地符号“[image: image3.png]


”。

接地开关的旋转轴与底座之间的铜质编织软连接的截面积应不小于50mm​2，并与其热稳定电流相匹配。

5.2.7 材料及工艺要求

5.2.7.1 材 料

设备所使用的全部材料应是全新的，高质量的，无缺陷并应标明所选定的品位和等级。本规范中未特别指定的材料应具有广泛适用性，并应遵照最新的ASTM (美国材料试验学会标准)或被认可的等价标准的技术要求。

5.2.7.2 焊 接

应采用电弧焊，作业不应产生小孔、裂缝及其它任何明显缺陷。

焊接作业和焊缝的鉴定试验应按照AWS(美国焊接学会)或其他相当标准的最新版本执行。用于手工焊接的焊条应为适用于整段焊接的厚皮型。

制造厂应提交主要部件的焊接工艺、板材、焊条和焊接的非破坏性试验供认可用。

★5.2.7.3 油漆与防锈

除有色金属、抛光或机械加工的表面以外，所有的金属外露部分，均应作最小表面的除锈处理。除锈处理后应喷涂一层底漆。除不适于喷漆的管道内表面，所有的内表面，至少应涂刷一层底漆和一层亮光漆或瓷漆。

所有的外表面至少应喷涂一层底漆及二层瓷漆，并且有足够的弹性，能承受温度的急剧变化, 抗剥落，并保持颜色不变。

装置在户外的接线板、螺栓、螺母和垫圈应涂保护层以防止不同金属之间的电解作用使螺纹生锈，并应提供防止水分进到螺纹中的方法。

隔离开关和接地开关的金属外壳应能防腐蚀。金属制作(包括闭锁元件)应能耐受氧化而不腐蚀，并能耐受不同材料间的电化腐蚀及材料热胀冷缩造成的附加应力的作用。所有暴露在大气中的金属部件应有可靠的防锈层或采用不锈钢材料制成。钢材表面除锈等级达到或优于Sa2.5、St2，防腐耐久性达到H级（15年以上。至少达到M级中等水平，即10年以上）。直径12mm以下的螺栓、螺钉等应采用不锈钢或热镀锌材料制成，直径12mm及以上的螺栓应采用热镀锌材料。除了非磁性金属之外，易锈金属部件均应热浸镀锌，镀锌金属件的最小厚度为3mm，热镀锌应满足ASTM中A123、A134和A153的要求。镀锌前，须将所有焊渣清除干净。部件材料应在加工、制造完成后再镀锌。
注1对热镀锌的厚度要求：
基础中非不锈钢铁质零部件制造使用的所有金属部分必须进行热镀锌处理，热镀锌的厚度不低于国标GB/T13912要求。
如果有必要在现场进行修补，在特殊的情况下可采用多层富锌漆涂层替换热镀锌。至少两层，总厚度为100微米。扫尾涂层粉刷时应该便于后期维护，修补时无需事先进行特殊处理。
注2要求防锈10年，在此期限内，如果根据GB/T 1766，表面破损超过生锈等级2（S2），制造方应负责进行必要的修复处理。
5.2.8 铭牌

隔离开关和接地开关及其操动机构的铭牌应按表5.6的内容标明。

隔离开关和接地开关及其操动机构应装设铭牌，铭牌应标有在有关的产品标准中规定的必要的信息，铭牌应在正常工作位置和安装位置均可见。

如果隔离开关和接地开关设备由带有操动机构的几个单极组成，则每个单极均应装设铭牌。对与隔离开关和接地开关组成一体的操动机构，可以只用一个组合的铭牌。

铭牌和安装件应该是不受气候影响和防腐蚀的。

表5.6  铭牌参数

	项目
	缩写
	单位
	隔离开关
	接地开关b
	操动机构

	制造厂
	
	
	×
	×
	×

	型号
	
	
	×
	×
	×

	出厂编号
	
	
	×
	×
	×

	制造年份
	
	
	×
	×
	×

	额定电压
	Ur
	kV
	×
	×
	

	额定频率
	fr
	Hz
	×
	×
	

	额定雷电冲击耐受电压
	Up
	kV
	×
	×
	

	额定电流
	Ir
	A
	×
	
	

	额定短时耐受电流
	Ik
	kA
	×
	×
	

	额定短路持续时间
	tk
	S
	(×)a
	(×)a
	

	合闸和分闸装置额定电源电压
	Uop
	V
	
	
	×

	控制回路的额定电源电压
	Uc
	V
	
	
	×

	加热器的额定电源电压
	Uh
	V
	
	
	×

	电动机的额定电源电压
	Umo
	V
	
	
	×

	支柱绝缘子的型号
	
	
	×
	×
	

	操作绝缘子的型号
	
	
	×
	
	

	额定端子静态机械负荷
	F
	N
	(×)
	(×)
	

	隔离开关的机械寿命等级
	Mr
	
	(×)c
	
	

	接地开关的电寿命等级
	Er
	
	
	(×)c
	

	质量
	m
	kg
	(×)
	(×)
	(×)

	注1：×表示的值的标识是强制性的。

注2：(×)表示的值的标识是非强制性的。

注3：“额定”一词在铭牌上可不出现。

	a如果t不是1s时是强制性的。

b当接地开关与隔离开关组合为一体时，不要求有单独的铭牌。接地开关的短路额定值与隔离开关不同的情况除外。

c如果不同于E0级，则等级的标识是强制性的。为了避兔额外的留空要求，等级可包含在型号中。


试验

根据相关国标和行标等有关标准及其补充说明进行各项试验，有关条款的特殊要求和补充应在试验期间遵守并执行。

6.1 型式试验

型式试验是为了验证所设计和制造的隔离开关和接地开关产品及其操动机构和辅助设备的性能是否能够达到相应产品标准的要求。型式试验应按现行标准进行。 
6.1.1 机械操作和机械稳定性试验

6.1.2 温升试验

6.1.3 绝缘试验

雷电冲击耐受电压试验

短时工频耐受电压试验

辅助回路和控制回路试验

人工污秽试验（包括凝露试验）

6.1.4 主回路电阻测量

6.1.5 短时耐受电流和峰值耐受电流试验

6.1.6 防护等级检验

6.1.7 电磁兼容试验

6.1.8 地震试验

6.1.9 接地端子静态机械负荷试验

6.1.10 冰载条件下的操作试验

6.1.11 在极端周围空气温度下的操作试验

6.1.12 开关位置指示装置功能检验

6.1.13 隔离开关开、合母线转换电流试验

6.1.14 接地开关开、合感应电流试验

6.1.15 防误操作功能（闭锁及连锁性能）试验

6.1.16 隔离开关开合小的电容性电流和电感性电流的试验

6.1.17 淋雨试验

★6.2 出厂试验

出厂试验是为了发现产品所用材料和制造中的缺陷，它不应损伤产品的性能和可靠性。隔离开关和接地开关的出厂试验应在整体组装后进行，应该对每台成品进行检验，以确保每台产品与已经通过型式试验的产品相一致。出厂试验项目及试验要求见表6.1。

表6.1  35kV隔离开关和接地开关出厂试验项目
	序号
	出厂试验项目
	试验要求

	1
	主回路的绝缘试验
	1) 应进行合闸对地和断口间短时工频耐压电压试验，试验电压值应满足本招标书技术文件表1中的规定；

2) 加压方式按DL/T 486-2000 表6进行；

3) 1min工频耐受电压以试验过程中没有击穿为试验通过的依据。

4) 当隔离开关和接地开关的绝缘仅由固体实心绝缘子及常温大气压力下的空气组成，可校核其绝缘净空间距（带电体之间、带电体对地等）以确定其绝缘是否满足1min工频耐压的要求，从而省去1min工频耐压试验。这些绝缘尺寸及其偏差范围应由制造厂作出规定。

	2
	辅助和控制回路的试验
	1) 辅助和控制回路的检查及电路图和接线图的一致性验证；

2) 对所有辅助和控制回路均应进行功能试验，以验证辅助和控制回路的功能是否正确。试验应在规定的电源电压的上限值和下限值下进行试验；

3) 电击防护的验证；

4) 工频耐压试验。辅助和控制回路应承受2000V、1min的工频电压耐受试验。

	3
	主回路电阻的测量
	1) 主回路电阻测量应尽可能在与其型式试验相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行；

2) 测量所用的直流电流应等于或大于100A以获得足够的准确度；

3) 测得的主回路电阻不应大于1.2倍型式试验时测得的相应电阻值，并做三相平衡度比较。

	4
	机械特性和机械操作试验
	1) 机械操作试验

   1.1) 在操动机构以及辅助和控制回路的最高电源电压下进行5次合-分操作；

   1.2) 在操动机构以及辅助和控制回路的最低电源电压下进行5次合-分操作；

   1.3) 对手动隔离开关或接地开关以手力“分、合”5次

2) 机械特性试验

测量分闸时间、合闸时间、分闸平均速度、合闸平均速度。

	5
	设计与外观检查
	1) 应检查隔离开关和接地开关的设计和外观以验证其符合订货技术要求；

2) 必要时，可以对下列项目进行检查：

   —铭牌上的语言和数据；

   —辅助设备的确认；

   —油漆的颜色和质量以及金属表面的防腐蚀保护。

	6
	抽检试验
	必须按批进行整组抽查试验，抽取1%的件数进行，但不得少于一台（三极）：

—工频耐压试验；

—绝缘子的抗弯、抗扭试验（整柱）；

—绝缘子无损探伤试验。


6.3 现场交接试验

隔离开关和接地开关安装完好并完成所有的连接后，应进行现场交接试验。交接试验是为了确认隔离开关和接地开关设备在经过运输、储存、现场安装和/或调整等过程后是否存在损坏、各个单元的兼容性、装配是否正确以及隔离开关和接地开关的正确特性。

现场试验项目及试验要求见表6.2。
表6.2  35kV 隔离开关和接地开关现场交接试验项目

	序号
	现场交接试验项目
	试验要求

	1
	测量绝缘电阻
	1) 采用2500V兆欧表进行测量

2) 绝缘电阻值应参照制造厂的规定，相比出厂值无明显降低（低于30%）

	2
	测量主回路和接地开关的回路电阻
	1) 用直流压降法测量，电流不小于100A

2) 回路电阻测量值不大于制造厂规定值的120%

	3
	控制和辅助回路的工频耐压试验
	辅助和控制回路应承受2000V、1min的工频电压耐受试验。可用2500V 兆欧表代替。

	4
	校核动、静触头间的开距
	在额定、最低和最高操作电压下各进行3次空载合-分试验，并测量分合闸时间，检查闭锁装置的性能和分合位置指示的正确性


产品对环境的影响

    制造厂应该提供有关隔离开关和接地开关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在隔离开关和接地开关手册或使用说明中明确。

制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。
企业VI标识

a）设备外立面上应有统一的中国南方电网有限责任公司企业VI标识，并符合《中国南方电网视觉识别系统管理手册》的要求。

 b）标识的内容构成：中国南方电网标志、“中国南方电网”中英文名称。

 c）颜色：标识采用企业标准色 C100 M69 Y0 K38，背景采用白色。
d）材质选用厚度为3mm的拉丝不锈钢板，工艺为表面文字蚀刻、烤漆入色。
e）企业标识安装在设备外立面正面醒目位置。
技术文件要求

9.1随同文件一起提供的一般性资料，包括型式试验报告（隔离开关和支柱绝缘子）、鉴定证书、安装使用说明书、总装图、涉及全寿命周期成本（LCC）计算的文件和主要技术参数等。

9.2 在技术规范书签订10天内，投标方向招标方提供下列图纸资料及其AutoCAD格式的电子文档光盘2份。
1) 总装图：应表示设备总的装配情况，包括外行尺寸、设备的重心位置与总质量、受风面积、运输尺寸和质量，控制柜位置，电缆入口位置，一次接线端子尺寸及其它附件；

2) 基础图：应标明设备和其控制柜的尺寸、基础螺栓的位置和尺寸、设备的静态负荷及操作时的动态负荷等；

3) 电气原理图：应包括设备控制柜及操动机构的内部接线和远方操作用的控制、信号、照明等交流及直流回路。如有多张电气原理图，还应标明各图之间的有关线圈与触点相互对应编号，必要时，应提供所有特殊装置或程序的概要操作说明；

4) 额定铭牌图：应包括制造厂家、制造年月、产品型号、出厂编号、主要额定参数等。

5) 控制柜与隔离开关和接地开关相互连接图：应包括控制柜内全部端子情况，并标明电缆的识别编号及柜内设备的大致位置；还包括汇控柜到各机构箱、分控柜之间的连接电缆图。

6) 控制柜装配图；

9.3 隔离开关和接地开关供货时，开箱资料除了10.2条所规定的图纸资料外，还应提供下列资料，均为一式8份：

1) 隔离开关和接地开关安装、运行、维护、修理说明书(中文或中英文对照，并提供电子版)；

2）部件、易损件、备品备件及专用工器具清单；

3）出厂试验报告、产品合格证等。

9.4投标方提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时，应及时书面通知招标方。
9.5 技术服务

1）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成, 在安装过程中，如发现有质量问题，投标方应及时解决，并提供备品、备件，做好销售服务工作。

2）投标方协助招标方按标准检查安装质量，及时处理调试投运过程中出现的问题。当发生设备质量问题，应及时采取措施解决。

3）投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

4）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

9.6 设计联络

1）投标方应在技术规范书签订后的  15 天内向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word97版）。

2）投标方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证招标方工期要求。
3）投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。

监造、包装、运输、安装及质量保证

10.1 监造

1）投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表。按照DL/T586-2008《电力设备监造技术导则》的要求，招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。
2）监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。

3）运行单位的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。

4）投标方应在出厂前提前至少5个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。

10.2 包装

1）要严格按照制造厂给出的说明书对隔离开关和接地开关设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供隔离开关和接地开关设备的运输和储存说明书。
2）隔离开关和接地开关制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

3）包装箱上应有明显的包装储运图示标志, 并应标明招标方的订货号和发货号。

10.3 运输

1）隔离开关和接地开关及其操动机构的包装应能保证隔离开关和接地开关各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

2）隔离开关和接地开关在运输时, 应将可动部分和触头保持在一定的固定位置。

3）隔离开关和接地开关单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

4）整体产品或分别运输的部件,都要适合于运输及装卸的要求。

5）制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

6）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

10.4 安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议。

10.5 质量保证

1）全部设备必须是全新的, 持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于30年。
2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）订购的新型产品除应满足本标准外,投标方还应提供该产品的鉴定证书。
4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件,投标方应积极配合。
5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求, 并提供试验报告和产品合格证。
6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。
产品主要技术参数及产品结构特性参数

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表11）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表15：技术差异表。

注：1. 打“★”的项目，如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。

表11  技术参数和性能要求响应表
	序号
	名    称
	标准参数值
	乙方保证值

	一

	1
	系统标称电压（kV）
	35
	

	2
	额定电压（kV）
	40.5
	

	3
	额定频率（Hz）
	50
	

	★4
	内绝缘
	额定雷电冲击耐受电压 (1.2/50μs) （峰值）
	相间及相对地
	185
	

	
	
	
	断口
	215
	

	
	
	额定工频短时耐受电压（1min）
	相间及相对地
	95
	

	
	
	
	断口
	118
	

	★5
	外绝缘
	额定雷电冲击耐受电压 (1.2/50μs) （峰值）
	相间及相对地（kV）
	≤1000m
	
	

	
	
	
	
	1000m～2000m
	225
	

	
	
	
	
	2000m～3000m
	
	

	
	
	
	
	3000m～4000m
	
	

	
	
	
	
	4000m～5000m
	
	

	
	
	
	断口（kV）
	≤1000m
	
	

	
	
	
	
	1000m～2000m
	250
	

	
	
	
	
	2000m～3000m
	
	

	
	
	
	
	3000m～4000m
	
	

	
	
	
	
	4000m～5000m
	
	

	
	
	额定工频短时耐受电压（1min）
	相间及相对地（kV）
	≤1000m
	
	

	
	
	
	
	1000m～2000m
	107
	

	
	
	
	
	2000m～3000m
	
	

	
	
	
	
	3000m～4000m
	
	

	
	
	
	
	4000m～5000m
	
	

	
	
	
	断口（kV）
	≤1000m
	
	

	
	
	
	
	1000m～2000m
	135
	

	
	
	
	
	2000m～3000m
	
	

	
	
	
	
	3000m～4000m
	
	

	
	
	
	
	4000m～5000m
	
	

	6
	电晕和无线电干扰电压
	在1.1×40.5/
[image: image4.wmf]3

kV电压下的电晕要求
	晴天夜间不发生可见电晕
	

	
	
	在1.1×40.5/
[image: image5.wmf]3

kV电压下, 无线电干扰电压（(V）
	≤500
	

	二

	1
	额定电流（A）
	1250
	

	★2
	额定短时耐受电流（kA）
	31.5
	

	3
	接地开关额定短路关合电流（kA）
	
	

	4
	额定峰值耐受电流（kA）
	80
	

	★5
	额定短路持续时间（s）
	4
	

	6
	隔离开关额定母线转换电流开合能力（A）
	0.8倍额定电流，不大于1600A
	

	★7
	接地开关额定开合感应电流能力

（适用时）
	感性电流
	
	

	
	
	容性电流
	
	

	8
	隔离开关额定开合小电流能力（A）
	感性电流
	0.5
	

	
	
	电容电流
	2.0
	

	三

	1
	分闸时间
	产品技术条件规定
	

	2
	合闸时间
	产品技术条件规定
	

	3
	三相合闸同期性
	产品技术条件规定
	

	四

	1

	
	a) 双柱水平开启式隔离开关
	水平断口式
	

	
	b) 双柱V型旋转开启式隔离开关
	水平断口式
	

	2

	
	b) 双侧带接地开关
	不带接地开关
	

	
	c) 单侧带接地开关
	不带接地开关
	

	五

	1
	隔离开关
	操动机构型式或型号
	厂家提供
	

	
	
	操作方式
	两相机械联动
	

	
	
	电动或手动
	手动
	

	
	
	电动机电压
	
	

	
	
	控制电压
	厂家提供
	

	
	
	加热器电压
	AC 220
	

	2
	接地开关
	操动机构型式或型号
	
	

	
	
	操作方式
	
	

	
	
	电动或手动
	
	

	
	
	电动机电压
	
	

	
	
	控制电压
	
	

	★3
	备用辅助触点（副）
	隔离开关
	常开
	10
	

	
	
	
	常闭
	10
	

	
	
	接地开关
	常开
	8
	

	
	
	
	常闭
	8
	

	
	
	切断容量
	满足切断容量要求
	

	4
	机械稳定性（次）
	操作循环次数不小于2000次强制标准，不小于3000次作为推荐标准。自2014年10月1日后，操作循环次数不小于3000次将成为强制标准，不满足此条件将不接受投标。
	

	七

	1
	额定端子机械荷载（N）
	纵向水平拉力
	750
	

	
	
	横向水平拉力
	500
	

	
	
	垂直力
	750
	

	2
	绝缘子
	爬电比距（mm/kV）
	25/31
	

	
	
	干弧距离(mm)
	厂家提供
	

	
	
	S/P
	厂家提供
	

	
	
	★额定抗弯强度 (kN)
	≥6
	

	
	
	★额定抗扭强度 (kN·m)
	≥4
	

	3
	荷载组合作用时的安全系数
	持续组合荷载作用时
	2.5
	

	
	
	短时组合荷载作用时
	1.67
	

	4
	接地刀闸操作过程中接地刀与带电部分间最小空气间隙 (mm)
	厂家提供
	

	5
	回路电阻值(偏差为型式试验值±10%)
	厂家提供
	


备品备件及专用工具

12.1 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表12.1, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表12.1  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	备  注

	1
	电动机
	无
	台
	
	
	

	2
	分闸接触器
	
	个
	
	
	

	3
	合闸接触器
	
	个
	
	
	

	4
	行程开关
	
	个
	
	
	

	5
	电源开关
	
	个
	
	
	

	6
	远方、就地开关
	
	个
	
	
	

	7
	真空辅助开关
	
	个
	
	
	

	8
	手动操作把手
	
	个
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


12.2推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方向招标方推荐另购的备品备件、专用工具和仪器仪表见表12.2。

表12.2  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单  
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	用 途
	备  注

	
	
	无
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


主要元器件来源

表13  主要元器件来源一览表 
	1
	绝缘子
	220产品
抗弯8kN
	若干
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	110产品抗弯6kN
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	标准件
	不锈钢
热镀锌
	若干
	
	

	3
	导电部分
	动静触头
	铜材（棒材、管材、板材)
	若干
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	导电杆
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	弹簧
	不锈钢
	
	
	

	4
	传动部分
	轴承
	不锈钢
	若干
	
	

	
	
	
	工程塑料
	
	
	

	
	
	相间及相内连杆
	钢材(棒材、管材、板材)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	密封措施
	硅橡胶
	
	
	

	5
	操动机构
	
	若干
	
	


LCC数据文件

    根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表14 ：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。
表14   设备投资成本费用表 
	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	在线监测装置费
	现场服务费
	供货方运输费
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


技术差异表

投标方应将所供设备与本技术文件有差异之处，无论优于或劣于本协议要求，均汇集成此表。
表15  技术差异表  
	序
号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	1
	
	无
	
	

	2
	
	
	
	


投标方：                盖章：

投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

-  -

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

