附件：                  

UPS巡检内容及技术要求

一、环境的检查
1、检查UPS房及电池房的清洁程度。
2、检查房间的温度：15℃-28℃。
3、检查设备四周及上面是否有堆积物。
4、检查房间的空调通风情况。
5、检查UPS设备上方是否有水管。
6、检查是UPS柜、电池架等是否都有地线连接。

二、输入滤波器检查
1、检查机柜的清洁程度。
2、物理检查项目：电感、电容。
3、元器件连接紧密程度检查（检查接头接线是否有过热、氧化等异常现象）。
4、测量并记录输入电压V1、V2、V3

三、整流器/充电器检查
1、物理检查项目：电抗、功率连接的紧密程度（是否过热、氧化）、信号连接的情况、板及附件的情况、风扇运转情况等。
2、测量并记录输入电压：U1-2，U2-3，U3-1。
3、测量并记录直流充电电压。

四、逆变器检查
1、物理检查项目：电抗、功率连接的紧密程度（是否过热、氧化）、信号连接的情况、板及附件的情况、风扇运转情况、机柜的清洁、直流电容情况、直流电容上次更换的日期。
2、测量并记录逆变器电压：V1，V2，V3，U1-2，U2-3，U3-1。
3、测量并记录输出电压的：V1，V2，V3；测量并记录输出频率；测量并记录电压不平衡度等。
4、测量并记录输出电流的测量：I1，I2,I3。
5、检查电容外观并测量实际电容值，如发现电容外观有异常或电容实际测量值与标称植有较大偏差时必须更换电容。

五、电池检查
1、电池绝缘情况检查。
2、电池物理检查。
3、电池的连接情况检查。
4、检查电池资料：上次放电日期、电池单体的电压、并联组数、串联只数、后备时间等。
5、测量并纪录浮充情况下每节电池的电压及总电压。

六、电池放电测试(功能性测试）
1、每季度巡检时均进行电池放电测试，放电测试时必须确保UPS及负载安全运行。
2、如有两台（组）ups，两台（组）ups分开做电池放电测试，严禁两台ups电池同时放电，一台ups电池放电后必须充满后才能做第二台测试。
3、电池放电前记录好ups全部运行参数，如输入电压电流、输出电压电流频率、电池电压电流、电池可维持时间等。
4、从电池开始放电到放电结束记录整个放电过程单组电池总电压与时间曲线。
5、电池放电过程中（尽量接近放电结束时）测量每节电池的电压，对落后电池进行重点检查，判断落后电池是否需要更换。
6、电池放电过程中使用热成像仪UPS电池、电池连接头、电池连接铜牌（线缆）等进行全面的热成像检查，检查是否有过热现象。若有过热现象应及时处理。
7、记录放电过程中UPS显示的电池可维持时间，放电容量不超过额定容量的30%。放电时间一般不超过15分钟。

七、切换测试
对UPS进行一次旁路切换测试，切换内容包括由UPS切换到旁路测试、由旁路切换到UPS测试，测试时必须保证UPS及负载安全运行。

