广西电网有限责任公司10kV干式电流互感器技术标书（专用部分）

[image: image1.png]



广西电网设备技术标书
10kV干式电流互感器

（专用部分）

广西电网有限责任公司
2024年3月

目  录

11 标准技术参数


22 项目需求部分


22.1供货需求及供货范围


22.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表


32.3使用条件


33  投标人响应部分


43.1投标人技术偏差表


43.2销售及运行业绩表


43.3
最终用户的使用情况证明


43.4
投标人提供的试验检测报告表


53.5
投标人提供的鉴定证书表


53.6投标人资料提交时间要求


53.7 主要元器件来源


63.8 投标方需说明的其他问题





1 标准技术参数

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表11）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表2.6：技术差异表。

注：1. 打“*”的项目，如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。

表1  技术参数和性能要求响应表
	序号
	名    称
	标准参数值
	投标方保证值

	一
	互感器技术参数
	
	

	1
	规格型式
	支柱式、穿墙式、母线式、开启式、零序、户外、户内
	

	2
	额定电压（kV）
	10
	

	3
	最高电压（kV）
	12
	

	4
	额定频率（Hz）
	50
	

	5
	绝缘水平（kV）
	见表5.2
	

	6
	额定一次电流（A）
	见5.1.1
	

	7
	额定二次电流（A）
	1A，5A
	

	8
	绝缘介质
	硅橡胶/环氧树脂
	

	9
	结构型式
	多匝式、一次贯穿式
	

	12
	输出容量（VA）
	测量
	
	

	
	
	计量
	
	

	
	
	保护
	
	

	13
	准确级组合
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	14
	额定热稳定电流和持续时间
	见5.1.3
	

	15
	额定动稳定电流
	见5.1.3
	

	二
	互感器其它特性参数
	
	

	1
	爬电距离（mm）
	1013Kd/1256Kd
	

	2
	一次端子拉力（N）
	2000
	

	3
	局放水平（pC）
	
	

	4
	重量（kg）
	/
	

	5
	互感器外形尺寸（mm）长、宽、高
	/
	

	6
	设计寿命
	30年
	

	三
	其它技术要求
	
	

	1
	铭牌中有“外绝缘总爬电距离（mm）”栏
	/
	

	2
	铭牌中有“一次绕组串并联原理图”
	/
	

	3
	额定一次电流下，二次开路电压是否超过4.5kV(峰值)，有无二次开路保护装置
	/
	

	4
	保证一次接线板承受合格拉力的措施
	/
	

	5
	绝缘介质要求
	/
	


2 项目需求部分

2.1供货需求及供货范围
35kV城北站35kV城北站10kV水厂Ⅰ线903间隔、10kV水厂Ⅱ线910间隔，原供应商为大连北方互感器集团有限公司，本次所购的10kV干式电流互感器需与35kV城北站35kV城北站10kV水厂Ⅰ线903间隔、10kV水厂Ⅱ线910间隔开关柜完全匹配。投标方提供的10kV干式电流互感器的具体规格见表2.1：供货范围及设备需求一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

投标方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行所必需的部件（含备品、专用工具等），即使本供货范围未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时免费补足。

投标方应根据自身设备的具体情况，提供详细的设备配置清单，包括安装材料、专用工具和备品备件，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

表2.1供货范围及设备需求一览表
	序号
	设备名称
	招标方要求
	投标方保证

	
	
	型式、规格
	单位
	数量
	型式
规格
	单位
	数量

	1
	10kV干式电流互感器， 600A/5A，3绕组，0.2S/0.5/5P30
	外绝缘按e级设防
	台
	6
	
	
	


2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.2, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.2
必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.3使用条件

表2.3  设备外部条件一览表（项目单位填写）

	序号
	名   称
	单位
	数值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度
	最高日温度
	℃
	+40℃
	正常使用条件

	
	
	最低日温度
	
	－5℃
	正常使用条件

	
	
	最大日温差
	
	15℃
	正常使用条件

	2
	海拔
	m
	≤1000m
	正常使用条件

	3
	太阳辐射强度
	W/cm​​2
	0.1W/cm2
	正常使用条件

	4
	污秽等级
	
	III
	正常使用条件

	5
	覆冰厚度
	mm
	20mm
	正常使用条件

	6
	风速
	m/s
	35m/s
	正常使用条件

	7
	相对湿度
	最大日相对湿度
	%
	95%
	正常使用条件

	
	
	最大月平均相对湿度
	
	90%
	正常使用条件

	8
	耐受地震能力（指水平加速度，安全系数不小于1.67。水平加速度应计及设备支架的动力放大系数1.2）
	g
	地面水平加速度3m/s2；
地面垂直加速度1.5m/s2。
	正常使用条件

	9
	系统标称电压：
	kV
	10
	/

	10
	系统最高电压
	kV
	12.5
	/

	11
	系统额定频率
	Hz
	50
	/

	12
	系统中性点接地方式：
	
	不接地
	/

	13
	安装点母线短路电流：
	kA
	/
	/

	14
	直流控制电压
	V
	/
	/

	15
	设备运输条件
	
	公路
	/


3  投标人响应部分

投标人需填写专用部分的第1 和第2 部分的相应表格。标准技术参数表和项目单位技术差异表中要求值不同时，以项目单位技术差异表为准。投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，应填写投标人技术差异表。“投标人保证值”应与型式试验报告及其他性能试验报告相符。

3.1投标人技术偏差表

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有偏差投标人应如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差则视为完全满足本技术规范的要求，且在投标人技术偏差表中填写“无偏差”。
表3.1投标人技术偏差表
	序号
	项  目
	对应条款编号
	技术招标文件要求
	偏  差
	备  注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


3.2销售及运行业绩表

表3.2 销售及运行业绩表
	序号
	产品型号
	运行单位
	投运数量
	投运时间
	联系人及电话
	备  注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


3.3
最终用户的使用情况证明

3.4
投标人提供的试验检测报告表

表3.4 投标人提供的试验检测报告表
	序号
	产品型号名称
	试验报告类别和内容
	依据标准
	试验时间
	试验单位

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


3.5
投标人提供的鉴定证书表
表3.5 投标人提供的鉴定证书表
	序号
	鉴定产品型号名称
	组织鉴定单位
	依据标准
	鉴定时间

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	


3.6投标人资料提交时间要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）        天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。
（2）培训要求：理论培训        天（项目单位填写）实操培训       天（项目单位填写）。
（3）投标方应在技术协议签订后的     天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版或盖公章扫描版、文字资料为Word2007版）。
3.7 主要元器件来源

表3.7-1   主要元器件来源一览表  （投标方填写）
	序号
	名   称
	单位
	项目单位要求
	投标方响应

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


表3.7-2 主要元器件来源一览表  （投标方填写）（另一种格式）
	序号
	元器件名称及型号
	生产厂家名称
	生产厂家地址
	生产厂家联系方式

	
	（技术主管部门应详细列出主要元器件）
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.8 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。


