广西电网有限责任公司10kV干式电流互感器标准技术标书（通用部分）

[image: image1.wmf]4

10

1

.

1

1

-

´

-

=

H

K

a

广西电网设备标准技术标书
10kV干式电流互感器
（通用部分）

广西电网有限责任公司

2024年3月

本标书对应的专用部分目录
	序号
	名称
	编号

	1
	广西电网设备标准技术标书-10kV干式电流互感器（专用部分）
	


10kV干式电流互感器技术标书使用说明
1. 本技术标书分为通用部分、专用部分。
2. 项目单位根据需求选择所需10kV干式电流互感器的技术标书，技术标书通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。

3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分，项目单位应填写专用部分“表7 项目单位技术差异表”，并加盖该单位物资部门公章，与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会：
①改动通用部分条款及专用部分固化的参数；
②项目单位要求值超出标准技术参数值范围；
③根据实际使用条件，需要变更污秽等级、海拔高度、耐受地震能力、压力释放能力、环境温度等要求。
经招标文件审查会同意后，对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”，放入专用部分表7中，随招标文件同时发出并视为有效，否则将视为无差异。

4. 对扩建工程，项目单位填写“表2.7扩建工程10kV干式电流互感器参数表”并在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。（本条款可选）

5. 技术标书的页面、标题、标准参数值等均为统一格式，不得随意更改。

6. 投标人逐项响应技术标书专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写“2 项目需求部分”时，应严格按“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求时，如有偏差除填写“表3.1投标人技术偏差表”外，必要时应提供相应试验报告。

目  录

11 总则


12 工作范围


12.1 工程概况


12.2  范围和界限


23 应遵循的主要标准


34 使用条件


34.1 正常使用条件


44.2 特殊使用条件


55 技术要求


55.1 基本参数


85.2设计与结构要求


125.3 选型要求


135.4 支柱式电流互感器


145.5   穿墙式电流互感器


155.6  母线式电流互感器


165.7  开启式电流互感器


175.8  零序电流互感器


185.9  户外电流互感器


196试验


196.1试验分类


196.2 型式试验


206.3 特殊试验


206.4 ★例行试验


206.5现场交接试验


217 产品对环境的影响


218 企业VI标识


219 监造、包装、运输、安装及质量保证


219.1监造


219.2包装


239.3运输


239.4安装指导


239.5质量保证





 总则

1.1  本招标技术文件适用于广西电网公司2024年崇左网区新电力110kV大新站10kV开发区线967间隔重载修理 项目采购的10kV干式电流互感器， 它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求(如压力容器、高电压设备等)。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议， 不管是多么微小， 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时， 按较高标准执行。
1.5  本招标技术文件经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6  本招标技术文件未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

1.7  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.10  标注“★”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。

工作范围

2.1 工程概况

本技术标书采购的设备适用的工程概况详见专用部分。

2.2  范围和界限

(1) 本标书适应于所供10kV干式电流互感器及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

(2) 运输

    运输条件：   公路               
 (3)  现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。
(4）本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。
应遵循的主要标准
除本标书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

IEC60044.2  
互感器 第1部分：电流互感器
GB156 
标准电压
GB311.1 
高压输变电设备的绝缘配合
GB311.2 
绝缘配合 第2部分：高压输变电设备的绝缘配合使用导则

GB1208 
电流互感器

GB2900.15 
电工术语 互感器、互感器、调压器和电抗器

GB4109 
高压套管技术条件

GB5273 
互感器、高压电器和套管的接线端子
GB50150 
电气装置安装工程电气设备交接试验标准
GB/T1231 
钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件

GB/T16434 
高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准
GB/T16927.1 
高压试验技术第一部分一般试验要求

GB/T16927.2 
高压试验技术第二部分测量系统

GB/T17742 
中国地震烈度表

DL/T 586 
电力设备监造技术导则 

DL/T 620 
交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
DL/T 726 
电力用电流互感器订货技术条件

DL/T 866 
电流互感器和电压互感器选择及计算导则
JB/T5357 
电流互感器试验导则
Q/CSG 10703-2009     110kV及以下配网装备技术导则

使用条件

本标书采购的10kV干式电流互感器，其安装地点的实际外部条件见表4.1：设备外部条件一览表。投标方应对所提供的设备绝缘水平、温升等相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

表4.1  设备外部条件一览表 （项目单位填写）
	序号
	名   称
	单位
	数值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度
	最高日温度
	℃
	+40℃
	正常使用条件

	
	
	最低日温度
	
	－5℃
	正常使用条件

	
	
	最大日温差
	
	15℃
	正常使用条件

	2
	海拔
	m
	≤1000m
	正常使用条件

	3
	太阳辐射强度
	W/cm2
	0.1W/cm2
	正常使用条件

	4
	污秽等级
	
	III
	正常使用条件

	5
	覆冰厚度
	mm
	20mm
	正常使用条件

	6
	风速
	m/s
	35m/s
	正常使用条件

	7
	相对湿度
	最大日相对湿度
	%
	95%
	正常使用条件

	
	
	最大月平均相对湿度
	
	90%
	正常使用条件

	8
	耐受地震能力（指水平加速度，安全系数不小于1.67。水平加速度应计及设备支架的动力放大系数1.2）
	m/s2
	地面水平加速度3m/s2；
地面垂直加速度1.5m/s2。
	

	9
	系统标称电压：
	kV
	10
	/

	10
	系统最高电压
	kV
	12.5
	/

	11
	系统额定频率
	Hz
	50
	/

	12
	系统中性点接地方式：
	
	不接地
	/

	13
	安装点母线短路电流：
	kA
	/
	/

	14
	直流控制电压
	V
	/
	/

	15
	设备运输条件
	
	公路
	/


4.1 正常使用条件

1）海拔：≤1000m；

2）环境温度

最高温度： +40℃；

最热月平均温度： +30℃；
最高年平均温度： +20℃；
最低气温： -25℃；（户外）

           －5℃；（户内）

3）太阳辐射强度：0.1W/cm2
4）耐地震能力 

地面水平加速度3m/s2；
地面垂直加速度1.5m/s2。
5）湿度

日相对湿度平均值95%

月相对湿度平均值90%

6）污秽等级

户内10kV设备外绝缘按c级以上设防，户外10kV设备外绝缘按e级设防。

7）风速

35m/s（离地面高10m处，持续10min的100年平均最大风速）。

8）覆冰厚度： 20mm

9）安装环境： 户内、户外

4.2 特殊使用条件

凡不满足4.1条正常使用条件之外的特殊条件，如环境温度、海拔、污秽等级等条件项目单位应在表4.1中明确，且应在招标书的相应技术条款及表11 中对有关技术参数及要求加以修正、说明，并在提交需求计划及招标书时向物资部门特别明确。
海拔高度的规定、外绝缘和温升在高海拔环境下的修正、污秽等级按如下规定。

1）海拔高度 

海拔高度高于1000m时，按可参照下列要求确定：

a.海拔在1000-2000m范围，设备外绝缘水平按2000m海拔修正；

b.海拔在2000-2500m范围，设备外绝缘水平按2500m海拔修正；

c.海拔在2500-3000m范围，设备外绝缘水平按3000m海拔修正；

d.海拔高于3000m，应考虑实际运行地点的环境，经专题研究后确定。

2）外绝缘

对于海拔高于1000m，但不超过4000m处的设备的外绝缘，海拔每升高100m，外绝缘强度约降低1%，在海拔不高于1000m的地点试验时，其试验电压应按本规定的额定耐受电压乘以海拔校正因数Ka 。


[image: image14.png]



式中：H – 设备安装地点的海拔高度，m。 

3)污秽等级

户外10kV设备外绝缘按e级设防，户内10kV设备外绝缘按c级以上设防。

表4.2 户外电流互感器不同污秽等级下的爬电比距要求

	污秽等级
	相对低之间最小标称爬电比距（mm/kV）

	e
	31

	注：在非常严重的污秽地区，可选大于 31mm/kV 的爬电比距，但在某些条件下，还应考虑冲刷的可能性。


表4.3   户内电流互感器不同污秽等级下的爬电比距
	户内电流互感器外绝缘污秽等级
	最小爬电比距标称值 mm/kV

	
	瓷质材料 
	有机材料 

	c
	18
	20


 技术要求

10kV 干式电流互感器应优先采用设计制造经验成熟、结构简单、经受过运行考验的电流互感器。对互感器的密封性能和抗震强度应提出要求，防止运输和运行中渗漏和结构的机械损坏。在保证电流互感器安全可靠的前提下，降低噪声和损耗以及节省投资也是互感器选用中应注意的重要问题。

5.1 基本参数

1）★额定一次电压U1N：10kV
2）★设备最高电压Um：12kV
3）★额定一次电流：见表5.1

4）★额定二次电流5A
5）绝缘介质：硅橡胶/环氧树脂

6）结构型式：多匝式、一次贯穿式

7）设备类型：户内、户外式电流互感器

8）安装方式：支柱式、穿墙式、母线式、开启式

5.1.1 ★基本电气参数

10kV 干式电流互感器相关电气参数要求如下表。

表5.1 额定一次电流标准值 （单位：A）

	－
	20
	25
	30
	40
	50
	60
	70
	100
	….
	500

	100
	200
	250
	300
	400
	500
	600
	700
	1000
	…..
	5000


5.1.2 ★绝缘水平

5.1.2.1 一次绕组的额定绝缘水平 

电流互感器的额定绝缘水平和耐受电压按下表选取。

表5.2 绝缘水平要求

	额定电压 （有效值）
	最高运行电压 （有效值）
	1min额定工频耐受电压 （湿式/干式）

（有效值）
	额定雷电全波冲击耐受电压

	10kV
	12kV
	30/42kV
	75kV


注：高海拔地区需进行修正。

5.1.2.2 段间绝缘要求

对一次或二次绕组为分段式的电流互感器，其段间绝缘的短时工频耐受电压为3kV。

5.1.2.3 二次绕组绝缘要求

二次绕组之间及对地绝缘的额定短时工频耐压为3kV。

二次绕组之间及对地的绝缘电阻应不低于1000MΩ。

5.1.2.4  绕组匝间绝缘要求

绕组匝间绝缘应能承受短时工频耐压4.5kV（峰值）。

5.1.3 ★额定短时电流 
表5.3 额定短时电流

	 额定一次电压 （kV） 
	额定短时热电流Ith （kA 方均根值）
	额定动稳定电流Idyn （kA 峰值）
	承受短时热电流时间(s) 

	10
	25，31.5，40
	25，31.5，40
	4s


5.1.4 电容值和介质损耗因数要求

应在一次绕组的工频耐压后进行，在10kV～Um/
[image: image2.wmf]3

电压（15℃～25℃时）下介损≤0.2%。厂家应提供10kV～Um/
[image: image3.wmf]3

时的介损实测值，同时10～Um/
[image: image4.wmf]3

kV电压下介损的变化值不大于0.1%。
5.1.5 局部放电水平

在下表规定的局部放电测量电压下，局部放电水平不应超过下表规定的限值。

表5.4 局放水平要求

	局部放电测量电压
	局部放电允许水平(pC)

	1.2Um
	50

	1.2Um/
[image: image5.wmf]3


	20


5.1.6 误差范围

电流互感器的误差范围应完全符合IEC 60185 提出的要求和IEC60446 提出的补充要求和以下要求。

1）测量用电流互感器的误差范围

表5.6 测量用电流互感器误差范围

	精度 级别
	电流误差，±%(在下列额定电
流百分数时)
	相位差（在下列额定电流百分数时）

	
	
	±(′)
	±crad

	
	1
	5
	20
	100
	120
	1
	5
	20
	100
	120
	1
	5
	20
	100
	120

	0.2S
	0.75
	0.35
	0.2
	0.2
	0.2
	30
	15
	10
	10
	10
	0.9
	0.45
	0.3
	0.3
	0.3

	0.5S
	1.5
	0.75
	0.5
	0.5
	0.5
	90
	45
	30
	30
	30
	2.7
	1.35
	0.9
	0.9
	0.9

	0.5
	-
	1.5
	0.75
	0.5
	0.5
	-
	90
	45
	30
	30
	-
	2.7
	1.35
	0.9
	0.9


2）保护用电流互感器误差范围 
表5.7 保护用电流互感器误差范围

	精确级别
	额定一次电流时的电流误差(%)
	额定一次电流时的相位差
	额定的准确限值一次电流下的复合误差(%)

	
	
	±(′) 
	±crad
	

	10P
	±3
	-
	-
	10


5.1.7 温升限值

电流互感器一次电流为额定连续热电流和连接额定负荷连续工作时，电流互感器绕组温升不应超过60K；不与绝缘材料接触的金属零件温升不应超过80K；绕组端头或接触连接处温升不应超过50K。

注：高海拔地区需进行修正。

5.1.8 电晕及无线电干扰水平

在1.1Um/√3 电压下，电流互感器与电网连接的外部零件表面在晴天的夜间不应有可见电晕，其无线电干扰电压不大于500μV。
5.1.9 传递过电压

由一次传递到二次的过电压值应符合GB1208-2006的要求。

5.2设计与结构要求

5.2.1一般结构要求 

1）设备应为防水结构，有良好的密封性能,以防止水渗进设备的内部;
2) 构成设备的材料应充分核对其特性，从通常用于同类设备的高质量材料中选取。

3）导体除不可避免的位置以外，不能用锡焊联接。 

4）需要检查或更换的设备部件，必须用螺栓和螺母加以固定，不能用内装螺栓。
5）用于设备上的套管、绝缘件应有足够的机械强度,绝缘强度和钢度，绝缘子及其装配件的结构应保证其任何部分因热胀冷缩引起的应力不应导致结构损伤。
6）电流互感器底座、外壳、所有紧固件应采用高强度铝合金铸件或不锈钢、热镀锌材料或经防锈处理，保证五年内无锈蚀。
7)树脂浇注式电流互感器，表面应光洁、平整、色泽均匀；一、二次接线端子应标志清晰。 
8）开启式电流互感器要求采用优质高导磁率硅钢片铁心 ，其单相或零序电流互感器的二次出线不容许以插接头方式连接，必须以M5铜制螺栓出线，并加二次接线端子保护盒，要求开启式电流互感器的紧固件部分为不锈钢材料，并不锈钢卡带要可靠接地。

9）开启电流互感器的主绝缘由电缆承受，开启式电流互感器应采用饱和环氧树脂浇注，浇注面光洁透明，憎水性强。
5.2.2  接线端子及二次端子盒、

5.2.3.1 一次接线端子

1）接线端子盒与单台互感器组成一体，厂方应供给连接母线用的全部紧固件（螺栓、螺帽及防松垫圈）一次接线端子应铜或铜合金制成及，并报覆有可靠的防锈镀层和防松措施。一次出线端子及紧固零件应有可靠的防锈镀锡层。
2）具有一次绕组的电流互感器，一次绕组应采用平板型出线端子并附有供连接用的全套紧固零件。母线型互感器在母线孔内应设有与一次母线相连接的等电位导线。一次出线端子及紧固零件应有可靠的防镀层。

3）静态机械载荷 
每台互感器一次回路应配有连接钢芯铝绞线的平板型端子板，允许作用于其上的静态机械载荷应满足下表的要求。规定的试验载荷是指施加于一次绕组端子任意方向的载荷。

表5.8 静态载荷要求

	设备最高电压（kV）
	静态承受载荷(N)

	12
	1500

	注1 ：在日常运行条件下，起作用的载荷总和应不超过规定的承受试验载荷50%。

注2：电流互感器应能承受很少发生的不超过I.4倍静态承受极端动力负荷（例如短路）， 其大小不应超过1.4倍静态承受试验载荷。

注3：在某些应用中，可能需要防止一次端子旋转的阻力，试验时施加的力距，按实际情况由运行单位提出。


4）联合荷载耐受能力 

互感器应能耐受施加在其上面的连续和短时联合荷载，联合荷载应由其相应荷载分量的向量和来计算。

a.连续联合荷载 

设备长期作用的组合负荷不小于：设备自重+导线水平拉力+设备最大风载。长期作用的组合荷载安全系数不小于2.5。

b.短时联合荷载 

施加在接线板上的纵向水平张力，因地震在设备上引起的动力荷载，设备承受的25％的最大风压和设备的重量。其安全系数不应低于1.67。
5.2.3.2 二次接线端子

1）互感器的二次回路全部引接至接线端子盒，引线截面至少为6mm2。
2）端子盒应为不生锈的金属材料，端子应防腐蚀防潮和阻燃，防护等级IP55。端子盒应便于外部电缆的引入，其开孔应能接入外径为45mm 的电缆，配密封电缆护套，并有足够的空间。
3）端子盒内的端子和导线, 应能耐受70℃高温。
4）端子排应为在端子与端子之间具有1000V绝缘隔层的模块式结构。每个端子应有标记片, 应配备带有绝缘套的压接式端接头。在同一个端子上, 不应与两根及以上引接线连接。每个端子应可以接入截面4mm2的电缆芯。二次出线端子螺杆直径不得小于6mm，应用铜或铜合金制成，并有可靠的防锈层。二次出线端子板防潮性能良好并具有防螺杆旋转措施。
5）应防止端子连接件紧固部分的螺栓与螺母由于振动或发热而引起松动。
6）所有端子及紧固件应有良好的防锈镀层，足够的机械强度和保持良好的接触面。
7）互感器的各零、部件装配应牢固无松动，位置端正，无歪扭倾斜现象。一、二次接线端子标志应清晰。
8）互感器所有暴露在大气中的金属件应有附着力良好的漆层或镀层，具备良好的防腐蚀能力。

9）接线端子盒应为整体浇注型。
5.2.4 接地端子

每相电流互感器应配备表面镀锡的铜接地端子, 并配有与接地线连接用的接地螺钉，其直径应不小于8mm，附近标有明显的接地符号“ eq \o(\s\do-4(⊥),\s\do 5(＝))”或“接地”字样，接地零件应采用不锈钢材料或具有可靠的防锈镀层。

5.2.5 接线板
1）所有设备均应配备单片平板式接线板,满足每一设备或自身回路的额定电流。
2）应设计为防电晕式,水平安装。提供不锈钢螺栓、螺帽及防松垫圈。若采用高强螺栓连接，应提供紧固扭矩的要求。厂方须在图纸中标明接线板的材料及结构形式、厚度。接线板应能承受技术规范的机械强度要求。 

3）端子板接线板横断面和接触面的长期允许电流不应小于额定电流的1.3 倍。端子板与连接线的连接部位的接触电阻应尽可能小，温升不应超过DL/T593标准规定的温升极限，并提供该试验下的连接方式。 

4）接线板具体细节应在图纸中加以说明，接线板接触面的电流密度应符合DL/T 5222-2005的规定。

5.2.6 对材料及工艺的要求

设备、部件制造中所用的材料应该是新的、优质的、无缺陷的和无损伤的。其种类、成份、物理性能应按照最佳的工程实践,并适合相应的设备、部件的用途。材料应符合本条件书所列的类型、技术规范和等级或与之等效。材料的详细规范,包括等级、牌号、类别均应在厂家提供审查的详图中表示出来。
所有零部件应符合规定尺寸并遵照核准图纸加工并具有互换性。所有结合面、基准面和金属部件应精加工。所有铸件在有螺帽处要经加工整平。图纸上要标明规定加工等级的代号。所有螺栓、螺帽和管件螺纹应符合“国际标准化组织”关于这方面的最新标准, 并完全符合国际计量规格的规定,厂家不得任意降低标准。试验必须按照美国材料试验协会(ASTM)标准或其他经招标方同意的标准进行。各项试验的结果应按材料试验技术条件中所规定的格式提出。
5.2.7 铸件要求

铸件要符合模型、外形工整、质量均匀、形态一致, 并经X光探伤证明无气孔砂眼、夹渣、缩孔、裂纹和其他缺陷, 并应依其用途充分处理干净。
铸件上的重大缺陷不得进行修理、填堵和施焊。在铸件关键部位出现过量的杂质或合金分凝即应予报废, 在变换截面的地方应配置构造上容许的最大限度的加强筋。
5.2.8 油漆与防锈的要求

1）按本招标书技术文件提供的任何设备,除有色金属、电镀钢件、抛光或机械加工的表面以外,所有的金属外露部分, 均应作表面的除锈处理。
2）除锈处理后应即喷涂一层防锈底漆。
3）所使用的底漆和光漆的材料与型号, 可根据制造厂的标准。光漆应与底漆协调。并具备优良的的耐用性。
4）所有的外表面至少应喷涂一层底漆及二层瓷漆, 底漆与光漆生成干燥漆膜的厚度最小为0.125mm, 光瓷漆至少为50％, 并且有足够的弹性。油漆应持久耐用, 能适应户外多种因素的影响, 如抗御热带强烈阳光辐射及承受夏天骤雨所引起的急剧温度变化, 抗剥落, 并保持颜色新颖。
所有外表面的光漆应为B03浅灰漆。
5.2.9 铭牌标志

电流互感器铭牌应符合国标，铭牌用不锈钢材料制成，字样、符号应清晰耐久，铭牌在设备正常运行时其安装位置应明显可见。铭牌至少应标出下列内容：

1）国名。

2）制造厂名（不以工厂所在地地名为厂名者，应同时标出地名）。 
3）互感器名称。  
4）互感器型号。  
5）标准代号。  
6）额定一次和二次电流(A)。  
7）额定频率及相数。 

8）设备种类：户内或户外，及允许使用的最高海拔。  
9）额定输出及其相应准确级，以及有关的其他附加性能数据。  
10）设备最高电压。 
11）额定绝缘水平。  
12）额定短时电流：应分别标出额定短时热电流(kA)（方均根值）和额定动稳定电流( kA)（峰值）。  
13）绝缘耐热等级（A级绝缘可不标出）。  
14）带有两个及以上分开的二次绕组的时，应标明每一绕组的额定电压、输出容量范围（VA）和其相应的准确级。 
15）互感器的总重。  
16）二次绕组排列示意图（U型、电容型结构）。  
17）出厂序号。  
18）制造年月。 
19）外绝缘爬距。

20）一次绕组串并联示意图

5.3 选型要求

5.3.1  对二次绕组数量与级次组合的要求

一般情况下应配置各自独立的保护绕组、测量和计量绕组。通常各电压等级电流互感器的次级数量配置如表5.9 所示。
表5.9  不同电压等级电流互感器的准确级和次级组合要求
	电压等级 kV
	次级数量及准确级组合（数量/准确级）

	
	保护和自动装置绕组
	测量绕组
	计量绕组

	10
	10P
	1/0.5,0.5S
	或 1/0.5S, 0.2S

	注：1．表中分子代表次级绕组数量，分母代表准确级。多个准确级时任选。

2． 10kV 中压电流互感器一般为双次级，当需要时，也可生产 10P/0.5/0.2 三次级电流互感器。

3．为满足电能计量装置和测量仪表准确级的要求，电流互感器二次绕组可设置中间抽头，以便获得几种电流变比。抽头的准确级或负荷须另作规定。

4．同一台电流互感器可以具有不同的变比，以便同时满足继电保护、测量仪表和计量装置的需求。但须规定互感器的一次额定连续热电流值。


5.3.2  对额定短时耐受电流和绝缘强度选择的要求
a）电流互感器的额定短时耐受电流应满足所在电力系统短路电流的要求。

b）10kV 计量柜专用电流互感器的短时热电流和动稳定电流应不小于表5.10 的规定值。

表 5.10  电流互感器的动热稳定要求值
	额定电压 kV
	额定一次电流 A
	额定短时热电流及持续时间
	额定动稳定电流 kA

	
	
	短时热电流 kA
	持续时间 s
	

	10
	100，150，200
	25
	4
	50

	
	300，400，500
	25
	4
	63

	
	600
	31.5
	4
	80

	
	800
	31.5
	4
	80

	
	1000
	40
	4
	80

	
	2000
	40
	4
	80

	
	5000
	40
	4
	80


d）继电保护用或供技术经济指标考核仪表用的电流互感器宜采用一次导线贯穿式电流互感器。

e）户外电流互感器的外绝缘水平应和使用环境的污秽等级相一致；户内电流互感器的外绝缘水平应和户内污秽等级或开关设备的外绝缘水平相一致。

5.3.3  对保护和自动装置用电流互感器的要求

电流互感器的额定准确限值系数应满足电力系统短路电流和继电保护动作特性的要求。
5.4 支柱式电流互感器

5.4.1  结构特点
互感器铁心及一、二次绕组均用环氧树脂绝缘，为全封闭结构。产品的绝缘性能和机械特性良好。 

5.4.2  适用范围
适用于交流 50Hz，额定工作电压 10kV 的开关柜中，满足电流测量、电能计量及继电保护的使用需要。互感器一次额定电流为 5~600A。
5.4.3  典型的支柱式电流互感器外形如图 2 所示。
[image: image6.jpg]T
-u




  [image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]



图 2   LZZBJ9-10 型电流互感器外形图

（图中标注数字单位为 mm）
5.5   穿墙式电流互感器

5.5.1   结构特点
互感器铁心及一、二次绕组均用环氧树脂绝缘，铁心用夹件夹装在绝缘浇注体上，夹件上有铭牌，夹件的地脚有四个安装孔。

5.5.2  适用范围

适用于交流 50Hz，额定工作电压 10kV 的开关柜中，母线需要通过开关柜间板或间墙的位置，起到节约穿墙套管的作用，并满足电流测量、电能计量及继电保护的使用需要。互感器一次额定电流为5~600A。

5.5.3  典型的穿墙式电流互感器外形如图 3 所示。
[image: image9.jpg]250251151 151
19241

=3

£




图 3     LFZJ1-10 型电流互感器外形图

（图中标注数字单位为 mm）
5.6  母线式电流互感器

5.6.1  结构特点

互感器铁心为圆环型，二次绕组均匀绕在铁心上，用环氧树脂绝缘浇注成型。电缆在母线式电流互感器中通过，互感器的主绝缘由电缆承受。

5.6.2  适用范围
在交流 50Hz，额定工作电压 10kV 的开关柜中，需要将电流互感器直接安装在电缆上，以节约铜母排的时候，可选择采用母线式电流互感器来满足电流测量、电能计量及继电保护的使用需要。互感器一次额定电流为 5~600A。

5.6.3  典型的母线式电流互感器外形如图 4 所示。
[image: image10.jpg]30

92

5¢|

9140

HELES




图 4 LMZBJ4-10 型电流互感器外形图
（图中标注数字单位为 mm）
5.7  开启式电流互感器
5.7.1  结构特点

为特殊的母线式互感器，互感器本体为开启式，外带紧固钢圈。在不需要解开已安装的电缆的情况下，可以很方便地安装互感器在电缆上。

5.7.2  适用范围

适用于交流 50Hz，额定工作电压 10kV 的开关柜改造，将互感器安装在已有电缆通过的位置，满足电流测量、电能计量及继电保护的使用需要。互感器一次额定电流为 5~600A。

5.7.3  典型的开启式电流互感器外形如图 5 所示。
[image: image11.jpg]130+0.5





图 5 开启式电流互感器外形图

（图中标注数字单位为 mm）
5.8  零序电流互感器
5.8.1  结构特点

为特殊的母线式互感器，互感器铁心为圆环型，二次绕组均匀绕在铁心上，用环氧树脂绝缘浇注成型。三芯电缆在电流互感器中通过，互感器的二次绕组的测量值为三相剩余（零序）电流。

5.8.2  适用范围
适用于交流 50Hz，额定工作电压 10kV 的电力系统中，将互感器安装在三芯电缆上，满足三相剩余（零序）电流测量及继电保护使用的需要。互感器一次额定电流为 50~600A。使继电器动作的一次零序电流不大于 1A。
5.8.3 典型的零序电流互感器外形如图 6 所示。
[image: image12.jpg]



图 6  LXZ-200 电流互感器外形图

5.9  户外电流互感器

5.9.1 结构特点

互感器铁心及一、二次绕组均用环氧树脂绝缘，为全封闭结构。产品的绝缘性能和机械特性良好。

爬电比距大，适合重污秽区。二次接线端子盒为防水型设计。
5.9.2 适用范围

适用于交流 50Hz，额定工作电压 10kV 的电力系统架空线路中，满足电流测量、电能计量及继电保护的使用需要。互感器一次额定电流为 5~600A。

5.9.3 典型的户外电流互感器外形如图 7 所示。
[image: image13.jpg]o7

0

)

160

2%

ks s

160205

210

33

3





图 7 LZW-12 电流互感器外形图
6试验

电流互感器试验应按照本规范和相关标准有关条款进行，并符合下列要求：试验应出具详细记载测试数据的正式试验报告。运行单位有权根据需要派遣技术人员到互感器制造厂对设备的制造进行检验和监造，见证设备的型式试验、例行试验和特殊试验。
6.1试验分类

试验分为型式试验、例行试验、特殊试验及现场交接试验。
6.1.1 型式试验：对每种型式互感器中的一台进行试验。
6.1.2 例行试验：每台互感器均应进行的试验。
6.1.3 特殊试验：运行单位根据设备的技术特点提出。
6.1.4 现场交接试验：根据GB 50150-2006和中国南方电网有限责任公司相关要求进行。
6.2 型式试验

型式试验的项目内容如下，本规范有明确要求的按本规范执行，其他试验要求参见GB1208-2006中的相关规定。

6.2.1短时电流试验

6.2.2温升试验

6.2.3 雷电冲击试验

6.2.4 户外互感器的湿试验

6.2.5 无线电干扰电压测量试验

6.3 特殊试验

运行单位可根据设备的技术特点增减试验项目，具体试验要求参见GB1208-2006中的相关规定。

6.3.1 一次绕组截断雷电冲击试验 

6.3.2 多次截断冲击试验

6.3.3 机械强度试验

6.3.4 传递过电压测量试验

6.4 ★例行试验

互感器在经受规定的绝缘型式试验后，还应经受规定的全部例行试验项目。本规范有明确要求的按本规范执行，其他具体试验要求参见GB1208-2006中的相关规定。

6.4.1 出线端子标志检验；

6.4.2 一次绕组工频耐压试验；

6.4.3 局部放电测量试验；

6.4.4 二次绕组工频耐压试验；

6.4.5 绕组段间工频耐压试验；

6.4.6 匝间过电压试验；

6.4.7 电容量和介质损耗因数测量试验；

6.4.8 误差检定试验。 
误差检定试验应在其他试验后进行。

6.5现场交接试验 
具体要求按GB50150-2006《电气装置安装工程电气交接试验标准》执行。
6.5.1 出线端子标志检验。 
6.5.2 绝缘电阻测量；

6.5.3电容量和介质损耗因数测量试验；

6.5.4 绕组直流电阻测量； 
6.5.5 交流耐压试验； 
6.5.6 局部放电试验； 
结合产品抽检进行。

6.5.7 励磁特性曲线试验； 
6.5.8 检查接线组别和极性； 
6.5.9 误差测量；

7 产品对环境的影响

1）坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

2）应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。

3）推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

4）优先选用损耗低的产品。

8 企业VI标识

1）设备外立面上应有统一的中国南方电网有限责任公司企业VI标识，并符合《中国南方电网视觉识别系统管理手册》的要求。

2）标识的内容构成：中国南方电网有限责任公司标志、“中国南方电网”中英文名称。

3）颜色：标识采用企业标准色 C100 M69 Y0 K38，背景采用白色。
4）材质选用厚度为3mm的拉丝不锈钢板，工艺为表面文字蚀刻、烤漆入色。
5）企业标识安装在设备外立面正面醒目位置。

9 监造、包装、运输、安装及质量保证

9.1监造

1）投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表。按照DL/T586-2008《电力设备监造技术导则》的要求，招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。
2）监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。
3）运行单位的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。
4）投标方应在出厂前提前至少5个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。
9.2包装

9.2.1 投标方应根据双方商定好的标准和招标方的实际运输条件，将电流互感器本体和所有零部件包装好，并将全套安装使用说明书，产品合格证明书、出厂试验记录、产品外形尺寸图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图及备件一览表等包装好，防止受潮。从投标方发货至招标方收到期间，设备和资料应完好无损。
包装箱应连续编号，不能有重号。
9.2.2 设备、零部件、材料启运前投标方应按下述内容在箱面上写不褪色的醒目标志：

1）合同号；

2）装船(海运)标志；

3）目的港(海运)或站名称；

4）收货人及代码；

5）设备名称和项目号；

6）箱号；

7）毛重与净重；

8）外形尺寸；

9）在设备的包装箱外面应标上“重心”、“起吊点”、“小心搬运”、“正面向上”、“防止受潮”、“勿倒”、“勿倾斜”、“防火”等字样。
9.2.3投标方提供的技术文件的包装内外表面上应有如下中文标志：

1）合同号；

2）收货人；

3）目的地；

4）毛重；

5）箱号。
9.2.4 买卖双方应在合同中明确规定互感器在运输时的状态，以及对检测仪表和检测数据变化范围的要求。互感器及其部件的保管期应在合同中明确规定。
在设备启运后一周内，投标方应以最快捷的方式通知招标方以下内容：

1）设备名称；

2）件数、件号、重量；

3）合同号；

4）货运单号；

5）达到港(站)；

6）设备发出日期。
9.2.5所有部件的装运方式均应便于卸货、操作和现场就位，标有千斤顶支架位置的起吊图和安装图，应与装运文件一起提供。
9.2.6任何在装运中可能丢失的成品应用箱式包装或捆成一束，并标志以清晰的记号以便识别。

9.2.7 运输、贮存直到安装时应保护电流互感器所有组部件不得损坏、不得进水和受潮。

9.3运输

制造人必须充分了解目的地的道路情况，并把该情况充分反馈给承担运输的单位，必要时安排专人押运车辆。
运输尽量行驶高等级公路，对行驶公路的最高时速应做相关规定和要求。
制造厂应保证互感器不超过运输尺寸和运输重量的限制。
制造厂负责将设备安全地运到运行单位指定地点。制造厂应做到使设备在任何运输过程中不受损坏。制造厂应考虑到设备在船运和陆运运输中，可能受到的最大加速度所产生的冲击力而不松动、不损坏、不变形。
所有组、部件在装运时必须做到便于卸货、搬运和现场安装。为了能正确搬运和安装，在必要处应提供吊钩或起吊设施，并提供吊索布置图。
笨重件应装在滑板上或板条箱内，在运输中容易松散丢失的物件都应装箱并捆扎牢固，瓷套管应牢固固定在木箱内，以防相对移动。
备品备件、专用工具和仪表应随互感器同时装运，但必须单独包装，并明显标记，以便与提供的其它设备相区别。
9.4安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议。制造厂应提供电流互感器专用工具。设备在使用期内，制造厂应提供技术支持和所需的备品备件。在质保期内电流互感器因质量问题，如出现渗漏、主要试验数据超标以及机械损坏等情况时，制造厂应保证退货。
9.5质量保证

1）全部设备必须是全新的, 持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于30年。
2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）订购的新型产品除应满足本标准外, 投标方还应提供该产品的鉴定证书。
4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件, 投标方应积极配合。
5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求, 并提供试验报告和产品合格证。
6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。


_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

